..

..

.

###### I I I  -  PROJETO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

Rua B da Vila Nossa Senhora de LOURDES

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto é decorrente de contrato com a SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, conforme Tomada de Preços 02.081058.03.9, com ordem de serviço dada em 03.11.2003.

As áreas de drenagem foram estudadas no Aerofotogramétrico, escala 1/1000, códigos 2987.2.G-11,  2987.2.G-12, 2987.2.G-13,  2987.2.G-21,   2987.2.G-22  e  2987.2.G-23 auxiliados pelo cadastro de redes do DEP em escala 1/2000.

A rua B, da Vila Nossa Senhora de Lourdes intercepta um talvegue que escoa uma bacia de drenagem de área de preservação permanente, que atualmente há um trecho canalizado em tubulação de DN-0,60m, que deverá ser removido e implantado um bueiro de DN-0,80m conforme projeto executivo anexo.

Para o dimensionamento do bueiro o tempo de concentração da bacia foi calculado pela fórmula de Kirpich, conforme cálculo abaixo:

Cota de Montante:  255m

Cota de Jusante:  104m

L = Comprimento do Talvegue: 500m

I  =  Declividade Média do Talvegue =   255  -  104     =   0,302  m/m

500

tc  =  tempo de concentração em minutos

tc =   0,01947  x      L 0,77

I  0,385

tc =   0,01947  x      5000,77           =   3,7 min   =   4 minutos

0,302  0,385

Os aerofotogramétricos utilizados nos cálculos acima foram 2987.2.G-21 e  2987.2.G-22.

Atualmente o deflúvio superficial é drenado por uma travessia de rede DN-0,50m na rua Oscar Pereira, porém esta rede é insuficiente conforme consta no projeto executivo em anexo.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

# A obra não terá nenhum cruzamento com  redes subterrâneas de abastecimento d’água, cloacal e telefonia.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLÚVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizada a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr = 5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off) = 0,60 como zona residencial urbana

C  =  0,40 para zona de mata em área de preservação permanente

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre abaixo:h

EQUAÇÃO da CHUVA do 8o. DISME (Distrito de Meteorologia):

2491,782   x   Tr 0,192

## I   =    -------------------------

( t  +  16 ) 1,021

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos  =  5 anos

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade ( 75  =  concreto liso )

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

5. CAPACIDADE de ESCOAMENTO  na SARJETA

No escoamento em sarjeta, conhecida a vazão em um determinado trecho de cabeceira de canalização, calcula-se o tirante d’água, elemento que deve ser comparado à altura disponível do meio fio.

Em caso de não exceder à lâmina máxima adotada em projeto, não se faz necessário a tubulação naquele trecho. Admitiu-se neste projeto como lâmina máxima admissível no escoamento da sarjeta lâminas de 5 a 6 cm, para que o caudal não exceda de 2,00 m a 2,40m  (declividade transversal de projeto da pavimentação é de 2,5%).

A velocidade média máxima admissível para o escoamento em sarjeta em pavimento de asfalto  é recomendado  3,5 m/s.

Para o cálculo de vazão admissível em sarjeta, adotou-se a Fórmula de IZZARD:

Qo   =  375 .  Yo 2,667 .  ( Z / N ) .  I0,5   (pg.343 do Wilken)

sendo : Qo  -  vazão de escoamento da sarjeta  (litro/segundo)

Yo  -  altura da lâmina d’água junto ao meio fio (metro)

Z   - tangente da declividade transversal da sarjeta

N  -  coeficiente de Manning = 0,015  asfalto   ( pg. 344 do Wilken)

I   -  declividade longitudinal da sarjeta (m/m)

A velocidade média em sarjeta adotou-se a fórmula de IZZARD:

1

Vo (m/s) =  0,958 .  -------  .  [ I0,5 / N ]3/4  .  Qo1/4

Z1/4

6 - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Seguirão as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.