I I I  -  PROJETO  DE  REDE DE ESGOTO PLUVIAL

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

Passagem de Pedestres da rua LARANJEIRAS, Região Gloria -  09

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto é decorrente de contrato com a SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, conforme Tomada de Preços 02.081058.03.9, com ordem de serviço dada em 03.11.2003.

As áreas de drenagem foram estudadas no Aerofotogramétrico, escala 1/1000, código 2970.2.F-06, auxiliados pelo cadastro de redes do DEP em escala 1/2000.

Esta passagem  de pedestre terá uma sarjeta  formada pelo pavimento e o meio fio de concreto para drenar o deflúvio superficial local, e que os imóveis laterais já estão com suas ligações de esgoto pluvial  executadas.

As sarjetas conduzirão o deflúvio superficial   à  rede  de esgoto pluvial existentes através de BOCA DE LOBO ligada com DN-0,30m passando por poço de visita, que conduz o deflúvio diretamente ao Arroio Águas Mortas há 24 metros da ligação.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

# A obra não terá nenhum cruzamento com  redes subterrâneas de abastecimento d’água, cloacal e telefonia.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLÚVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizada a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr=5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off) = 0,60 como zona residencial urbana

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre abaixo:h

EQUAÇÃO da CHUVA do 8o. DISME (Distrito de Meteorologia):

2491,782   x   Tr 0,192

## I   =    -------------------------

( t  +  16 ) 1,021

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos  =  5 anos

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade ( 75  =  concreto liso )

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade ( 75  =  concreto liso )

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

5. CAPACIDADE de ESCOAMENTO  na SARJETA

No escoamento em sarjeta, conhecida a vazão em um determinado trecho de cabeceira de canalização, calcula-se o tirante d’água, elemento que deve ser comparado à altura disponível do meio fio.

Em caso de não exceder à lâmina máxima adotada em projeto, não se faz necessário a tubulação naquele trecho. Admitiu-se neste projeto como lâmina máxima admissível no escoamento da sarjeta lâminas de 5 a 8 cm, para que o caudal não exceda de 2,00 m a 2,80m  (declividade transversal de projeto da pavimentação é de 2,5%).

A velocidade máxima admissível para o escoamento em sarjeta em pavimento de pedra irregular  é recomendado  2,5 m/s.

Para o cálculo de vazão admissível em sarjeta, adotou-se a Fórmula de IZZARD:

Qo   =  375 .  Yo 2,667 .  ( Z / N ) .  I0,5   (pg.343 do Wilken)

sendo : Qo  -  vazão de escoamento da sarjeta  (litro/segundo)

Yo  -  altura da lâmina d’água junto ao meio fio (metro)

Z   - tangente da declividade transversal da sarjeta

N  -  coeficiente de Manning = 0,015  asfalto   ( pg. 344 do Wilken)

I   -  declividade longitudinal da sarjeta (m/m)

A velocidade média em sarjeta adotou-se a fórmula de IZZARD:

1

Vo (m/s) =  0,958 .  -------  .  [ I0,5 / N ]3/4  .  Qo1/4

Z1/4

6 - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Seguirão as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.