###### I I I  -  PROJETO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

Rua  MARCOS SPRITZER, Vila Farrapos,  Bairro  HUMAITÁ

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto é decorrente de contrato com a SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, conforme Tomada de Preços 02.081058.03.9, com ordem de serviço dada em 03.11.2003.

As áreas de drenagem foram estudadas no Aerofotogramétrico, escala 1/1000, código 2970.4.V-13, auxiliados pelo cadastro de redes do DEP em escala 1/2000.

A rua Marcos Spritzer já dispões de rede de esgoto pluvial, porém conforme vistoria em campo a mesma se encontra assoreada em aproximadamente a metade do seu diâmetro (DN-0,40m).

A rede projetada será ligada em rede DN-0,40m da rua Adelino Machado de Souza.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

# A obra terá um cruzamento com  rede de abastecimento d’água DN 110mm, em PEAD,  que será  necessário  ser deslocada na ocasião da obra porque  terá interferência, conforme consta na planta do perfil longitudinal, próximo ao PV-21 na esquina com a rua Adelino Machado de Souza com a rua Marcos Spritzer.

A rede projetada também  terá cruzamento com rede de esgoto sanitário porém sem interferência, conforme visualiza-se no perfil.

No percurso de implantação das obras não há rede subterrânea de TELEFONIA.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLÚVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizada a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr=5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off) = 0,60 como zona residencial urbana

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre abaixo:h

EQUAÇÃO da CHUVA do AEROPORTO SALGADO  F º  ( Tr = 5 anos):

748,342   x   Tr 0,191

## I   =    -------------------------

( t  +  10 ) 0,803

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos 5 anos

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade ( 75  =  concreto liso )

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

5. CAPACIDADE de ESCOAMENTO  na SARJETA

No escoamento em sarjeta, conhecida a vazão em um determinado trecho de cabeceira de canalização, calcula-se o tirante d’água, elemento que deve ser comparado à altura disponível do meio fio.

Em caso de não exceder à lâmina máxima adotada em projeto, não se faz necessário a tubulação naquele trecho. Admitiu-se neste projeto como lâmina máxima admissível no escoamento da sarjeta lâminas de 5 a 8 cm, para que o caudal não exceda de 2,00 m a 2,80m  (declividade transversal de projeto da pavimentação é de 2,5%).

A velocidade máxima admissível para o escoamento em sarjeta em pavimento de pedra irregular  é recomendado  2,5 m/s.

Para o cálculo de vazão admissível em sarjeta, adotou-se a Fórmula de IZZARD:

Qo   =  375 .  Yo 2,667 .  ( Z / N ) .  I0,5   (pg.343 do Wilken)

sendo : Qo  -  vazão de escoamento da sarjeta  (litro/segundo)

Yo  -  altura da lâmina d’água junto ao meio fio (metro)

Z   - tangente da declividade transversal da sarjeta

N  -  coeficiente de Manning = 0,015  asfalto   ( pg. 344 do Wilken)

I   -  declividade longitudinal da sarjeta (m/m)

A velocidade média em sarjeta adotou-se a fórmula de IZZARD:

1

Vo (m/s) =  0,958 .  -------  .  [ I0,5 / N ]3/4  .  Qo1/4

Z1/4

6 - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Seguirão as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.