Í N D I C E

PROJETO de REDE de ESGOTO  PLUVIAL

Travessa   M A T O S

ASSUNTO                                                                                             PÁGINA

1 - OBJETO .................................................................................................... 2

2 - INTRODUÇÃO   ....................................................................................... 2

3 – INTERFERÊNCIA DE REDE SUBTERRÂNEA .................................... 2

4 - METODOLOGIA de CÁLCULO de VAZÃO DE PROJETO .................. 2

4.1 - Equação da vazão do deflúvio superficial ................................................ 2

4.2 - Equação da chuva  .................................................................................... 3

4.3 - Equação da capacidade da canalização .................................................... 3

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  .............................................................. 3

6 – PLANILHA DE TEMPO DE CONCENTRAÇÃO .................................. 4

7 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE REDE ................................ 5

8 – VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA DE SARJETA ...... 6

9 – ORÇAMENTO DISCRIMINADO ............................................................ 7

10 - Planta Baixa e Perfil Longitudinal da Rede ................................. prancha única

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

# Travessa   M A T O S,

# trecho da rua Tenente Ary Tarago a rua Tenente Camargo, região PARTENON

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto é decorrente de contrato com a SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação, conforme Tomada de Preços No. 02.081039.02.6, com ordem de inicio a partir do dia 06.02.2003 e com prazo de execução de 120 dias.

As áreas de drenagem foram estudadas nos Aerofotogramétricos, escala 1/1000, códigos 2987.2.G-35  e  2987.2.G-45 e auxiliados pelo cadastro de redes do DEP No. 119.

Conforme  planta de cadastro de pluvial No. 119 e confirmado por inspeção da equipe de topografia acompanhado pelo responsável técnico, a rede existente DN-0,50m encontra-se em bom estado de manutenção e operação.

Conforme planilha de dimensionamento em anexo a rede existente atende à vazão de projeto, não havendo  necessidade de execução de rede de pluvial nova, sendo necessário somente bocas de lobo  conforme planta baixa do projeto de esgoto pluvial.

A fiscalização do DEP informou que a rede existente foi executada em 1996, que hidraulicamente está suficiente e em aparente boas condições de conservação. Durante a execução da obra deverá ser confirmado se a tubulação está envelopada e se suas condições são, de fato, satisfatórias. Caso positivo, à critério da fiscalização da obra, a rede existente poderá ser reutilizada.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

A obra não terá  interferências com  redes de abastecimento d’água, esgoto cloacal e   de TELEFONIA.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLÚVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizada a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr = 5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off) = 0,60  (zona residencial urbana)

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre abaixo:

EQUAÇÃO da CHUVA do  8o. DISME   ( Tr = 5 anos ):

2491,782   x  Tr 0,192

## I   =    -------------------------

( t + 16 ) 1,021

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos 5 anos

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade (75 = concreto liso)

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade

5 -  ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Seguirão as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.

Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2003.

Lauri Joaquim da Silva Figueiró

Engenheiro Civil – Carteira do CREA 8116-D