Í N D I C E

PROJETO de REDE de ESGOTO  PLUVIAL

#### Acesso  E-2  do Loteamento Mário Quintana

ASSUNTO                                                                                        PÁGINA

1 - OBJETO ................................................................................................. 2

2 - INTRODUÇÃO   .................................................................................... 2

3 – INTERFERÊNCIA DE REDE SUBTERRÂNEA ...................................  2

4 - METODOLOGIA de CÁLCULO de VAZÃO DE PROJETO .................. 2

4.1 - Equação da vazão do deflúvio superficial .............................................  2

4.2 - Equação da chuva  ................................................................................ 3

4.3 - Equação da capacidade da canalização ................................................  3

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  ............................................................. 3

6 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE REDE ............................... 4

7 – VERIFICAÇÃO da CAPACIDADE HIDRÁULICA de SARJETA  ........ 5

8 – ORÇAMENTO DISCRIMINADO .......................................................... 6

7 - RELAÇÃO DE PLANTAS ...................................................... PRANCHA

Planta Baixa e Perfil Longitudinal ............................................................... ÚNICA

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

Acesso  E–2  do Loteamento Mário Quintana

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto decorre da Tomada de Preços n° 91 / 2001 (EDITAL 02.081114.01.0), do Escritório Municipal de Projetos e Obras, da SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ordem de inicio de 07 de março de 2002.

As áreas de drenagem foram estudadas nos Aerofotogramétricos, escala 1/1000, código 2970.4.V.04 e  auxiliados pelo cadastro de redes do DEP No. 44.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

# O Acesso E-2 terá  3 interferências com rede d’água DN-63mm PEAD que deverá ser removida para baixo para eliminar a interferência.

Não haverá interferência com rede de esgoto sanitário.

Quanto à rede de telefonia, não existe rede subterrânea neste acesso.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLÚVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizada a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A0,95   (de 30 até 50 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr = 5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off),

Adotado 0,60 como zona residencial urbana

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre abaixo:

EQUAÇÃO da CHUVA do Aeroporto Salgado Filho  (Tr = 5 anos):

748,342   x  Tr 0,191

## I   =    -------------------------

(t + 10) 0,803

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em  mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos  ( 5 anos )

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade  ( 75 = concreto liso )

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Seguirão as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.

Porto Alegre,  06 de junho  de 2002.

LAURI  FIGUEIRÓ

Eng.Civil – Carteira do  CREA No. 8116-D

Responsável Técnico.