## R. Redentora
VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DAS BOCAS DE LOBO PROJETADAS
RUA REDENTORA | [14 empty] | Pista | L |  |  |  | L | hipotenusa
TR= 5 anos | [14 empty] | 5.5 | 2 |  | pista= | 5.5 | 2 | 2.0006
Estaca |  | L | Area | Cota do Eixo Rua |  | I | Tc | Imax | Q proj. | Q total | Q sarjeta | Veloc. | H | EFIC. | Q capta | Q passa | Observação
Mont. | Jus. | (m) | (ha) | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (min/h) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (m/s) | (m) |  | (l/s) | (l/s) |  | secao | perimetro | raio h
9+07 | 8+05 | 22 | 0.01 | 92.92 | 91.84 | 0.049091 | 5 | 151.6095 | 2.5288 | 2.5288 | 71.0382 | 1.4208 | 0.05 | 0.61 | 1.5426 | 0.98625 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
8+02 | 8+05 | 10 | 0.05 | 91.96 | 91.84 | 0.012 | 5 | 151.6095 | 12.6442 | 12.6442 | 35.1222 | 0.70244 | 0.05 | 0.98 | 12.3913 | 0.25288 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
8+05 | 7+00 | 21 | 0.02 | 91.84 | 89.936 | 0.090667 | 5 | 151.6095 | 5.0577 | 5.3106 | 96.5417 | 1.9308 | 0.05 | 0.47 | 2.496 | 2.8146 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
7+00 | 6+03 | 17 | 0.02 | 89.936 | 88.631 | 0.076765 | 5 | 151.6095 | 5.0577 | 7.8723 | 88.8325 | 1.7767 | 0.05 | 0.47 | 3.7 | 4.1723 | Não vai boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
6+03 | r. Unidos | 16 | 0.02 | 88.631 | 87.19 | 0.090063 | 5 | 151.6095 | 5.0577 | 9.23 | 96.2195 | 1.9244 | 0.05 | 0.47 | 4.3381 | 4.8919 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
5+00 | 4+00 | 20 | 0.02 | 87.286 | 86.518 | 0.0384 | 5 | 151.6095 | 5.0577 | 5.0577 | 62.8285 | 1.2566 | 0.05 | 0.68 | 3.4392 | 1.6185 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
4+00 | 2+00 | 40 | 0.02 | 86.518 | 83.5 | 0.07545 | 5 | 151.6095 | 5.0577 | 6.6762 | 88.0686 | 1.7614 | 0.05 | 0.47 | 3.1378 | 3.5384 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
2+00 | 0+02 | 35 | 0.02 | 83.5 | 81.526 | 0.0564 | 5 | 151.6095 | 5.0577 | 8.5961 | 76.1431 | 1.5229 | 0.05 | 0.61 | 5.2436 | 3.3525 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
0+02 | beco | 8 | 0.02 | 81.526 | 80.717 | 0.10113 | 5 | 151.6095 | 5.0577 | 13.6537 | 101.9578 | 2.0392 | 0.05 | 0.47 | 6.4173 | 7.2365 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
Obs:
Considerado apenas 50 % das áreas dos lotes, visto que os mesmos terão rede pluvial conectada na Rede do DEP.