## Redentora
REDE DE ESGOTO PLUVIAL - Planilha de Dimensionamento
0
[5 empty] | Local: |  |  |  |  | Coef.run-off: | 0.5
[5 empty] | Tr: | 5 | Anos |  |  | Coef.run-off: | 0.6 |  |  | Rua Redentora
Estaca |  | Vertices |  | L | Area (ha) |  | Cota da Rua |  | I | Tc | Imax | Vazao | DN | I | Vazao Canal | Velocidade |  | Tp | Cota do greide |  | Recobrimento
Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (mm/h) | Proj.(l/s) | (m) | Canal (m/m) | (l/s) | Vdn | Vh | (min) | Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | DIF VAZÃO | COEF VELOC | RAIO H
grelha | 9+07 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | 2.75 | 93.5 | 92.92 | 0.058 | 5 | 151.6095 | 579.5273 | 0.6 | 0.05 | 1338.6473 | 4.7345 | 4.5451 | 0.036669 | 91.8 | 91.3 | 1.1 | 1.02 | 0.43292 | 0.96 | 0.15
9+07 | 8+05 | 1 | 2 | 22 | 0.01 | 2.76 | 92.92 | 91.84 | 0.049091 | 5.0367 | 151.3397 | 580.5995 | 0.6 | 0.041 | 1212.1967 | 4.2873 | 4.2444 | 0.086388 | 91.3 | 90.4 | 1.02 | 0.84 | 0.47896 | 0.99 | 0.15
casa 97 | 8+02 | 2a | 2b | 8 | 11.6 | 11.6 | 93.076 | 91.96 | 0.1395 | 5 | 151.6095 | 2444.5514 | 1 | 0.025 | 3696.135 | 4.7061 | 4.9884 | 0.026729 | 90.5 | 90.3 | 1.576 | 0.66 | 0.66138 | 1.06 | 0.25
8+02 | 8+05 | 2b | 2 | 10 | 0.01 | 11.61 | 91.96 | 91.84 | 0.012 | 5.0267 | 151.4127 | 2443.4834 | 1 | 0.02 | 3305.9236 | 4.2092 | 4.546 | 0.036662 | 90.1 | 89.9 | 0.86 | 0.94 | 0.73912 | 1.08 | 0.25
8+05 | 7+00 | 2 | 3 | 21 | 0.02 | 14.39 | 91.84 | 89.936 | 0.090667 | 5 | 151.6095 | 3032.5082 | 1 | 0.019 | 3222.2158 | 4.1027 | 4.636 | 0.075496 | 88.8 | 88.4 | 2.04 | 0.536 | 0.94113 | 1.13 | 0.25
7+00 | 6+03 | 3 | 3a | 17 | 0.02 | 14.41 | 89.936 | 88.631 | 0.076765 | 5.0755 | 151.055 | 3025.6168 | 1 | 0.022 | 3467.2819 | 4.4147 | 4.9444 | 0.057303 | 87.55 | 87.17 | 1.386 | 0.461 | 0.87262 | 1.12 | 0.25
6+03 | r. Unidos | 3a | 3b | 16 | 0.38 | 14.79 | 88.631 | 87.19 | 0.090063 | 5.0755 | 151.055 | 3105.4041 | 1 | 0.023 | 3545.2081 | 4.5139 | 5.0556 | 0.052747 | 85.95 | 85.59 | 1.681 | 0.6 | 0.87594 | 1.12 | 0.25
r. Unidos | r. Unidos | 3b | 3c | 12 | 0.07 | 14.86 | 87.19 | 85.5 | 0.14083 | 5.1282 | 150.67 | 3112.1489 | 1 | 0.021 | 3387.5637 | 4.3132 | 4.8739 | 0.041035 | 84.3 | 84.05 | 1.89 | 0.45 | 0.9187 | 1.13 | 0.25
r. Unidos | arroio | 3c | 3d | 6 | 0.01 | 14.87 | 85.5 | 83.62 | 0.31333 | 5.1693 | 150.3718 | 3108.0799 | 1 | 0.02 | 3305.9236 | 4.2092 | 4.7564 | 0.021024 | 82.32 | 82.2 | 2.18 | 0.42 | 0.94015 | 1.13 | 0.25
arroio | arroio | 3d | ala | 6 | 0.01 | 14.88 | 83.62 | 81.74 | 0.31333 | 5.1903 | 150.2195 | 3107.0195 | 1 | 0.022 | 3467.2819 | 4.4147 | 4.9444 | 0.020225 | 81.33 | 81.2 | 1.29 | -0.46 | 0.8961 | 1.12 | 0.25
5+00 | 4+00 | 4 | 5 | 20 | 0.18 | 0.18 | 87.286 | 86.518 | 0.0384 | 5 | 151.6095 | 45.5192 | 0.3 | 0.035 | 176.3878 | 2.4954 | 2.0961 | 0.15902 | 86.3 | 85.6 | 0.686 | 0.618 | 0.25806 | 0.84 | 0.075
4+00 | 2+00 | 5 | 6 | 40 | 0.18 | 0.41 | 86.518 | 83.5 | 0.07545 | 5.159 | 150.4462 | 102.8872 | 0.3 | 0.077 | 261.6254 | 3.7012 | 3.4792 | 0.19162 | 85.6 | 82.5 | 0.618 | 0.7 | 0.39326 | 0.94 | 0.075
2+00 | 0+02 | 6 | 7 | 35 | 0.29 | 0.7 | 83.5 | 81.526 | 0.0564 | 5.3506 | 149.0678 | 174.0515 | 0.3 | 0.057 | 225.0981 | 3.1845 | 3.4711 | 0.16805 | 82.4 | 80.4 | 0.8 | 0.826 | 0.77323 | 1.09 | 0.075
0+02 | beco | 7 | 8 | 8 | 0.4 | 1.1 | 81.526 | 80.717 | 0.10113 | 5.5187 | 147.8792 | 271.3288 | 0.4 | 0.075 | 556.0772 | 4.4251 | 4.4251 | 0.030131 | 79.9 | 79.3 | 1.226 | 1.017 | 0.48793 | 1 | 0.1
beco | beco | 8 | 9 | 4 | 0.4 | 1.5 | 80.717 | 79.947 | 0.1925 | 5.5488 | 147.6681 | 369.4656 | 0.4 | 0.075 | 556.0772 | 4.4251 | 4.6906 | 0.014213 | 79.1 | 78.8 | 1.217 | 0.747 | 0.66441 | 1.06 | 0.1
beco | beco | 9 | 10 | 8 | 0.01 | 1.11 | 79.947 | 79.463 | 0.0605 | 5.563 | 147.5687 | 273.2206 | 0.4 | 0.075 | 556.0772 | 4.4251 | 4.4251 | 0.030131 | 78.8 | 78.2 | 0.747 | 0.863 | 0.49134 | 1 | 0.1
beco | beco | 10 | 11 | 7 | 0.01 | 1.12 | 79.463 | 77.756 | 0.24386 | 5.5932 | 147.3585 | 275.2893 | 0.4 | 0.086 | 595.4615 | 4.7385 | 4.6438 | 0.025123 | 77.4 | 76.8 | 1.663 | 0.556 | 0.46231 | 0.98 | 0.1
beco | beco | 11 | 12 | 6 | 0.01 | 1.13 | 77.756 | 76.292 | 0.244 | 5.6183 | 147.1837 | 277.4177 | 0.4 | 0.092 | 615.8832 | 4.901 | 4.803 | 0.02082 | 75.9 | 75.35 | 1.456 | 0.542 | 0.45044 | 0.98 | 0.1
beco | beco | 12 | 13 | 5 | 0.02 | 1.14 | 76.292 | 75.039 | 0.2506 | 5.6391 | 147.0391 | 279.5978 | 0.4 | 0.08 | 574.3141 | 4.5702 | 4.5702 | 0.018234 | 74.5 | 74.1 | 1.392 | 0.539 | 0.48684 | 1 | 0.1
beco | beco | 13 | 14 | 14 | 0.02 | 1.16 | 75.039 | 74.533 | 0.036143 | 5.6573 | 146.9127 | 284.2584 | 0.4 | 0.043 | 421.0549 | 3.3506 | 3.5517 | 0.065696 | 74 | 73.4 | 0.639 | 0.733 | 0.67511 | 1.06 | 0.1
beco | beco | 14 | 15 | 7 | 0.02 | 1.18 | 74.533 | 72.69 | 0.26329 | 5.723 | 146.4591 | 288.2666 | 0.4 | 0.057 | 484.7769 | 3.8577 | 4.012 | 0.029079 | 72 | 71.6 | 2.133 | 0.69 | 0.59464 | 1.04 | 0.1
beco | beco | 15 |  | 1 | 0.02 | 1.2 | 72.69 | 70.579 | 2.111 | 5.7521 | 146.2592 | 292.7523 | 0.4 | 0.05 | 454.0351 | 3.6131 | 3.8299 | 0.0043517 | 70.1 | 70.05 | 2.19 | 0.129 | 0.64478 | 1.06 | 0.1
Borges | 4+00 | 5a | 5 | 6.6 | 0.05 | 0.05 | 87.549 | 86.518 | 0.15621 | 5 | 151.6095 | 12.6442 | 0.3 | 0.098 | 295.1532 | 4.1756 | 2.213 | 0.049705 | 86.249 | 85.6 | 1 | 0.618 | 0.04284 | 0.53 | 0.075