## Uruguaiana
2026-07-29 07:30
REDE DE ESGOTO PLUVIAL - Planilha de Dimensionamento
0
Local:
[5 empty] | Tr: | 5 | Anos |  |  | Coef.run-off: | 0.6 |  |  | Rua Uruguaiana
Estaca |  | Vertices |  | L | Area (ha) |  | Cota da Rua |  | I | Tc | Imax | Vazao | DN | I | Vazao Canal | Velocidade |  | Tp | Cota do greide |  | Recobrimento
Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (mm/h) | Proj.(l/s) | (m) | Canal (m/m) | (l/s) | Vdn | Vh | (min) | Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | DIF VAZÃO | COEF VELOC | RAIO H
6+05 | 5+15 | 1 | 2 | 10 | 0.11 | 0.11 | 226.016 | 224.282 | 0.1734 | 5 | 151.6095 | 27.8173 | 0.3 | 0.085 | 274.8805 | 3.8888 | 2.4888 | 0.066966 | 224.15 | 223.3 | 1.566 | 0.682 | 0.1012 | 0.64 | 0.075
5+15 | 5+05 | 2 | 3 | 10 | 0.07 | 0.18 | 224.282 | 222.219 | 0.2063 | 5.067 | 151.1175 | 45.3715 | 0.3 | 0.085 | 274.8805 | 3.8888 | 2.8777 | 0.057917 | 222.1 | 221.25 | 1.882 | 0.669 | 0.16506 | 0.74 | 0.075
5+05 | 4+15 | 3 | 4 | 10 | 0.04 | 0.22 | 222.219 | 220.155 | 0.2064 | 5.1249 | 150.6945 | 55.2988 | 0.3 | 0.085 | 274.8805 | 3.8888 | 3.0721 | 0.054251 | 220.05 | 219.2 | 1.869 | 0.655 | 0.20117 | 0.79 | 0.075
4+15 | 4+05 | 4 | 5 | 10 | 0.16 | 0.38 | 220.155 | 218.091 | 0.2064 | 5.1791 | 150.3004 | 95.2664 | 0.3 | 0.085 | 274.8805 | 3.8888 | 3.5388 | 0.047097 | 217.95 | 217.1 | 1.905 | 0.691 | 0.34657 | 0.91 | 0.075
4+05 | 4+00 | 5 | 6 | 5 | 0.04 | 0.42 | 218.091 | 217.059 | 0.2064 | 5.2262 | 149.9599 | 105.0559 | 0.3 | 0.08 | 266.6733 | 3.7727 | 3.5463 | 0.023499 | 216.5 | 216.1 | 1.291 | 0.659 | 0.39395 | 0.94 | 0.075
4+00 | 3+10 | 6 | 7 | 10 | 0.03 | 0.45 | 217.059 | 215.236 | 0.1823 | 5.2497 | 149.7906 | 112.4328 | 0.3 | 0.085 | 274.8805 | 3.8888 | 3.6554 | 0.045594 | 215.1 | 214.25 | 1.659 | 0.686 | 0.40902 | 0.94 | 0.075
3+10 | 2+18 | 7 | 7A | 12 | 0.14 | 0.59 | 215.236 | 214.021 | 0.10125 | 5.2953 | 149.4631 | 147.0896 | 0.3 | 0.036 | 178.8899 | 2.5308 | 2.8092 | 0.071196 | 213.75 | 213.314 | 1.186 | 0.407 | 0.82224 | 1.11 | 0.075
2+18 | 2+10 | 7A | 8 | 8 | 0.14 | 0.73 | 214.021 | 213.812 | 0.026125 | 5.3665 | 148.9547 | 181.3731 | 0.3 | 0.058 | 227.0641 | 3.2123 | 3.5335 | 0.037734 | 213.314 | 212.85 | 0.407 | 0.662 | 0.79878 | 1.1 | 0.075
2+10 | 1+10 | 8 | 9 | 20 | 1.23 | 1.96 | 213.812 | 214.644 | -0.0416 | 5.4043 | 148.6865 | 486.098 | 0.5 | 0.025 | 582.1048 | 2.9646 | 3.2907 | 0.10129 | 212.65 | 212.15 | 0.662 | 1.994 | 0.83507 | 1.11 | 0.125
1+10 | 0+05 | 9 | 10 | 25 | 0.04 | 2 | 214.644 | 214.861 | -0.00868 | 5.5055 | 147.9715 | 493.6331 | 0.5 | 0.024 | 570.3439 | 2.9047 | 3.2533 | 0.12807 | 212.15 | 211.55 | 1.994 | 2.811 | 0.8655 | 1.12 | 0.125
0+05 | A Borges | 10 | 11 | 12 | 0.07 | 2.07 | 214.861 | 214.493 | 0.030667 | 5.6336 | 147.0772 | 507.8222 | 0.5 | 0.021 | 533.5078 | 2.7171 | 3.0704 | 0.065139 | 211.55 | 211.3 | 2.811 | 2.693 | 0.95186 | 1.13 | 0.125
A Borges | A Borges | 11 | PV-E | 17.5 | 0.12 | 2.19 | 214.493 | 211.594 | 0.16566 | 5.6988 | 146.6264 | 535.6145 | 0.5 | 0.043 | 763.4233 | 3.8881 | 4.1602 | 0.070108 | 211.25 | 210.5 | 2.743 | 0.594 | 0.7016 | 1.07 | 0.125