## Rua 7 - versão 1
2026-07-29 09:42
REDE DE ESGOTO PLUVIAL - Planilha de Dimensionamento
0
Local:
[5 empty] | Tr: | 5 | Anos |  |  | Coef.run-off: | 0.6 |  |  | Rua 7
Estaca |  | Vertices |  | L | Area (ha) |  | Cota da Rua |  | I | Tc | Imax | Vazao | DN | I | Vazao Canal | Velocidade |  | Tp | Cota do greide |  | Recobrimento
Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (mm/h) | Proj.(l/s) | (m) | Canal (m/m) | (l/s) | Vdn | Vh | (min) | Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | DIF VAZÃO | COEF VELOC | RAIO H
LADO ESQUERDO
2+14 | 3+00 | BL | 1A | 6 | 0.07 | 0.07 | 45.979 | 45.797 | 0.030333 | 1.2046 | 146.1966 | 17.0699 | 0.3 | 0.005 | 66.6683 | 0.94316 | 0.79226 | 0.12622 | 45.3 | 45.27 | 0.379 | 0.227 | 0.25604 | 0.84 | 0.075
3+00 | 4+00 | 1A | 1B | 20 | 0.08 | 0.15 | 45.797 | 45.975 | -0.0089 | 1.3308 | 144.8874 | 36.2508 | 0.3 | 0.006 | 73.0315 | 1.0332 | 1.0332 | 0.32263 | 45.27 | 45.15 | 0.227 | 0.525 | 0.49637 | 1 | 0.075
4+00 | 4+00 | 1B | 2 | 7 | 0.11 | 0.26 | 45.975 | 45.975 | 0 | 1.6535 | 141.6575 | 61.434 | 0.3 | 0.014 | 111.5574 | 1.5782 | 1.6256 | 0.07177 | 45.15 | 45.05 | 0.525 | 0.625 | 0.55069 | 1.03 | 0.075
LADO DIREITO
2+14 | 3+00 | BL | 1 | 6 | 0.06 | 0.06 | 45.979 | 45.979 | 0 | 1.2046 | 146.1966 | 14.6314 | 0.3 | 0.005 | 66.6683 | 0.94316 | 0.75453 | 0.13253 | 45.3 | 45.27 | 0.379 | 0.409 | 0.21946 | 0.8 | 0.075
3+00 | 4+00 | 1 | 2 | 20 | 0.06 | 0.12 | 45.979 | 45.975 | 0.0002 | 1.2046 | 146.1966 | 29.2627 | 0.3 | 0.006 | 73.0315 | 1.0332 | 0.97119 | 0.34322 | 45.27 | 45.15 | 0.409 | 0.525 | 0.40069 | 0.94 | 0.075
4+00 | 4+10 | 2 | 3 | 10 | 0.05 | 0.43 | 45.975 | 45.925 | 0.005 | 1.5731 | 142.4472 | 102.1689 | 0.4 | 0.005 | 143.5785 | 1.1426 | 1.2225 | 0.13633 | 45.05 | 45 | 0.525 | 0.525 | 0.71159 | 1.07 | 0.1
4+10 | 5+05 | 3 | 4 | 15 | 0.03 | 0.46 | 45.925 | 46.175 | -0.016667 | 1.7094 | 141.114 | 108.2739 | 0.4 | 0.007 | 169.8844 | 1.3519 | 1.4195 | 0.17612 | 45 | 44.9 | 0.525 | 0.875 | 0.63734 | 1.05 | 0.1
5+05 | 7+01 | 4 | 5 | 36 | 0.25 | 0.71 | 46.175 | 47.365 | -0.033056 | 1.8855 | 139.4324 | 165.127 | 0.5 | 0.003 | 201.647 | 1.027 | 1.1297 | 0.53112 | 44.8 | 44.7 | 0.875 | 2.165 | 0.81889 | 1.1 | 0.125
10+00 | 9+00 | 6 | 7 | 20 | 0.2 | 0.2 | 49.271 | 48.703 | 0.0284 | 1.5033 | 143.1403 | 47.7516 | 0.3 | 0.025 | 149.0749 | 2.109 | 1.8981 | 0.17562 | 47.7 | 47.2 | 1.271 | 1.203 | 0.32032 | 0.9 | 0.075
9+00 | 7+01 | 7 | 5 | 39 | 0.11 | 0.31 | 48.703 | 47.365 | 0.034308 | 1.679 | 141.4094 | 73.1199 | 0.3 | 0.033 | 171.274 | 2.423 | 2.3261 | 0.27944 | 46.8 | 45.5 | 1.603 | 1.565 | 0.42692 | 0.96 | 0.075
7+01 | rua 5 | 5 | 8 | 30.43 | 0.21 | 1.23 | 47.365 | 46.379 | 0.032402 | 1.8855 | 139.4324 | 286.0651 | 0.5 | 0.007 | 308.0209 | 1.5687 | 1.7727 | 0.2861 | 44.7 | 44.5 | 2.165 | 1.379 | 0.92872 | 1.13 | 0.125
rua 5 | rua 5 | 8 | canal | 6.5 | 0 | 1.23 | 46.379 |  | 0.047 | 2.1716 | 136.7945 | 280.653 | 0.5 | 0.008 | 329.2882 | 1.6771 | 1.8783 | 0.057676 | 44.5 | 44.45 | 1.379 | 1.122 | 0.8523 | 1.12 | 0.125

## Rua 7 - versão 2
2026-07-29 09:42
REDE DE ESGOTO PLUVIAL - Planilha de Dimensionamento
0
Local:
[5 empty] | Tr: | 5 | Anos |  |  | Coef.run-off: | 0.6 |  |  | Rua 7
Estaca |  | Vertices |  | L | Area (ha) |  | Cota da Rua |  | I | Tc | Imax | Vazao | DN | I | Vazao Canal | Velocidade |  | Tp | Cota do greide |  | Recobrimento
Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (mm/h) | Proj.(l/s) | (m) | Canal (m/m) | (l/s) | Vdn | Vh | (min) | Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | DIF VAZÃO | COEF VELOC | RAIO H
4+10 | 4+00 | 1a | 2a | 10 | 0.19 | 0.19 | 45.931 | 45.897 | 0.0034 | 1.2046 | 146.1966 | 46.3326 | 0.3 | 0.005 | 66.6683 | 0.94316 | 1.0092 | 0.16515 | 45.15 | 45.1 | 0.481 | 0.497 | 0.69497 | 1.07 | 0.075
4+00 | 3+00 | 2a | 3a | 20 | 0.06 | 0.25 | 45.897 | 45.828 | 0.00345 | 1.3698 | 144.4889 | 60.2519 | 0.4 | 0.002 | 90.807 | 0.72262 | 0.76598 | 0.43517 | 45 | 44.96 | 0.497 | 0.468 | 0.66352 | 1.06 | 0.1
3+00 | 1+10 | 3a | 4a | 30 | 0.08 | 0.33 | 45.828 | 45.724 | 0.0034667 | 1.805 | 140.1961 | 77.1695 | 0.4 | 0.002 | 90.807 | 0.72262 | 0.80933 | 0.61779 | 44.96 | 44.91 | 0.468 | 0.414 | 0.84982 | 1.12 | 0.1
1+10 | 00+2 | 4a | 5a | 28 | 0.11 | 0.44 | 45.724 | 46.681 | -0.034179 | 1.2046 | 146.1966 | 107.2966 | 0.4 | 0.004 | 128.4205 | 1.0219 | 1.1344 | 0.4114 | 44.91 | 44.8 | 0.414 | 1.481 | 0.83551 | 1.11 | 0.1
00+2 | rua 9 | 5a | 6a | 20 | 0.14 | 0.58 | 46.681 | 46.7 | -0.00095 | 1.2046 | 146.1966 | 141.4364 | 0.4 | 0.007 | 169.8844 | 1.3519 | 1.5006 | 0.22213 | 44.8 | 44.65 | 1.481 | 1.65 | 0.83255 | 1.11 | 0.1
rua 9 | rua 9 | 6a | 7a | 20 | 0.13 | 0.71 | 46.7 | 46.75 | -0.0025 | 1.5731 | 142.4472 | 168.6974 | 0.5 | 0.005 | 260.3252 | 1.3258 | 1.4054 | 0.23718 | 44.65 | 44.55 | 1.55 | 1.7 | 0.64803 | 1.06 | 0.125
rua 9 | rua 9 | 7a | 8a | 20 | 0.12 | 0.83 | 46.75 | 46.25 | 0.025 | 1.8103 | 140.1455 | 194.023 | 0.5 | 0.005 | 260.3252 | 1.3258 | 1.4319 | 0.23279 | 44.55 | 44.45 | 1.7 | 1.3 | 0.74531 | 1.08 | 0.125
rua 9 | rua 9 | 8a | 9a | 20 | 0.12 | 0.95 | 46.25 | 44.87 | 0.069 | 2.0431 | 137.966 | 218.6209 | 0.5 | 0.023 | 558.3353 | 2.8436 | 2.673 | 0.12471 | 44.45 | 44 | 1.3 | 0.37 | 0.39156 | 0.94 | 0.125
rua 9 | rua 9 | 8a | canal | 10 | 0.06 | 1.01 | 44.87 | 44.45 | 0.042 | 2.0431 | 137.966 | 232.4285 | 0.5 | 0.025 | 582.1048 | 2.9646 | 2.7868 | 0.059807 | 44 | 43.75 | 0.37 | 0.2 | 0.39929 | 0.94 | 0.125
10+00 | 9+00 | 6 | 7 | 20 | 0.2 | 0.2 | 49.271 | 48.703 | 0.0284 | 1.5033 | 143.1403 | 47.7516 | 0.3 | 0.025 | 149.0749 | 2.109 | 1.8981 | 0.17562 | 47.7 | 47.2 | 1.271 | 1.203 | 0.32032 | 0.9 | 0.075
9+00 | 7+01 | 7 | 5 | 39 | 0.11 | 0.31 | 48.703 | 47.365 | 0.034308 | 1.679 | 141.4094 | 73.1199 | 0.3 | 0.033 | 171.274 | 2.423 | 2.3261 | 0.27944 | 46.8 | 45.5 | 1.603 | 1.565 | 0.42692 | 0.96 | 0.075
7+01 | rua 5 | 5 | 8 | 30.43 | 0.21 | 0.52 | 47.365 | 46.379 | 0.032402 | 2.0431 | 137.966 | 119.6662 | 0.5 | 0.007 | 308.0209 | 1.5687 | 1.4589 | 0.34763 | 44.7 | 44.5 | 2.165 | 1.379 | 0.3885 | 0.93 | 0.125
rua 5 | rua 5 | 8 | canal | 6.5 | 0 | 0.52 | 46.379 |  | 0.047 | 2.3907 | 134.8491 | 116.9627 | 0.5 | 0.008 | 329.2882 | 1.6771 | 1.5429 | 0.070215 | 44.5 | 44.45 | 1.379 | 1.122 | 0.3552 | 0.92 | 0.125