## Paulo Smania
2026-07-29 10:36
REDE DE ESGOTO PLUVIAL - Planilha de Dimensionamento
0
Local:
[5 empty] | Tr: | 5 | Anos |  |  | Coef.run-off: | 0.6 |  |  | Rua Paulo Smania
Estaca |  | Vertices |  | L | Area (ha) |  | Cota da Rua |  | I | Tc | Imax | Vazao | DN | I | Vazao Canal | Velocidade |  | Tp | Cota do greide |  | Recobrimento
Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (mm/h) | Proj.(l/s) | (m) | Canal (m/m) | (l/s) | Vdn | Vh | (min) | Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | DIF VAZÃO | COEF VELOC | RAIO H
2+08 | 0+04 | 1 | 2 | 45 | 0.39 | 0.39 | 19.635 | 20.831 | -0.026578 | 2.3312 | 135.3715 | 88.0618 | 0.3 | 0.011 | 98.8851 | 1.3989 | 1.5668 | 0.47868 | 18.7 | 18.2 | 0.635 | 2.331 | 0.89055 | 1.12 | 0.075
0+04 | Rua A | 2 | 3 | 10 | 0.85 | 1.24 | 20.831 | 20.791 | 0.004 | 2.8098 | 131.2942 | 271.5585 | 0.4 | 0.049 | 449.4719 | 3.5768 | 3.7199 | 0.044805 | 18.1 | 17.614 | 2.331 | 2.777 | 0.60417 | 1.04 | 0.1
Rua A | Rua A | 3 | 4 | 34 | 0 | 1.24 | 20.791 | 16.969 | 0.11241 | 2.8546 | 130.9266 | 270.7982 | 0.4 | 0.056 | 480.5056 | 3.8237 | 3.9385 | 0.14388 | 17.4 | 15.489 | 2.991 | 1.08 | 0.56357 | 1.03 | 0.1
Rua A | Rua A | 4 | exist. | 45 | 0.4 | 1.64 | 16.969 | 12.55 | 0.0982 | 2.9985 | 129.7616 | 354.9656 | 0.4 | 0.099 | 638.8841 | 5.0841 | 5.2366 | 0.14322 | 15.489 | 11.05 | 1.08 | 1.1 | 0.5556 | 1.03 | 0.1
Na rua A, a rede existente tem suficiência hidráulica