## Adroaldo N Correia
VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DAS BOCAS DE LOBO PROJETADAS
RUA ADROALDO NOVO CORREIA | [14 empty] | Pista | L |  |  |  | L | hipotenusa
TR= 5 anos | [14 empty] | 7 | 2 |  | pista= | 7 | 2 | 2.0006
Estaca |  | L | Area | Cota do Eixo Rua |  | I | Tc | Imax | Q proj. | Q total | Q sarjeta | Veloc. | H | EFIC. | Q capta | Q passa | Observação
Mont. | Jus. | (m) | (ha) | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (min/h) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (m/s) | (m) |  | (l/s) | (l/s) |  | secao | perimetro | raio h
0+00 | 1+00 | 20 | 0.01 | 31.298 | 30.43 | 0.0434 | 5 | 151.6095 | 2.5288 | 2.5288 | 66.7938 | 1.3359 | 0.05 |  |  |  | Não vai boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
1+00 | 2+10 | 30 | 0.02 | 30.43 | 29.406 | 0.034133 | 5 | 151.6095 | 5.0577 | 5.0577 | 59.2353 | 1.1847 | 0.05 | 0.95 | 4.8048 | 0.25288 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
2+10 | 4+00 | 30 | 0.05 | 29.406 | 28.685 | 0.024033 | 5 | 151.6095 | 12.6442 | 12.8971 | 49.7048 | 0.9941 | 0.05 |  |  |  | Não vai boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
4+00 | 5+00 | 20 | 0.06 | 28.685 | 28.253 | 0.0216 | 5 | 151.6095 | 15.1731 | 15.426 | 47.1214 | 0.94243 | 0.05 | 0.98 | 15.1174 | 0.30852 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
5+00 | 6+00 | 20 | 0.04 | 28.253 | 27.821 | 0.0216 | 5 | 151.6095 | 10.1154 | 10.4239 | 47.1214 | 0.94243 | 0.05 |  |  |  | Não vai boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
6+00 | 7+00 | 20 | 0.04 | 27.821 | 27.389 | 0.0216 | 5 | 151.6095 | 10.1154 | 10.4239 | 47.1214 | 0.94243 | 0.05 | 0.98 | 10.2154 | 0.20848 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
7+00 | 8+00 | 20 | 0.04 | 27.389 | 26.956 | 0.02165 | 5 | 151.6095 | 10.1154 | 10.3239 | 47.1759 | 0.94352 | 0.05 |  |  |  | Não vai boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
8+00 | 9+00 | 20 | 0.03 | 26.956 | 26.492 | 0.0232 | 5 | 151.6095 | 7.5865 | 7.795 | 48.8355 | 0.97671 | 0.05 | 0.99 | 7.7171 | 0.07795 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
9+00 | 10+10 | 30 | 0.03 | 26.492 | 24.293 | 0.0733 | 5 | 151.6095 | 7.5865 | 7.6645 | 86.8047 | 1.7361 | 0.05 | 0.99 | 7.5878 | 0.076645 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
10+10 | 11+10 | 20 | 0.04 | 24.293 | 21.825 | 0.1234 | 5 | 151.6095 | 10.1154 | 10.192 | 112.6286 | 2.2526 | 0.05 | 0.98 | 9.9882 | 0.20384 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
11+10 | 12+10 | 20 | 0.04 | 21.825 | 19.733 | 0.1046 | 5 | 151.6095 | 10.1154 | 10.3192 | 103.6948 | 2.0739 | 0.05 | 0.98 | 10.1128 | 0.20638 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
12+10 | 13+10 | 20 | 0.03 | 19.733 | 19.037 | 0.0348 | 5 | 151.6095 | 7.5865 | 7.7929 | 59.811 | 1.1962 | 0.05 | 0.99 | 7.715 | 0.077929 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
13+10 | 14+02 | 12 | 0.03 | 19.037 | 18.954 | 0.0069167 | 5 | 151.6095 | 7.5865 | 7.6645 | 26.6649 | 0.5333 | 0.05 | 0.99 | 7.5878 | 0.076645 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
14+02 | 15+00 | 18 | 0.03 | 18.954 | 18.326 | 0.034889 | 5 | 151.6095 | 7.5865 | 7.6632 | 59.8873 | 1.1977 | 0.05 |  |  |  | Não vai boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
15+00 | 16+00 | 20 | 0.03 | 18.326 | 18.033 | 0.01465 | 5 | 151.6095 | 7.5865 | 7.6632 | 38.807 | 0.77614 | 0.05 | 0.63 | 4.8278 | 2.8354 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
16+00 | 17+04 | 24 | 0.03 | 18.033 | 17.798 | 0.0097917 | 5 | 151.6095 | 7.5865 | 10.4219 | 31.7263 | 0.63453 | 0.05 | 0.63 | 6.5658 | 3.8561 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
17+04 | 17+18 | 14 | 0.03 | 17.798 | 17.692 | 0.0075714 | 5 | 151.6095 | 7.5865 | 11.4426 | 27.8985 | 0.55797 | 0.05 | 0.63 | 7.2089 | 4.2338 | Projetado boca de lobo | 0.05 | 4.0506 | 0.025 | 0.085499
Obs:
Considerado 50 % das áreas dos lotes, visto que os mesmos terão rede pluvial conectada na Rede do DEP.
A verificação hidráulica é válida para as sarjetas de ambos os lados da rua.