## Frederico Gomes
2026-07-28 06:18
REDE DE ESGOTO PLUVIAL - Planilha de Dimensionamento
0
Local:
[5 empty] | Tr: | 5 | Anos |  |  | Coef.run-off: | 0.6 |  |  | Rua Frederico Carlos Gomes
Estaca |  | Vertices |  | L | Area (ha) |  | Cota da Rua |  | I | Tc | Imax | Vazao | DN | I | Vazao Canal | Velocidade |  | Tp | Cota do greide |  | Recobrimento
Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (mm/h) | Proj.(l/s) | (m) | Canal (m/m) | (l/s) | Vdn | Vh | (min) | Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | DIF VAZÃO | COEF VELOC | RAIO H
8+00 | 5+10 | 1 | 2 | 50 | 0.41 | 0.41 | 63.939 | 63.414 | 0.0105 | 5 | 151.6095 | 103.6827 | 0.3 | 0.015 | 115.4729 | 1.6336 | 1.8296 | 0.45546 | 62.95 | 62.22 | 0.659 | 0.864 | 0.8979 | 1.12 | 0.075
5+10 | 3+00 | 2 | 3 | 50 | 0.64 | 1.05 | 63.414 | 62.136 | 0.02556 | 5.4555 | 148.3242 | 259.7751 | 0.4 | 0.021 | 294.2484 | 2.3416 | 2.6225 | 0.31776 | 62.12 | 61.08 | 0.854 | 0.616 | 0.88284 | 1.12 | 0.1
3+00 | 0+10 | 3 | 4 | 50 | 0.49 | 1.54 | 62.136 | 60.88 | 0.02512 | 5.7732 | 146.1145 | 375.3272 | 0.5 | 0.019 | 507.4672 | 2.5845 | 2.7913 | 0.29855 | 60.98 | 60.05 | 0.606 | 0.28 | 0.73961 | 1.08 | 0.125
0+10 | Catarino | 4 | PV-A | 26 | 0.33 | 1.87 | 60.88 | 61.042 | -0.0062308 | 6.0718 | 144.0969 | 449.4612 | 0.5 | 0.016 | 465.6838 | 2.3717 | 2.68 | 0.16169 | 60.05 | 59.642 | 0.28 | 0.85 | 0.96516 | 1.13 | 0.125
Catarino | Catarino | PV-A |  | 40 | 0.17 | 1 | 61.042 | 61.053 | -0.000275 | 6.2335 | 143.027 | 238.5691 | 0.5 | 0.005 | 260.3252 | 1.3258 | 1.4982 | 0.44498 | 59.542 | 59.354 | 0.95 | 1.149 | 0.91643 | 1.13 | 0.125
12+00 | 14+00 | 5 | 6 | 40 | 0.48 | 0.48 | 63.678 | 62.681 | 0.024925 | 5 | 151.6095 | 121.3846 | 0.3 | 0.024 | 146.063 | 2.0664 | 2.2937 | 0.29066 | 62.7 | 61.75 | 0.648 | 0.601 | 0.83104 | 1.11 | 0.075
14+00 | 16+10 | 6 | 7 | 50 | 0.33 | 0.81 | 62.681 | 59.909 | 0.05544 | 5.2907 | 149.4966 | 201.9819 | 0.3 | 0.055 | 221.1138 | 3.1281 | 3.5348 | 0.23575 | 61.75 | 58.98 | 0.601 | 0.599 | 0.91347 | 1.13 | 0.075
16+10 | 18+10 | 7 | 8 | 40 | 0.33 | 1.14 | 59.909 | 57.133 | 0.0694 | 5.5264 | 147.8251 | 281.0925 | 0.4 | 0.066 | 521.6467 | 4.1511 | 4.1926 | 0.15901 | 58.35 | 55.7 | 1.119 | 0.993 | 0.53886 | 1.01 | 0.1
18+10 | 19+10 | 8 | 9 | 20 | 0.27 | 1.41 | 57.133 | 55.263 | 0.0935 | 5.6854 | 146.7185 | 345.0644 | 0.4 | 0.04 | 406.1014 | 3.2317 | 3.6195 | 0.092095 | 54.5 | 53.7 | 2.193 | 1.123 | 0.8497 | 1.12 | 0.1
19+10 | 20+15 | 9 | 10 | 25 | 0.14 | 1.55 | 55.263 | 52.426 | 0.11348 | 5.7775 | 146.0851 | 377.6884 | 0.4 | 0.072 | 544.8422 | 4.3357 | 4.6392 | 0.089814 | 52.6 | 50.8 | 2.223 | 1.186 | 0.69321 | 1.07 | 0.1
20+15 | Cristiano | 10 | 11 | 50 | 0.16 | 1.71 | 52.426 | 48.028 | 0.08796 | 5.8673 | 145.4725 | 414.9283 | 0.4 | 0.052 | 463.0268 | 3.6847 | 4.1268 | 0.20193 | 49.6 | 47 | 2.386 | 0.588 | 0.89612 | 1.12 | 0.1
Cristiano | Cristiano | 11 | 12 | 49.7 | 0.2 | 1.91 | 48.028 | 43.629 | 0.088511 | 6.0693 | 144.1136 | 459.1287 | 0.4 | 0.066 | 521.6467 | 4.1511 | 4.6493 | 0.17816 | 46 | 42.714 | 1.588 | 0.475 | 0.88015 | 1.12 | 0.1
Cristiano | Cristiano | 12 | PV-E | 49.7 | 1.42 | 3.33 | 43.625 | 39.8 | 0.076962 | 6.2474 | 142.9354 | 793.926 | 0.4 | 0.079 | 570.7133 | 4.5416 | 5.132 | 0.16141 | 42.714 | 38.8 | 0.471 | 0.56 | 1.3911 | 1.13 | 0.1
A rede do emissário final da rua Catarino Andreatta é suficiente para as áreas em questão
A rede do emissário final da estrada Cristiano Kraemer não é suficiente para as áreas em questão