## sarjetas RRB
RUA RUI BARBOSA
Trecho: Entre o Beco da Taquara e o seu final.
POSTO PLUVIOMÉTRICO: IPH | [10 empty] | PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
TR = | 5 | anos |  |  |  | C = | 0.6 |  |  |  | DE SARJETAS
LOCAL | VERTICES |  | L | ÁREA | ( ha ) | COTA DA RUA |  | I rua | Tc | Q proj. | Q total | Q adm.sar | E | Q capta | Q passa
| Mont. | jus. | ( m ) | trecho | Acum. | Mont. | Jus. | ( m/m ) | ( min ) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | % | (l/s) | (l/s)
2+15 | 1+05 | 2+15 | 30 | 0.18 | 0.18 | 123.375 | 122.293 | 0.036067 | 5 | 29.8628 | 29.8628 | 48.6175 | 89 | 26.5779 | 3.2849 | 43.2696
4+05 | 2+15 | 4+05 | 30 | 0.18 | 0.18 | 122.293 | 120.245 | 0.068267 | 5 | 29.8628 | 33.1477 | 66.8874 | 89 | 29.5015 | 3.6463 | 59.5298
5+15 | 4+05 | 5+15 | 30 | 0.18 | 0.18 | 120.245 | 118.793 | 0.0484 | 5 | 29.8628 | 33.5091 | 56.32 | 88 | 29.488 | 4.0211
7+10 | 5+15 | 7+10 | 35 | 0.21 | 0.21 | 118.793 | 115.98 | 0.080371 | 6 | 33.2581 | 37.2792 | 72.5756 | 86 | 32.0601 | 5.2191
OBSERVAÇÕES:
OBS1: - AS BOCAS DE LOBO ESTÃO PELO LADO DIREITO DA PISTA

## dimencionamento da rede RRB
RUA RUI BARBOSA
Trecho: Entre o Beco da Taquara e o seu final.
POSTO PLUVIOMÉTRICO: IPH | [5 empty] | Cef. Manning= | 0.013 |  |  |  | PLANINHA DE DIMENSIONAMENTO
TR= 5 anos | [5 empty] | C = | 0.6 |  |  |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
LOCAL | VERTICES (PVs) |  | L | ÁREA | ( ha ) | COTA DA RUA |  | I rua | Tc | Q proj. | DN | I canal | Q canal | V(dn) | V(n) | Tp | Cota do Greide
| Mont. | jus. | ( m ) | trecho | Acum. | Mont. | Jus. | ( m/m ) | ( min ) | (l/s) | ( m ) | ( m/m ) | ( l/s ) | (m/s2) | (m/s) | (min) | Mont. | Jus.
PV1-PV2 | 3+00 | 4+10 | 30 | 0.31 | 0.31 | 121.978 | 119.938 | 0.068 | 5 | 51.4304 | 0.3 | 0.065 | 258.251 | 3.7232 | 2.88 | 0.17342 | 120.5 | 118.55
PV2-PV3 | 4+10 | 6+00 | 30 | 0.3 | 0.61 | 119.938 | 118.629 | 0.043633 | 5.1 | 96.6068 | 0.3 | 0.045 | 214.8778 | 3.0979 | 2.88 | 0.17361 | 118.55 | 117.2
PV3-PV4 | 6+00 | 7+15 | 35 | 0.32 | 0.93 | 118.629 | 115.4 | 0.092257 | 5.2 | 140.9951 | 0.3 | 0.085 | 295.3213 | 4.2576 | 4.09 | 0.1425 | 117 | 114.025
PV4-PV5 | 7+15 | 9+00 | 25 | 0.4 | 1.33 | 115.4 | 112.01 | 0.1356 | 5.2 | 193.5083 | 0.3 | 0.085 | 295.3213 | 4.2576 | 4.37 | 0.095345 | 113.12 | 110.995
PV5-PV6 | 9+00 | 10+00 | 20 | 0.29 | 1.62 | 112.01 | 109.15 | 0.143 | 5.3 | 226.7027 | 0.4 | 0.085 | 295 | 4.2576 | 4.51 | 0.073974 | 110 | 108.3
PV6 - PV7 | 10+00 | 11+00 | 20 | 0.19 | 1.81 | 109.15 | 106.27 | 0.144 | 5.4 | 244.1076 | 0.4 | 0.085 | 295 | 4.2576 | 3.9 | 0.085536 | 107.13 | 105.43
PV7 - PV8 | 11+00 | 12+00 | 20 | 0.16 | 1.97 | 106.27 | 103.3 | 0.1485 | 5.7 | 256.5149 | 0.4 | 0.085 | 295 | 4.2576 | 4.57 | 0.072861 | 104.23 | 102.54
PV8 - PV9 | 12+00 | 12+10 | 10 | 0.17 | 2.14 | 103.3 | 101.57 | 0.173 | 5.7 | 269.472 | 0.4 | 0.085 | 295 | 4.2576 | 4.56 | 0.036572 | 101.34 | 100.49
PV9-PV10 | 12+10 | 13+00 | 10 | 0.09 | 2.23 | 101.57 | 99.83 | 0.174 | 5.7 | 271.96 | 0.4 | 0.085 | 295 | 4.2576 | 4.6 | 0.036237 | 99.29 | 98.44
PV10-PV11 | 13+00 | 13+10 | 10 | 0.07 | 2.3 | 99.83 | 97.46 | 0.237 | 5.7 | 272.032 | 0.4 | 0.085 | 295 | 4.2576 | 4.6 | 0.036227 | 97.24 | 96.39
PV11-PV12 | 13+10 | 14+00 | 10 | 0.11 | 2.41 | 97.46 | 95.1 | 0.236 | 5.7 | 276.7862 | 0.4 | 0.085 | 295 | 4.2576 | 4.56 | 0.036526 | 95.19 | 94.34
PV12-PV13 | 14+00 | 15+00 | 20 | 0.08 | 2.49 | 95.1 | 92.1 | 0.15 | 5.8 | 278.0115 | 0.4 | 0.085 | 295 | 4.2576 | 4.58 | 0.072731 | 93.14 | 91.45
PV13-PV14 | 15+00 | 16+00 | 20 | 0.21 | 2.7 | 92.1 | 90.89 | 0.0605 | 5.8 | 293.377 | 0.4 | 0.06 | 534 | 4.3811 | 4.6768 | 0.071273 | 91 | 89.8
PV14-ALA | 16+00 | 18+04 | 44 | 0.17 | 2.87 | 90.89 | 85.96 | 0.11205 | 5.9 | 303.7892 | 0.4 | 0.09 | 654 | 4.618 | 4.9566 | 0.14795 | 89.8 | 85.84
82.34
OBSERVAÇÕES:
1- O deságue será por meio de uma ala no arroio.