RUA FIGUEIRA CENTENÁRIA

###### BAIRRO BELÉM VELHO

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

DEP/PMPA

ÍNDICE

1 - MEMORIAL DESCRITIVO	03

- - Concepção	03

- - Traçado de Rede	03

- - Cálculo das Vazões	06

- - Áreas Contribuintes	07

- - Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência	07

- - Tempo de Concentração	08

- - Dimensionamento Hidráulico	08

2 - CÁLCULOS HIDRÁULICOS	10

- - Sistemática	10

- - Previsão das Bocas de Lobo	11

- - Planilhas	11

3 - RECOMENDAÇÕES FINAIS	13

4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	14

5 - QUANTITATIVOS	14

PLANTAS

CADASTROS

1 - MEMORIAL DESCRITIVO

# 1.1 - Concepção

O presente projeto de drenagem, tem por objetivo avaliar, dimensionar e implantar novos sistemas coletores de esgotos pluviais para a Rua Figueira Centenária, localizada no Bairro Belém Velho, zona sul de Porto Alegre. A rede pluvial terá a finalidade de captar, e definir o lançamento final das águas pluviais, propiciando a conservação de pavimentos, redução de problemas de erosão, proteção de vidas humanas, residências e veículos, e eliminação de riscos à saúde pública.

O sistema poderá eventualmente, a critério do DEP, receber contribuições de esgotos domésticos, desta forma atuando como sistema unitário de esgotos.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como seu Caderno de Encargos - CE/92.

# 1.2 - Traçado da Rede

No traçado da rede coletora levou-se em consideração, entre outros, os seguintes aspectos:

- A topografia da região;

- As condições geométricas da via urbana;

- Existência de rede de esgoto pluvial;

- Existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- Limitação de espaços para implantação da rede e seus dispositivos;

- Possibilidade de funcionamento como rede mista;

- Condições de operação e manutenção da rede;

- Definição do ponto de lançamento final.

O atendimento aos aspectos supra citados, culminou na concepção do sistema de drenagem, apresentado nas plantas anexas a este volume.

A previsão das bocas de lobo foi embasado pelo cálculo da capacidade de escoamento das águas pluviais nas sarjetas, em função da velocidade máxima de escoamento e da capacidade de captação do efluente pluvial pelas bocas de lobo, limites estes estabelecidos no Caderno de Encargos do DEP.

A seção tipo de pavimentação apresenta declividade transversal de 3% para os dois bordos da rua.

O projeto de drenagem parte primeiramente da avaliação da rede de esgotos pluviais existente ao longo da Rua Figueira Centenária, objeto deste projeto e das Ruas Palmeira das Missões e Renascença. Para tanto, foram cadastrados todos os poços de visita, localizados na pista e passeio, identificando-se as cotas de tampa e fundo dos PV’s e as cotas de entrada e saída das tubulações existentes. Para o aproveitamento da rede existente, avaliou-se a integridade física dos dispositivos de drenagem e a capacidade hidráulica destes segmentos.

- Coletor 01:

O coletor 01 refere-se ao segmento existente com diâmetro nominal de 0,80m, que absorve todos os demais coletores deste projeto. Com vazão total de 1.787m3/s, o coletor atende a verificação hidráulica de projeto com a velocidade máxima admitida de 5m/s.

- Coletor 02:

O coletor 02, está localizado na Rua Figueira Centenária entre as estacas 0+050 e 0+190. Este coletor reproduz a rede pluvial existente, implantada no eixo da rua, onde realizou-se o dimensionamento hidráulico com as mesmas cotas da tubulação, levantadas em campo. O coletor com diâmetro nominal de 0,60m, atende a verificação hidráulica, apresentando velocidades máximas de 5m/s em dois intervalos do coletor.

Assim, optou-se pelo reaproveitamento da rede pluvial existente, prevendo-se o elevamento das caixas existentes até o novo greide projetado, com o reaproveitamento das tampas de ferro existentes, e o acréscimo de novas bocas de lobo ao longo do trecho, que deverão ser ligadas aos poços de visita existentes.

- Coletor 03:

O coletor 03, localizado no final do trecho, capta as águas das ruas Palmeira das Missões, Benoni Brizola e Renascença. O coletor substituirá a rede pluvial existente com diâmetro de 0,30m por nova tubulação com diâmetro de 0,50m, dando continuidade a rede pluvial projetada para a rua Benoni Brizola.

- Coletor 04:

O coletor 04 representa os PV’s 29 e 24, com DN 0,30m, onde foi previsto a implantação de bocas de lobo na estaca 0+200, ponto baixo do greide.

- Coletor 05:

Na estaca 0+195 existe a travessia de um coletor de fundos com diâmetro nominal de 0,60m, denominado no projeto como coletor 05. Este segmento capta as águas do talvegue através de boca de bueiro existente, distante 30m do eixo da rua.

- Coletor Existente (Rua Palmeira das Missões):

O coletor existente na rua Palmeira das Missões, é a reprodução do Projeto Pluvial da rua Benoni Brizola, implantado recentemente pelo DEP. Neste coletor foram acrescidas bocas de lobo, ligados aos PV’s: PV7EX e PV5EX.

Foi previsto nos quantitativos de drenagem a eventual substituição de alguns dispositivos de drenagem existentes, tubos de DN 0,40m e 0,60m, que possam ser danificados durante a execução da obra.

Os coletores existentes (col. 02 e 05) e projetados (col. 03 e 04), terão lançamento final na rede pluvial existente com diâmetro nominal de 0,80m, no poço de visita (PV2EX), localizado na estaca 0+196 da Rua Figueira Centenária.

Foi previsto para este projeto a utilização de bocas de lobo do tipo máxima eficiência com abertura de 7cm.

As ligações das bocas de lobo aos poços de visita deverão ser em tubos do tipo ponta e bolsa, classe C-2, com diâmetro nominal de 0,30m e declividade mínima de 0,005m/m.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50 m;

- nas mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações.

Para a definição da rede coletora, procurou-se evitar, além da escavação em locais com presença de rocha, interferências com redes de água e esgoto sanitário e habitações.

Para o primeiro segmento da Rua Figueira Centenária, onde não há rede de esgoto pluvial projetada, foi previsto rede de esgoto cloacal, representado em planta baixa, com caixas de ligação e tubos de DN 150mm.

Finalizando, é importante salientar que a concepção do traçado da rede considerou criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em locais de plena assimilação, de forma a não agravar as condições atuais, de esgotamento das águas pluviais.

# 1.3 - Cálculo das Vazões

A determinação das vazões foi com base ao Método Racional, amplamente empregado e aceito nestas condições.

Q = 2,78 x C x I x A (áreas até 30 ha);

Q = 2,78 x C x I x A 0,95 (áreas entre 30 e 50 ha);

Q = 2,78 x C x I x A 0,90 (áreas entre 50 e 150 ha).

sendo:

Q - vazão do trecho em l/s;

2,789 - constante de ajustamento das unidades;

I - intensidade máxima de chuva em mm/h;

A - área de drenagem total contribuinte em ha;

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off).

O valor do coeficiente de escoamento - C - foi adotado igual a 0,60, por tratar-se de uma região de relevo escarpado, com razoavelmente urbanizado.

# 1.4 - Áreas Contribuintes

A bacia contribuinte é pequena, com grande declividade e urbanização considerável.

A definição das bacias hidrográficas contribuintes para o trecho em estudo foi procedida a partir dos seguintes elementos cartográficos da região, apresentados na página a seguir:

- Mapa Metropolitano, escala 1:1.000, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

- Cadastro da rede pluvial do DEP.

Após a demarcação das bacias de contribuição sobre as plantas, foram realizadas visitas de inspeção ao trecho, para confirmação ou alteração das mesmas, e vistorias dos dispositivos existentes.

A partir destas bacias, apresentadas em anexo, as áreas foram calculadas por planimetria.

# 1.5 - Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência.

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, valor amplamente adotado neste tipo de obra e também aceito pelo DEP.

A equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica (I) foi baseado na expressão:

sendo:

Imáx 	= intensidade máxima em mm/h;

a,b,c,d = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime

pluviométrico local;

TR 	= tempo de recorrência (anos);

td 	= tempo de concentração ou duração da chuva (min).

De acordo com zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão deverá corresponder ao Posto IPH, onde se insere o local objeto de projeto.

A fórmula tem a seguinte apresentação:

Imáx=509,859.Tr0,196(td+10)0,72

# 1.6 - Tempo de Concentração

O tempo de concentração referente às contribuições externas a via, foi calculada pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

sendo:

TC	= tempo de concentração (minutos);

L	= comprimento do talvegue ou rede contribuinte;

i 	= declividade média do talvegue (m/m).

# 1.7 - Dimensionamento Hidráulico

O dimensionamento hidráulico dos coletores foi efetuado pela expressão de Manning, onde a vazão é dada por:

sendo:

Q	= capacidade de vazão da canalização em m3/s;

K 	= coeficiente de rugosidade (75 = concreto liso);

S 	= seção da canalização em m2;

Rh	= raio hidráulico;

I 	= declividade da rede em m/m.

Na definição do diâmetro da tubulação procurou-se não ultrapassar o tirante de 80 % da seção de escoamento.

2 - CÁLCULOS HIDRÁULICOS

# 2.1 - Sistemática

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana.

Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico.

Inicialmente numerou-se os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas dos tampos dos PVs são apresentadas nas colunas 7 e 8.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 18.

A intensidade de chuva adotada é apresentada na coluna 11.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 12.

A coluna 13 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade , conforme a coluna 14.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 15.

As velocidades, a plena seção (V DN) e de dimensionamento (V D), são apresentadas nas colunas 16 e 17.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 19 e 20.

2.2 – Previsão das Bocas de Lobo

A localização das bocas de lobo, foi definida através do dimensionamento da capacidade de escoamento das sarjetas de um determinado segmento. O escoamento dos efluentes pela sarjeta não deve ter lâmina d’água maior que 2/3 da altura do meio fio, e a velocidade do escoamento superficial não deve ultrapassar 3,0m/s para pavimentos asfálticos. No dimensionamento da capacidade de escoamento das sarjetas é avaliado também a eficiência de captação das bocas de lobo, que variam em função da declividade longitudinal das sarjetas.

O dimensionamento das sarjetas e a previsão das bocas de lobo é apresentado no quadro abaixo.

# 2.3 - Planilhas

A seguir apresenta-se a planilha referente aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos anteriormente descritos, para cada via objeto de projeto.

3 - RECOMENDAÇÕES FINAIS

Para a nova rede de esgoto pluvial serão utilizados tubos de diâmetro nominal de 0,30m, 0,40m, 0,50m e 0,60m, do tipo ponto e bolsa, classe C-2.

A escavação será executada com largura da vala definida pelo caderno de encargos do DEP. Os materiais retirados da escavação deverão ser depositados a uma distância superior a 0,50m da borda da superfície escavada. Nas áreas de trabalho com máquinas, deverão permanecer apenas o operador e as pessoas autorizadas.

Nas escavações com mais de 2,00m de profundidade serão colocadas escadas seguras próximas dos locais de trabalho, com a finalidade de evacuação do pessoal em situações de emergência.

Deverão ser escoradas, quando houver perigo de desmoronamento, as paredes, bem como muros, tubulações e, de um modo geral, todas as estruturas que possam ser afetadas pelas escavações. O escoamento deverá ser inspecionado com freqüência, principalmente após as chuvas ou outras ocorrências que aumentem o risco de desabamento.

O espaço compreendido entre as paredes da vala e a superfície externa do tubo ate 0,30m acima deste, deverá ser preenchido com materiais cuidadosamente selecionados, isentos de corpos estranhos como pedras, torrões, materiais duros, etc... e adequadamente compactado em camadas não superiores a 0,20m de cada vez. O restante do reaterro será compactado manual ou mecanicamente até a altura do pavimento a recompor.

O material excedente as escavações deverá ser removido do local.

4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços de drenagem superficial projetados deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/92.

5 - quantitativos

As planilhas a seguir apresentam a relação dos quantitativos previsto para a execução das obras de drenagem pluvial.

PLANTAS

cADASTROS