## FORMATO DEP
OBRA: |  | POSTO PLUVIOMÉTRICO: 8º DISMAE |  |  |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL | [12 empty] | parallela engenharia consultiva |  | Rua "F" Vila Monte Cristo
TEMPO DE RECORRÊNCIA: 5 ANOS |  | COEFICIENTE RUN-OFF:0.60 |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
LOCAL | VÉRTICES |  | L(m) | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | INC. RUA (m/m) | Tc (min) | VAZÃO DE PROJETO (l/s) | DN (m) | INC. CANAL (m/m) | VAZÃO DO CANAL(l/s) | VELOCIDADE (m/s) |  | Tp (min) | COTA DO GREIDE |  | RECOBRIMENTO |  | DEMOSNTRAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DAS CAPTAÇÕES
| MONTANTE | JUSANTE |  | TRECHO | ACUM. | MONTANTE | JUSANTE | [6 empty] | VDN | VN |  | MONTANTE | JUSANTE | MONTANTE | JUSANTE | ESTACA | VÉRTICE | Q Trecho | Num de Captações | Q Sarjeta | Q Captação | E Captação | Q Residual
Rua "F" Vila Monte Cristo | PV-01 | PV-02 | 20.1137 | 0.13 | 0.13 | 105.39 | 103.123 | -0.11271 | 2.48 | 37.6 | 0.3 | 0.0845 | 281.1 | 3.9767 | 2.7666 | 0.1212 | 103 | 101.3004 | 2.04 | 1.4726 | 200 | PV-01 | 37.6 | 2 | 328.9 | 61.7 | 18.75 | 0
| PV-02 | PV-03 | 32.0044 | 0.19 | 0.32 | 103.123 | 99.496 | -0.11333 | 2.6012 | 91.9 | 0.3 | 0.1032 | 310.6 | 4.3948 | 3.8265 | 0.1394 | 101.3 | 97.9971 | 1.473 | 1.1489 | 180 | PV-02 | 54.5 | 2 | 328.9 | 61.7 | 18.75 | 0 | 900
| PV-03 | PV-14 | 7.2981 | 0.19 | 0.51 | 99.496 | 98.669 | -0.11332 | 2.7406 | 145.3 | 0.3 | 0.0848 | 281.6 | 3.9838 | 4.015 | 0.0303 | 97.1 | 96.4811 | 2.046 | 1.8379 | 148 | PV-03 | 54.1 | 2 | 328.9 | 61.7 | 18.75 | 0
| PV-14 | PV-04 | 20.692 | 0.19 | 0.7 | 98.669 | 96.226 | -0.11806 | 2.7709 | 199.1 | 0.4 | 0.0848 | 281.6 | 3.9838 | 4.3195 | 0.0798 | 96.4811 | 94.7264 | 1.8379 | 1.1496 | 140.7 | PV-14 | 54 | 2 | 328.9 | 61.7 | 18.75 | 0
| PV-04 | PV-05 | 14.9349 | 0.19 | 0.89 | 96.226 | 94.227 | -0.13385 | 2.8507 | 252 | 0.4 | 0.0665 | 249.4 | 3.5278 | 4.02 | 0.0619 | 93.726 | 92.7328 | 2.15 | 1.1442 | 120 | PV-04 | 53.8 | 2 | 341.1 | 64 | 18.75 | 0
| PV-05 | PV-06 | 14.935 | 0 | 0.89 | 94.227 | 92.062 | -0.14496 | 2.9126 | 251.2 | 0.4 | 0.0785 | 270.9 | 3.8329 | 4.3523 | 0.0572 | 91.734 | 90.5616 | 2.143 | 1.1504 | 104.94 | PV-05 | 0 | 2 | 364.4 | 68.3 | 18.75 | 0
| PV-06 | PV-07 | 14.9636 | 0.19 | 1.08 | 92.062 | 89.84 | -0.14849 | 2.9698 | 303.9 | 0.4 | 0.0809 | 592.3 | 4.7137 | 4.744 | 0.0526 | 89.562 | 88.3514 | 2.05 | 1.0386 | 90 | PV-06 | 53.5 | 2 | 375.5 | 70.4 | 18.75 | 0
| PV-07 | PV-08 | 14.9637 | 0 | 1.08 | 89.84 | 87.665 | -0.14535 | 3.0224 | 303 | 0.4 | 0.0793 | 586.5 | 4.6669 | 4.7052 | 0.053 | 87.351 | 86.1644 | 2.039 | 1.0506 | 74.96 | PV-07 | 0 | 2 | 375.5 | 70.4 | 18.75 | 0
| PV-08 | PV-09 | 29.84 | 0.19 | 1.27 | 87.665 | 84.937 | -0.091421 | 3.0754 | 355.3 | 0.4 | 0.0581 | 502 | 3.9946 | 4.3323 | 0.1148 | 85.165 | 83.4313 | 2.05 | 1.0557 | 60 | PV-08 | 53.2 | 2 | 375.5 | 70.4 | 18.75 | 0
| PV-09 | PV-10 | 17.5988 | 0.4 | 1.67 | 84.937 | 84.527 | -0.023297 | 3.1902 | 464.4 | 0.5 | 0.0297 | 650.7 | 3.3142 | 3.6005 | 0.0814 | 83.3313 | 82.8086 | 1.0557 | 1.1684 | 30 | PV-09 | 111.2 | 2 | 147.1 | 78.1 | 53.11 | 33.1
| PV-10 | PV-22 | 12.0116 | 0.0001 | 1.6701 | 84.527 | 84.691 | 0.013653 | 3.2716 | 462.4 | 0.5 | 0.021 | 547.2 | 2.7868 | 3.1253 | 0.0641 | 82.8086 | 82.5564 | 1.1684 | 1.5846 | 12.04 | PV-10 | 0 | 4 | 147.1 | 147.1 | 53.11 | 0

## FORMATO PARALLELA
Rua | Trecho | No Mon | No Jus | Vazao | tc | tc+tp | Diam | Vmed | Lamina | Compr | Area | Ar Acum | Inc% | C Mon | C Jus | Vn | Qn | R Mon | R Jus | PV-MON | PV-JUS | C-TOPM | C-TOPJ | Estaca | QLocal | NCap | QSarj | QCap | ECap | ERes
Rua "F" Vila Monte Cristo | 1 | 1 | 2 | 0.0376 | 2.48 | 2.6012 | 0.3 | 2.7666 | 0.0741 | 20.1137 | 0.13 | 0.13 | 0.0845 | 103 | 101.3004 | 3.9767 | 0.2811 | 2.04 | 1.4726 | PV-01 | PV-02 | 105.39 | 103.123 | 200 | 0.0376 | 2 | 0.3289 | 0.0617 | 18.75 | 0
| 2 | 2 | 3 | 0.0919 | 2.6012 | 2.7406 | 0.3 | 3.8265 | 0.1118 | 32.0044 | 0.19 | 0.32 | 0.1032 | 101.3 | 97.9971 | 4.3948 | 0.3106 | 1.473 | 1.1489 | PV-02 | PV-03 | 103.123 | 99.496 | 180 | 0.0545 | 2 | 0.3289 | 0.0617 | 18.75 | 0
| 3 | 3 | 4 | 0.1453 | 2.7406 | 2.7709 | 0.3 | 4.015 | 0.1528 | 7.2981 | 0.19 | 0.51 | 0.0848 | 97.1 | 96.4811 | 3.9838 | 0.2816 | 2.046 | 1.8379 | PV-03 | PV-14 | 99.496 | 98.669 | 148 | 0.0541 | 2 | 0.3289 | 0.0617 | 18.75 | 0
| 4 | 4 | 5 | 0.1991 | 2.7709 | 2.8507 | 0.4 | 4.3195 | 0.1862 | 20.692 | 0.19 | 0.7 | 0.0848 | 96.4811 | 94.7264 | 3.9838 | 0.2816 | 1.8379 | 1.1496 | PV-14 | PV-04 | 98.669 | 96.226 | 140.7 | 0.054 | 2 | 0.3289 | 0.0617 | 18.75 | 0
| 5 | 5 | 6 | 0.252 | 2.8507 | 2.9126 | 0.4 | 4.02 | 0.2489 | 14.9349 | 0.19 | 0.89 | 0.0665 | 93.726 | 92.7328 | 3.5278 | 0.2494 | 2.15 | 1.1442 | PV-04 | PV-05 | 96.226 | 94.227 | 120 | 0.0538 | 2 | 0.3411 | 0.064 | 18.75 | 0
| 6 | 6 | 7 | 0.2512 | 2.9126 | 2.9698 | 0.4 | 4.3523 | 0.2283 | 14.935 | 0 | 0.89 | 0.0785 | 91.734 | 90.5616 | 3.8329 | 0.2709 | 2.143 | 1.1504 | PV-05 | PV-06 | 94.227 | 92.062 | 104.94 | 0 | 2 | 0.3644 | 0.0683 | 18.75 | 0
| 7 | 7 | 8 | 0.3039 | 2.9698 | 3.0224 | 0.4 | 4.744 | 0.2031 | 14.9636 | 0.19 | 1.08 | 0.0809 | 89.562 | 88.3514 | 4.7137 | 0.5923 | 2.05 | 1.0386 | PV-06 | PV-07 | 92.062 | 89.84 | 90 | 0.0535 | 2 | 0.3755 | 0.0704 | 18.75 | 0
| 8 | 8 | 9 | 0.303 | 3.0224 | 3.0754 | 0.4 | 4.7052 | 0.2039 | 14.9637 | 0 | 1.08 | 0.0793 | 87.351 | 86.1644 | 4.6669 | 0.5865 | 2.039 | 1.0506 | PV-07 | PV-08 | 89.84 | 87.665 | 74.96 | 0 | 2 | 0.3755 | 0.0704 | 18.75 | 0
| 9 | 9 | 10 | 0.3553 | 3.0754 | 3.1902 | 0.4 | 4.3323 | 0.2484 | 29.84 | 0.19 | 1.27 | 0.0581 | 85.165 | 83.4313 | 3.9946 | 0.502 | 2.05 | 1.0557 | PV-08 | PV-09 | 87.665 | 84.937 | 60 | 0.0532 | 2 | 0.3755 | 0.0704 | 18.75 | 0
| 10 | 10 | 11 | 0.4644 | 3.1902 | 3.2716 | 0.5 | 3.6005 | 0.3123 | 17.5988 | 0.4 | 1.67 | 0.0297 | 83.3313 | 82.8086 | 3.3142 | 0.6507 | 1.0557 | 1.1684 | PV-09 | PV-10 | 84.937 | 84.527 | 30 | 0.1112 | 2 | 0.1471 | 0.0781 | 53.11 | 0.0331
| 11 | 11 | 12 | 0.4624 | 3.2716 | 3.3357 | 0.5 | 3.1253 | 0.3525 | 12.0116 | 0.0001 | 1.6701 | 0.021 | 82.8086 | 82.5564 | 2.7868 | 0.5472 | 1.1684 | 1.5846 | PV-10 | PV-22 | 84.527 | 84.691 | 12.04 | 0 | 4 | 0.1471 | 0.1471 | 53.11 | 0