## FORMATO DEP
OBRA: |  | POSTO PLUVIOMÉTRICO: 8º DISMAE |  |  |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL | [13 empty] | parallela engenharia consultiva |  | Estrada Aracajú |  |  |  |  | parallela engenharia consultiva
TEMPO DE RECORRÊNCIA: 5 ANOS |  | COEFICIENTE RUN-OFF:0.60 e 0.30 |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
LOCAL | VÉRTICES |  | L(m) | ÁREA (ha) |  |  | COTA DA RUA |  | INC. RUA (m/m) | Tc (min) | VAZÃO DE PROJETO (l/s) | DN (m) | INC. CANAL (m/m) | VAZÃO DO CANAL(l/s) | VELOCIDADE (m/s) |  | Tp (min) | COTA DO GREIDE |  | RECOBRIMENTO |  | DEMONSTRAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DAS CAPTAÇÕES
| MONTANTE | JUSANTE |  | TRECHO | ACUM. | c -"run off" | MONTANTE | JUSANTE | [6 empty] | VDN | VN |  | MONTANTE | JUSANTE | MONTANTE | JUSANTE | DISTÂNCIA | VÉRTICE | Q Trecho (l/s) | Num de Captações | Q Sarjeta (l/s) | Q Capt. (l/s) | E Capt. (l/s) | Q Res.(l/s)
Estrada Aracajú | PV-01 | PV-02 | 50 | 0.329 | 0.329 |  | 60.156 | 57.239 | -0.05834 | 6.54 | 38.8 | 0.3 | 0.0583 | 250.9 | 3.6169 | 2.447 | 0.3406 | 59.206 | 56.291 | 0.6 | 0.598 | 50 | PV-01 | 38.8 | 2 | 235.9 | 49.6 | 21.01 | 0
| PV-02 | PV-03 | 55.0006 | 0.0001 | 0.3291 |  | 57.239 | 53.121 | -0.074872 | 6.8806 | 38.2 | 0.3 | 0.0749 | 284.4 | 4.0996 | 2.6641 | 0.344 | 56.289 | 52.1695 | 0.6 | 0.6015 | 47.9738 | PV-05 | 42.6 | 2 | 178.7 | 61.5 | 34.4 | 0 | 1300
| PV-03 | PV-04 | 45.1579 | 0.0001 | 0.3292 |  | 53.121 | 48.456 | -0.1033 | 7.2246 | 37.7 | 0.3 | 0.0933 | 317.4 | 4.5756 | 2.8682 | 0.2624 | 51.447 | 47.2338 | 1.324 | 0.8722 | 50.0255 | PV-06 | 25 | 2 | 250.7 | 50 | 19.95 | 0
| PV-04 | PV-05 | 32.0282 | 0.0001 | 0.3293 |  | 48.456 | 47.093 | -0.042556 | 7.487 | 37.3 | 0.3 | 0.0426 | 214.5 | 3.0918 | 2.1619 | 0.247 | 47.2338 | 45.8694 | 0.8722 | 0.8736 | 29.9996 | PV-07 | 26.8 | 2 | 220.6 | 53.4 | 24.19 | 0
| PV-05 | PV-06 | 47.9738 | 0.3806 | 0.7099 |  | 47.093 | 45.036 | -0.042878 | 7.734 | 79.5 | 0.3 | 0.0429 | 215.2 | 3.1027 | 2.67 | 0.2994 | 45.8694 | 43.8113 | 0.8736 | 0.8747 | 49.9895 | PV-08 | 23.4 | 2 | 220.6 | 53.4 | 24.19 | 0
| PV-06 | PV-07 | 50.0255 | 0.2264 | 0.9363 |  | 45.036 | 41.453 | -0.071623 | 8.0334 | 103.5 | 0.3 | 0.0716 | 278 | 4.0083 | 3.4566 | 0.2412 | 43.8113 | 40.2295 | 0.8747 | 0.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PV-07 | PV-08 | 29.9996 | 0.245 | 1.1813 |  | 41.453 | 39.82 | -0.054434 | 8.2746 | 129.2 | 0.3 | 0.0544 | 242.3 | 3.4939 | 3.299 | 0.1516 | 40.2295 | 38.5975 | 0.8735 | 0.8725 | 14.6659 | PV-17 | 46.6 | 2 | 244.7 | 51.4 | 21.01 | 0
| PV-08 | PV-09 | 49.9895 | 0.215 | 1.3963 |  | 39.82 | 37.305 | -0.050311 | 8.4262 | 151.8 | 0.3 | 0.0503 | 233 | 3.3596 | 3.3196 | 0.251 | 38.5975 | 36.083 | 0.8725 | 0.872 | 16.9979 | PV-18 | 46.3 | 2 | 244.7 | 51.4 | 21.01 | 0
| PV-09 | PV-10 | 49.9998 | 0 | 1.3963 |  | 37.305 | 35.217 | -0.04176 | 8.6772 | 150.2 | 0.3 | 0.0418 | 212.4 | 3.0626 | 3.0774 | 0.2708 | 36.083 | 33.993 | 0.872 | 0.874 | 15 | PV-19 | 46.1 | 2 | 244.7 | 51.4 | 21.01 | 0
| PV-10 | PV-11 | 49.9997 | 0 | 1.3963 |  | 35.217 | 34.225 | -0.01984 | 8.948 | 148.6 | 0.4 | 0.0198 | 314.9 | 2.5535 | 2.34 | 0.3561 | 33.893 | 32.903 | 0.874 | 0.872 | 12.4989 | PV-20 | 46.1 | 2 | 244.7 | 51.4 | 21.01 | 0
| PV-11 | PV-12 | 49.9998 | 0 | 1.3963 |  | 34.225 | 31.637 | -0.05176 | 9.3041 | 146.4 | 0.4 | 0.0518 | 509.3 | 4.1301 | 3.3235 | 0.2507 | 32.903 | 30.313 | 0.872 | 0.874 | 8.9749 | PV-21 | 46.1 | 2 | 168.1 | 63.2 | 37.57 | 0
| PV-12 | PV-13 | 49.9998 | 0 | 1.3963 |  | 31.637 | 27.48 | -0.08314 | 9.5548 | 145 | 0.4 | 0.0831 | 645.1 | 5.2312 | 3.9329 | 0.2119 | 30.313 | 26.1581 | 0.874 | 0.8719
| PV-13 | PV-14 | 49.9997 | 0 | 1.3963 |  | 27.48 | 25.629 | -0.03702 | 9.7667 | 143.7 | 0.4 | 0.037 | 430.4 | 3.4906 | 2.9248 | 0.2849 | 26.1581 | 24.3081 | 0.8719 | 0.8709 | 25 | PV-32 | 24.9 | 2 | 360.8 | 67.7 | 18.75 | 0
| PV-14 | PV-15 | 49.9998 | 0 | 1.3963 |  | 25.629 | 24.184 | -0.0289 | 10.0516 | 142.1 | 0.6 | 0.094 | 380.4 | 2.22 | 2.32 | 0.313 | 44.252 | 44.166 | 1.24 | 0.6 | 15.1991 | PV-31 | 40.4 | 2 | 360.8 | 67.7 | 18.75 | 0
| PV-15 | PV-16 | 25.6579 | 0 | 1.3963 |  | 24.184 | 23.176 | -0.039286 | 10.3646 | 140.4 | 0.4 | 0.0393 | 443.6 | 3.5974 | 2.9713 | 0.1439 | 22.8631 | 21.8547 | 0.8709 | 0.8713 | 11.1294 | PV-30 | 46.4 | 2 | 360.8 | 67.7 | 18.75 | 0
| PV-16 | PV-S3 | 23.1903 | 0 | 1.3963 |  | 23.176 | 21.944 | -0.053126 | 10.5085 | 139.6 | 0.4 | 0.0446 | 472.6 | 3.8323 | 3.107 | 0.1244 | 21.8547 | 20.8204 | 0.8713 | 0.6736 | 11.1357 | PV-29 | 46 | 2 | 168.1 | 63.2 | 37.57 | 0
[22 empty] | 10.1174 | PV-28 | 46 | 2 | 168.1 | 63.2 | 37.57 | 0
| PV-17 | PV-18 | 14.6659 | 0.395 | 0.395 |  | 60.41 | 59.479 | -0.063481 | 6.54 | 46.6 | 0.3 | 0.0635 | 261.8 | 3.7748 | 2.6578 | 0.092 | 59.06 | 58.1287 | 1 | 1.0003 | 10.2231 | PV-27 | 45.3 | 2 | 168.1 | 63.2 | 37.57 | 0
| PV-18 | PV-19 | 16.9979 | 0.394 | 0.789 |  | 59.479 | 58.693 | -0.046241 | 6.632 | 92.7 | 0.3 | 0.0462 | 223.3 | 3.2198 | 2.8565 | 0.0991 | 58.1287 | 57.3434 | 1.0003 | 0.9996 | 10.354 | PV-26 | 45.7 | 2 | 168.1 | 63.2 | 37.57 | 0
| PV-19 | PV-20 | 15 | 0.394 | 1.183 |  | 58.693 | 58.316 | -0.025133 | 6.7311 | 138.4 | 0.3 | 0.0251 | 164.6 | 2.3732 | 2.4539 | 0.1019 | 57.343 | 56.9665 | 1 | 0.9995 | 11.126 | PV-25 | 45.3 | 2 | 168.1 | 63.2 | 37.57 | 0
| PV-20 | PV-21 | 12.4989 | 0.396 | 1.579 |  | 58.316 | 58.23 | -0.0068806 | 6.833 | 183.9 | 0.4 | 0.0069 | 185.9 | 1.5074 | 1.5507 | 0.1344 | 56.866 | 56.7798 | 1 | 1.0002 | 10.8417 | PV-24 | 44.7 | 2 | 168.1 | 63.2 | 37.57 | 0
| PV-21 | PV-S1 | 8.9749 | 0.398 | 1.977 |  | 58.23 | 58.366 | 0.015153 | 6.9674 | 228.9 | 0.5 | 0.005 | 286.9 | 1.489 | 1.5284 | 0.2439 | 56.6798 | 56.6349 | 1.0002 | 1.1811 | 11.4639 | PV-23 | 44.1 | 2 | 168.1 | 63.2 | 37.57 | 0
[22 empty] | 5.1044 | PV-22 | 45.7 | 2 | 168.1 | 63.2 | 37.57 | 0
| PV-32 | PV-31 | 25 | 0.211 | 0.211 |  | 66.574 | 63.163 | -0.13644 | 6.54 | 24.9 | 0.3 | 0.1 | 328.6 | 4.737 | 4.111 | 0.1014 | 64.313 | 61.813 | 1.911 | 1
| PV-31 | PV-30 | 15.1991 | 0.344 | 0.555 |  | 63.163 | 61.417 | -0.11488 | 6.6414 | 65.2 | 0.3 | 0.1149 | 352.2 | 5.0777 | 3.6149 | 0.07 | 61.813 | 60.0666 | 1 | 1.0004 | 10 | PV-56 | 64.9 | 2 | 297.2 | 56.5 | 19 | 8.4
| PV-30 | PV-29 | 11.1294 | 0.396 | 0.951 |  | 61.417 | 60.64 | -0.069815 | 6.7114 | 111.3 | 0.3 | 0.0698 | 274.5 | 3.9576 | 3.4902 | 0.0532 | 60.0666 | 59.2898 | 1.0004 | 1.0002 | 10 | PV-55 | 68.3 | 2 | 297.2 | 56.5 | 19 | 20.2
| PV-29 | PV-28 | 11.1357 | 0.394 | 1.345 |  | 60.64 | 60.25 | -0.035022 | 6.7646 | 157.1 | 0.3 | 0.035 | 194.4 | 2.8025 | 2.8823 | 0.0644 | 59.2898 | 58.9 | 1.0002 | 1 | 10 | PV-54 | 81.1 | 4 | 297.2 | 112.9 | 19 | 0
| PV-28 | PV-27 | 10.1174 | 0.395 | 1.74 |  | 60.25 | 59.954 | -0.029257 | 6.829 | 202.7 | 0.4 | 0.0293 | 383 | 3.1062 | 2.9274 | 0.0576 | 58.8 | 58.5036 | 1 | 1.0004 | 8.5147 | PV-53 | 83.3 | 4 | 297.2 | 112.9 | 19 | 0
| PV-27 | PV-26 | 10.2231 | 0.39 | 2.13 |  | 59.954 | 59.658 | -0.028954 | 6.8866 | 247.4 | 0.4 | 0.029 | 381.1 | 3.0903 | 3.0515 | 0.0558 | 58.5036 | 58.2071 | 1.0004 | 1.0009
| PV-26 | PV-25 | 10.354 | 0.394 | 2.524 |  | 59.658 | 59.361 | -0.028685 | 6.9424 | 292.5 | 0.4 | 0.0287 | 379.1 | 3.0742 | 3.1387 | 0.055 | 58.2071 | 57.9099 | 1.0009 | 1.0011
| PV-25 | PV-24 | 11.126 | 0.392 | 2.916 |  | 59.361 | 59.035 | -0.029301 | 6.9974 | 337.1 | 0.4 | 0.0293 | 383 | 3.1062 | 3.227 | 0.0574 | 57.9099 | 57.5839 | 1.0011 | 1.0011
| PV-24 | PV-23 | 10.8417 | 0.388 | 3.304 |  | 59.035 | 58.709 | -0.030069 | 7.0548 | 381 | 0.4 | 0.0301 | 388.2 | 3.1483 | 3.2518 | 0.0556 | 57.5839 | 57.2576 | 1.0011 | 1.0014
| PV-23 | PV-22 | 11.4639 | 0.383 | 3.687 |  | 58.709 | 58.386 | -0.028175 | 7.1104 | 424.1 | 0.5 | 0.0282 | 681.3 | 3.5361 | 3.4599 | 0.0552 | 57.1576 | 56.8343 | 1.0014 | 1.0017
| PV-22 | PV-S1 | 5.1044 | 0.398 | 4.085 |  | 58.386 | 58.366 | -0.0039182 | 7.1656 | 468.7 | 0.8 | 0.005 | 1004.7 | 2.0369 | 1.8614 | 0.0457 | 56.5343 | 56.5088 | 0.9717 | 0.9772

## FORMATO PARALLELA
Rua | Trecho | No Mon | No Jus | Vazao | tc | tc+tp | Diam | Vmed | Lamina | Compr | Area | Ar Acum | Inc% | C Mon | C Jus | Vn | Qn | R Mon | R Jus | PV-MON | PV-JUS | C-TOPM | C-TOPJ | Estaca | QLocal | NCap | QSarj | QCap | ECap | ERes
Estrada Aracajú | 1 | 1 | 2 | 0.0388 | 6.54 | 6.8806 | 0.3 | 2.447 | 0.0827 | 50 | 0.329 | 0.329 | 0.0583 | 59.206 | 56.291 | 3.6169 | 0.2509 | 0.6 | 0.598 | PV-01 | PV-02 | 60.156 | 57.239 | 310 | 0.0388 | 2 | 0.2359 | 0.0496 | 21.01 | 0
| 2 | 2 | 3 | 0.0382 | 6.8806 | 7.2246 | 0.3 | 2.6641 | 0.077 | 55.0006 | 0.0001 | 0.3291 | 0.0749 | 56.289 | 52.1695 | 4.0996 | 0.2844 | 0.6 | 0.6015 | PV-02 | PV-03 | 57.239 | 53.121 | 260 | 0 | 2 | 0.2359 | 0 | 21.01 | 0
| 3 | 3 | 4 | 0.0377 | 7.2246 | 7.487 | 0.3 | 2.8682 | 0.0724 | 45.1579 | 0.0001 | 0.3292 | 0.0933 | 51.447 | 47.2338 | 4.5756 | 0.3174 | 1.324 | 0.8722 | PV-03 | PV-04 | 53.121 | 48.456 | 210 | 0 | 2 | 0.3186 | 0 | 18.75 | 0
| 4 | 4 | 5 | 0.0373 | 7.487 | 7.734 | 0.3 | 2.1619 | 0.0878 | 32.0282 | 0.0001 | 0.3293 | 0.0426 | 47.2338 | 45.8694 | 3.0918 | 0.2145 | 0.8722 | 0.8736 | PV-04 | PV-05 | 48.456 | 47.093 | 160 | 0 | 2 | 0.1787 | 0 | 34.4 | 0
| 5 | 5 | 6 | 0.0795 | 7.734 | 8.0334 | 0.3 | 2.67 | 0.1314 | 47.9738 | 0.3806 | 0.7099 | 0.0429 | 45.8694 | 43.8113 | 3.1027 | 0.2152 | 0.8736 | 0.8747 | PV-05 | PV-06 | 47.093 | 45.036 | 128 | 0.0426 | 2 | 0.1787 | 0.0615 | 34.4 | 0
| 6 | 6 | 7 | 0.1035 | 8.0334 | 8.2746 | 0.3 | 3.4566 | 0.1319 | 50.0255 | 0.2264 | 0.9363 | 0.0716 | 43.8113 | 40.2295 | 4.0083 | 0.278 | 0.8747 | 0.8735 | PV-06 | PV-07 | 45.036 | 41.453 | 80 | 0.025 | 2 | 0.2507 | 0.05 | 19.95 | 0
| 7 | 7 | 8 | 0.1292 | 8.2746 | 8.4262 | 0.3 | 3.299 | 0.1628 | 29.9996 | 0.245 | 1.1813 | 0.0544 | 40.2295 | 38.5975 | 3.4939 | 0.2423 | 0.8735 | 0.8725 | PV-07 | PV-08 | 41.453 | 39.82 | 30 | 0.0268 | 2 | 0.2206 | 0.0534 | 24.19 | 0
| 8 | 8 | 9 | 0.1518 | 8.4262 | 8.6772 | 0.3 | 3.3196 | 0.1849 | 49.9895 | 0.215 | 1.3963 | 0.0503 | 38.5975 | 36.083 | 3.3596 | 0.233 | 0.8725 | 0.872 | PV-08 | PV-09 | 39.82 | 37.305 | 0 | 0.0234 | 2 | 0.2206 | 0.0534 | 24.19 | 0
| 9 | 9 | 10 | 0.1502 | 8.6772 | 8.948 | 0.3 | 3.0774 | 0.1956 | 49.9998 | 0 | 1.3963 | 0.0418 | 36.083 | 33.993 | 3.0626 | 0.2124 | 0.872 | 0.874 | PV-09 | PV-10 | 37.305 | 35.217 | -50 | 0 | 2 | 0.2206 | 0 | 24.19 | 0
| 10 | 10 | 11 | 0.1486 | 8.948 | 9.3041 | 0.4 | 2.34 | 0.2016 | 49.9997 | 0 | 1.3963 | 0.0198 | 33.893 | 32.903 | 2.5535 | 0.3149 | 0.874 | 0.872 | PV-10 | PV-11 | 35.217 | 34.225 | -100 | 0 | 2 | 0.2206 | 0 | 24.19 | 0
| 11 | 11 | 12 | 0.1464 | 9.3041 | 9.5548 | 0.4 | 3.3235 | 0.1526 | 49.9998 | 0 | 1.3963 | 0.0518 | 32.903 | 30.313 | 4.1301 | 0.5093 | 0.872 | 0.874 | PV-11 | PV-12 | 34.225 | 31.637 | -150 | 0 | 2 | 0.2206 | 0 | 24.19 | 0
| 12 | 12 | 13 | 0.145 | 9.5548 | 9.7667 | 0.4 | 3.9329 | 0.1338 | 49.9998 | 0 | 1.3963 | 0.0831 | 30.313 | 26.1581 | 5.2312 | 0.6451 | 0.874 | 0.8719 | PV-12 | PV-13 | 31.637 | 27.48 | -200 | 0 | 2 | 0.2206 | 0 | 24.19 | 0
| 13 | 13 | 14 | 0.1437 | 9.7667 | 10.0516 | 0.4 | 2.9248 | 0.1656 | 49.9997 | 0 | 1.3963 | 0.037 | 26.1581 | 24.3081 | 3.4906 | 0.4304 | 0.8719 | 0.8709 | PV-13 | PV-14 | 27.48 | 25.629 | -250 | 0 | 2 | 0.2206 | 0 | 24.19 | 0
| 14 | 14 | 15 | 0.1421 | 10.0516 | 10.3646 | 0.4 | 2.663 | 0.1763 | 49.9998 | 0 | 1.3963 | 0.0289 | 24.3081 | 22.8631 | 3.0849 | 0.3804 | 0.8709 | 0.8709 | PV-14 | PV-15 | 25.629 | 24.184 | -300 | 0 | 2 | 0.2206 | 0 | 24.19 | 0
| 15 | 15 | 16 | 0.1404 | 10.3646 | 10.5085 | 0.4 | 2.9713 | 0.1608 | 25.6579 | 0 | 1.3963 | 0.0393 | 22.8631 | 21.8547 | 3.5974 | 0.4436 | 0.8709 | 0.8713 | PV-15 | PV-16 | 24.184 | 23.176 | -350 | 0 | 2 | 0.2206 | 0 | 24.19 | 0
| 16 | 16 | 59 | 0.1396 | 10.5085 | 10.6329 | 0.4 | 3.107 | 0.1549 | 23.1903 | 0 | 1.3963 | 0.0446 | 21.8547 | 20.8204 | 3.8323 | 0.4726 | 0.8713 | 0.6736 | PV-16 | PV-S3 | 23.176 | 21.944 | -375 | 0 | 2 | 0.2206 | 0 | 24.19 | 0
| 17 | 17 | 18 | 0.0466 | 6.54 | 6.632 | 0.3 | 2.6578 | 0.0889 | 14.6659 | 0.395 | 0.395 | 0.0635 | 59.06 | 58.1287 | 3.7748 | 0.2618 | 1 | 1.0003 | PV-17 | PV-18 | 60.41 | 59.479 | 360 | 0.0466 | 2 | 0.2447 | 0.0514 | 21.01 | 0
| 18 | 18 | 19 | 0.0927 | 6.632 | 6.7311 | 0.3 | 2.8565 | 0.1404 | 16.9979 | 0.394 | 0.789 | 0.0462 | 58.1287 | 57.3434 | 3.2198 | 0.2233 | 1.0003 | 0.9996 | PV-18 | PV-19 | 59.479 | 58.693 | 375 | 0.0463 | 2 | 0.2447 | 0.0514 | 21.01 | 0
| 19 | 19 | 20 | 0.1384 | 6.7311 | 6.833 | 0.3 | 2.4539 | 0.2232 | 15 | 0.394 | 1.183 | 0.0251 | 57.343 | 56.9665 | 2.3732 | 0.1646 | 1 | 0.9995 | PV-19 | PV-20 | 58.693 | 58.316 | 392 | 0.0461 | 2 | 0.2447 | 0.0514 | 21.01 | 0
| 20 | 20 | 21 | 0.1839 | 6.833 | 6.9674 | 0.4 | 1.5507 | 0.3578 | 12.4989 | 0.396 | 1.579 | 0.0069 | 56.866 | 56.7798 | 1.5074 | 0.1859 | 1 | 1.0002 | PV-20 | PV-21 | 58.316 | 58.23 | 407 | 0.0461 | 2 | 0.2447 | 0.0514 | 21.01 | 0
| 21 | 21 | 57 | 0.2289 | 6.9674 | 7.2113 | 0.5 | 1.5284 | 0.3564 | 8.9749 | 0.398 | 1.977 | 0.005 | 56.6798 | 56.6349 | 1.489 | 0.2869 | 1.0002 | 1.1811 | PV-21 | PV-S1 | 58.23 | 58.366 | 420 | 0.0461 | 2 | 0.1681 | 0.0632 | 37.57 | 0
| 22 | 32 | 31 | 0.0249 | 6.54 | 6.6414 | 0.3 | 4.111 | 0.0266 | 25 | 0.211 | 0.211 | 0.1 | 64.313 | 61.813 | 4.737 | 0.3286 | 1.911 | 1 | PV-32 | PV-31 | 66.574 | 63.163 | 560 | 0.0249 | 2 | 0.3608 | 0.0677 | 18.75 | 0
| 23 | 31 | 30 | 0.0652 | 6.6414 | 6.7114 | 0.3 | 3.6149 | 0.0907 | 15.1991 | 0.344 | 0.555 | 0.1149 | 61.813 | 60.0666 | 5.0777 | 0.3522 | 1 | 1.0004 | PV-31 | PV-30 | 63.163 | 61.417 | 535 | 0.0404 | 2 | 0.3608 | 0.0677 | 18.75 | 0
| 24 | 30 | 29 | 0.1113 | 6.7114 | 6.7646 | 0.3 | 3.4902 | 0.1385 | 11.1294 | 0.396 | 0.951 | 0.0698 | 60.0666 | 59.2898 | 3.9576 | 0.2745 | 1.0004 | 1.0002 | PV-30 | PV-29 | 61.417 | 60.64 | 520 | 0.0464 | 2 | 0.3608 | 0.0677 | 18.75 | 0
| 25 | 29 | 28 | 0.1571 | 6.7646 | 6.829 | 0.3 | 2.8823 | 0.2161 | 11.1357 | 0.394 | 1.345 | 0.035 | 59.2898 | 58.9 | 2.8025 | 0.1944 | 1.0002 | 1 | PV-29 | PV-28 | 60.64 | 60.25 | 509 | 0.046 | 2 | 0.1681 | 0.0632 | 37.57 | 0
| 26 | 28 | 27 | 0.2027 | 6.829 | 6.8866 | 0.4 | 2.9274 | 0.216 | 10.1174 | 0.395 | 1.74 | 0.0293 | 58.8 | 58.5036 | 3.1062 | 0.383 | 1 | 1.0004 | PV-28 | PV-27 | 60.25 | 59.954 | 498 | 0.046 | 2 | 0.1681 | 0.0632 | 37.57 | 0
| 27 | 27 | 26 | 0.2474 | 6.8866 | 6.9424 | 0.4 | 3.0515 | 0.2461 | 10.2231 | 0.39 | 2.13 | 0.029 | 58.5036 | 58.2071 | 3.0903 | 0.3811 | 1.0004 | 1.0009 | PV-27 | PV-26 | 59.954 | 59.658 | 488 | 0.0453 | 2 | 0.1681 | 0.0632 | 37.57 | 0
| 28 | 26 | 25 | 0.2925 | 6.9424 | 6.9974 | 0.4 | 3.1387 | 0.2779 | 10.354 | 0.394 | 2.524 | 0.0287 | 58.2071 | 57.9099 | 3.0742 | 0.3791 | 1.0009 | 1.0011 | PV-26 | PV-25 | 59.658 | 59.361 | 478 | 0.0457 | 2 | 0.1681 | 0.0632 | 37.57 | 0
| 29 | 25 | 24 | 0.3371 | 6.9974 | 7.0548 | 0.4 | 3.227 | 0.3099 | 11.126 | 0.392 | 2.916 | 0.0293 | 57.9099 | 57.5839 | 3.1062 | 0.383 | 1.0011 | 1.0011 | PV-25 | PV-24 | 59.361 | 59.035 | 468 | 0.0453 | 2 | 0.1681 | 0.0632 | 37.57 | 0
| 30 | 24 | 23 | 0.381 | 7.0548 | 7.1104 | 0.4 | 3.2518 | 0.3522 | 10.8417 | 0.388 | 3.304 | 0.0301 | 57.5839 | 57.2576 | 3.1483 | 0.3882 | 1.0011 | 1.0014 | PV-24 | PV-23 | 59.035 | 58.709 | 457 | 0.0447 | 2 | 0.1681 | 0.0632 | 37.57 | 0
| 31 | 23 | 22 | 0.4241 | 7.1104 | 7.1656 | 0.5 | 3.4599 | 0.2991 | 11.4639 | 0.383 | 3.687 | 0.0282 | 57.1576 | 56.8343 | 3.5361 | 0.6813 | 1.0014 | 1.0017 | PV-23 | PV-22 | 58.709 | 58.386 | 446 | 0.0441 | 2 | 0.1681 | 0.0632 | 37.57 | 0
| 32 | 22 | 57 | 0.4687 | 7.1656 | 7.2113 | 0.8 | 1.8614 | 0.4006 | 5.1044 | 0.398 | 4.085 | 0.005 | 56.5343 | 56.5088 | 2.0369 | 1.0047 | 0.9717 | 0.9772 | PV-22 | PV-S1 | 58.386 | 58.366 | 434 | 0.0457 | 2 | 0.1681 | 0.0632 | 37.57 | 0
| 53 | 56 | 55 | 0.0649 | 6.54 | 6.5899 | 0.3 | 3.3412 | 0.0957 | 10 | 0.55 | 0.55 | 0.0926 | 63.237 | 62.311 | 4.5584 | 0.3162 | 1 | 1 | PV-56 | PV-55 | 64.587 | 63.661 | 855 | 0.0649 | 2 | 0.2972 | 0.0565 | 19 | 0.0084
| 54 | 55 | 54 | 0.133 | 6.5899 | 6.6315 | 0.3 | 4.0037 | 0.143 | 10 | 0.58 | 1.13 | 0.0893 | 62.311 | 61.418 | 4.4764 | 0.3105 | 1 | 1 | PV-55 | PV-54 | 63.661 | 62.768 | 845 | 0.0683 | 2 | 0.2972 | 0.0565 | 19 | 0.0202
| 55 | 54 | 53 | 0.2139 | 6.6315 | 6.6735 | 0.3 | 3.9731 | 0.2136 | 10 | 0.69 | 1.82 | 0.0668 | 61.418 | 60.75 | 3.8716 | 0.2686 | 1 | 1 | PV-54 | PV-53 | 62.768 | 62.1 | 835 | 0.0811 | 4 | 0.2972 | 0.1129 | 19 | 0
| 56 | 53 | 58 | 0.2967 | 6.6735 | 7.5275 | 0.4 | 3.6278 | 0.2479 | 8.5147 | 0.71 | 2.53 | 0.0408 | 60.65 | 60.3026 | 3.6655 | 0.452 | 1 | 1.0004 | PV-53 | PV-S2 | 62.1 | 61.753 | 825 | 0.0833 | 4 | 0.2972 | 0.1129 | 19 | 0