## Plan1
Considerando a pressão máxima de 28,00 mca
CÁLCULO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO - Av. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
TRECHO |  | EXT. | VAZÃO | DIÂM. | VEL. | PERDA DE CARGA |  | COTA PIEZ. |  | TERRENO | PRESSÃO
M | J | (m) | (l/s) | (mm) | (m/s) | J(m/Km) | Tot.(m) | mont. | jus. | cota jus. | jus. (m)
P3 | B | 350 | 1.69 | 110 | 0.17783 | 0.34779 | 0.12172 | 28 | 27.8783 | 0 | 27.8783
B | A | 180 | 0.88 | 110 | 0.092598 | 0.104 | 0.018719 | 27.8783 | 27.8596 | 0 | 27.8596
A | P1 | 200 | 0.46 | 110 | 0.048404 | 0.03132 | 0.006264 | 27.8596 | 27.8533 | 0 | 27.8533
P3 | C | 270 | 1.87 | 110 | 0.19677 | 0.4194 | 0.11324 | 28 | 27.8868 | 0 | 27.8868
C | D | 170 | 1.25 | 110 | 0.13153 | 0.19907 | 0.033842 | 27.8868 | 27.8529 | 0 | 27.8529
D | P2 | 370 | 0.86 | 110 | 0.090494 | 0.099665 | 0.036876 | 27.8529 | 27.816 | 0 | 27.816
Considerando a pressão mínima de 6,00 mca
CÁLCULO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO - Av. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
TRECHO |  | EXT. | VAZÃO | DIÂM. | VEL. | PERDA DE CARGA |  | COTA PIEZ. |  | TERRENO | PRESSÃO
M | J | (m) | (l/s) | (mm) | (m/s) | J(m/Km) | Tot.(m) | mont. | jus. | cota jus. | jus. (m)
P3 | B | 350 | 1.69 | 110 | 0.17783 | 0.34779 | 0.12172 | 6 | 5.8783 | 0 | 5.8783
B | A | 180 | 0.88 | 110 | 0.092598 | 0.104 | 0.018719 | 5.8783 | 5.8596 | 0 | 5.8596
A | P1 | 200 | 0.46 | 110 | 0.048404 | 0.03132 | 0.006264 | 5.8596 | 5.8533 | 0 | 5.8533
P3 | C | 270 | 1.87 | 110 | 0.19677 | 0.4194 | 0.11324 | 6 | 5.8868 | 0 | 5.8868
C | D | 170 | 1.25 | 110 | 0.13153 | 0.19907 | 0.033842 | 5.8868 | 5.8529 | 0 | 5.8529
D | P2 | 370 | 0.86 | 110 | 0.090494 | 0.099665 | 0.036876 | 5.8529 | 5.816 | 0 | 5.816