## EstReatAreia
ESTUDO DE REATERRO DE VALAS EM REDES DE PEAD
OBSERVAÇÃO: A SENHA PARA DESTRAVAR AS CÉLULAS É A TECLA <ENTER>
Estudo realizado baseando-se nas prescrições das Normas para Execução de Redes Distribuidoras
de Água e Adutoras em Tubos de Polietileno PE, Anexo 3, itens 4.9.3.c, 4.9.7 e 4.10.12.
| NO PASSEIO |  |  |  | NO LEITO DA RUA
60
|  | 80 |  |  |  | 80
100
20
|  | DE |  |  |  | 20
|  | 10 |  |  |  | DE
10
LEGENDA
AREIA
MATERIAL DA VALA OU SAIBRO
DE | ESPESSURA DE AREIA |  | DE + RECOBRIMENTO |  | PERCENTUAL DE AREIA
| (ver observação) |  | PASSEIO | LEITO | PASSEIO | LEITO
( mm ) | ( cm ) |  | ( cm ) | ( cm ) | ( % )
63 | 26.3 |  | 86.3 | 106.3 | 30.4751 | 24.7413
90 | 29 |  | 89 | 109 | 32.5843 | 26.6055
110 | 31 |  | 91 | 111 | 34.0659 | 27.9279
160 | 36 |  | 96 | 116 | 37.5 | 31.0345
180 | 38 |  | 98 | 118 | 38.7755 | 32.2034
200 | 40 |  | 100 | 120 | 40 | 33.3333
225 | 42.5 |  | 102.5 | 122.5 | 41.4634 | 34.6939
250 | 45 |  | 105 | 125 | 42.8571 | 36
280 | 48 |  | 108 | 128 | 44.4444 | 37.5
315 | 51.5 |  | 111.5 | 131.5 | 46.1883 | 39.1635
355 | 55.5 |  | 115.5 | 135.5 | 48.0519 | 40.9594
400 | 60 |  | 120 | 140 | 50 | 42.8571
OBSERVAÇÃO:
Desconsidera-se o leito de assentamento da rede (10 cm) no cálculo do reaterro pois este material
foi considerado no ítem de lançamento da rede.

## QUANTSOLO
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS DE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DE SOLO
OBSERVAÇÃO: A SENHA PARA DESTRAVAR AS CÉLULAS É A TECLA <ENTER>
OBRA: | Av. Voluntários da Pátria - Substituição da Rede de Água | [12 empty] | 2026-07-29 13:07
PREENCHER SOMENTE OS DADOS NAS CÉLULAS SOMBREADAS
L x DE
ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | RECOMENDÁVEL |  |  | REATERRO COM MATERIAL DA VALA: |  |  |  | 10%
ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA: |  |  |  | 50% | (10 a 30)% |  |  | Observação: quantidades elevadas de reaterro com material da vala podem ultrapassar o limite total | [7 empty] | PASSEIO | LEITO
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA: |  |  |  | 45% | (70 a 90)% |  |  | de reaterro quando somado com a quantidade de areia, na qual é estabelecida por norma. | [7 empty] | 0 | 0
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA: |  |  |  | 5% |  |  |  | O valor do percentual de reaterro com material da vala deverá ser de forma a não produzir quantidades | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 100% |  |  |  | negativas de reaterro de saibro. Verifique se não existe quantidades de reaterro negativas (em vermelho). | [7 empty] | 27500 | 253330
[16 empty] | 67200 | 4000
METRAGEM TOTAL DE REDE |  |  |  | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | REATERRO | [5 empty] | 0 | 0
DE | PASSEIO | LEITO | TOTAL | MANUAL TERRA |  | MECÂNICA TERRA |  | MECÂNICA ROCHA |  | AREIA |  | SAIBRO |  | MATERIAL DA VALA |  | 0 | 0
|  |  |  | PASSEIO | LEITO | PASSEIO | LEITO | PASSEIO | LEITO | PASSEIO | LEITO | PASSEIO | LEITO | PASSEIO | LEITO | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 250 | 2303 | 2553 | 125 | 1151.5 | 112.5 | 1036.35 | 12.5 | 115.15 | 85.1648 | 643.1802 | 139.8352 | 1429.5198 | 25 | 230.3 | 0 | 0
160 | 420 | 25 | 445 | 210 | 12.5 | 189 | 11.25 | 21 | 1.25 | 157.5 | 7.7586 | 220.5 | 14.7414 | 42 | 2.5 | 0 | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94700 | 257330
SUBTOTAL | 670 | 2328 | 2998 | 335 | 1164 | 301.5 | 1047.6 | 33.5 | 116.4 | 242.6648 | 650.9388 | 360.3352 | 1444.2612 | 67 | 232.8 | 63 | 30.4751 | 24.7413
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 32.5843 | 26.6055
315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 34.0659 | 27.9279
355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 37.5 | 31.0345
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 38.7755 | 32.2034
SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 33.3333
TOTAL | 670 | 2328 | 2998 | 1499 |  | 1349.1 |  | 149.9 |  | 893.6036 |  | 1804.5964 |  | 299.8 |  | 225 | 41.4634 | 34.6939
|  |  |  | 2998 | [5 empty] | 2998 | [5 empty] | 250 | 42.8571 | 36
[16 empty] | 280 | 44.4444 | 37.5
DIÂMETRO MÉDIO NO PASSEIO: |  |  |  |  | 141.3433 | mm | [9 empty] | 315 | 46.1883 | 39.1635
DIÂMETRO MÉDIO NO LEITO: |  |  |  |  | 110.5369 | mm | [9 empty] | 355 | 48.0519 | 40.9594
PROF. MÉDIA DA VALA NO PASSEIO: |  |  |  |  | 1.0413 | m | [9 empty] | 400 | 50 | 42.8571
PROF. MÉDIA DA VALA NO LEITO: |  |  |  |  | 1.2105 | m
ESCAVAÇÃO NO PASSEIO: |  |  |  |  | 313.965 | m3
ESCAVAÇÃO NO LEITO: |  |  |  |  | 1268.1585 | m3
ESCAVAÇÃO TOTAL: |  |  |  |  | 1582.1235 | m3
REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO NO PASSEIO: |  |  |  |  | 369.4872 | m3
REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO NO LEITO: |  |  |  |  | 2117.1572 | m3
REMOÇÃO TOTAL DO MATERIAL ESCAVADO: |  |  |  |  | 2486.6445 | m3

## Orçamento
Av. Voluntários da Pátria - Substituição da Rede de Água
Item | Descrição dos Serviços | Unid | Quant | Preço Unitário | Preço Total | Código da Composição
1. | Instalação da Obra
1.1. | Canteiro de Obra para Rede de Água com somente 1 (uma) frente de Obra | un | 0 | #N/A | #N/A | 500273
1.2. | Canteiro de Obra para Rede de Água com Canteiro Auxiliares | un | 0 | #N/A | #N/A | 500274
1.3. | Sinalização e Proteção | m | 2998 | #N/A | #N/A | 525702
2. | Escavação nos Passeios
2.1. | Manual em terra
2.1.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 335 | #N/A | #N/A | 500159
2.1.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500160
2.2. | Mecânica em terra
2.2.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 301.5 | #N/A | #N/A | 500168
2.2.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500169
2.3. | Mecânica em Rocha Decomposta
2.3.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 33.5 | #N/A | #N/A | 500174
2.3.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500177
2.4. | Mecânica em rocha com Explosivos
2.4.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500194
2.4.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500195
2.5. | Manual em Solos Moles
2.5.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500638
2.5.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500639
3. | Escavação no Leito da Rua
3.1. | Manual em terra
3.1.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 1164 | #N/A | #N/A | 500161
3.1.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500162
3.2. | Mecânica em terra
3.2.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 1047.6 | #N/A | #N/A | 500170
3.2.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500171
3.3. | Mecânica em Rocha Decomposta
3.3.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 116.4 | #N/A | #N/A | 500180
3.3.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500193
3.4. | Mecânica em rocha com Explosivos
3.4.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500196
3.4.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500197
3.5. | Mecânica em Solos Moles
3.5.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500640
3.5.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500641
4. | Remoção do Material Escavado | m³ | 2486.6445 | #N/A | #N/A | 500009
5. | Reaterro Compactado no Passeio
5.1. | Com Material Escavado
5.5.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 67 | #N/A | #N/A | 500172
5.1.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500173
5.2. | Com Areia
5.2.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 242.6648 | #N/A | #N/A | 500178
5.2.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500179
5.3. | Com Saibro
5.3.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 360.3352 | #N/A | #N/A | 500175
5.3.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500176
6. | Reaterro Compactado no Leito da Rua
6.1. | Com Material Escavado
6.1.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 232.8 | #N/A | #N/A | 500191
6.1.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500192
6.2. | Com Areia
6.2.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 650.9388 | #N/A | #N/A | 500166
6.2.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500167
6.3. | Com Saibro
6.3.1. | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 1444.2612 | #N/A | #N/A | 500164
6.3.2. | DE 280mm até DE 400mm PEAD | m | 0 | #N/A | #N/A | 500165
7. | Escoramento
7.1. | Descontínuo | m² | 0 | #N/A | #N/A | 500001
7.2. | Contínuo Madeira | m² | 0 | #N/A | #N/A | 500000
7.3. | Contínuo Metálico | m² | 0 | #N/A | #N/A | 500027
8. | Fornecimento de Materiais e Assentamento
8.1. | Fornecimento Tubos + 15% no max. (Ref. a Peças e Conexões)
8.1.1. | DE 63mm PEAD PE 80 SDR 11 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500425
8.1.2. | DE 90mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500426
8.1.3. | DE 110mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 2553 | #N/A | #N/A | 500427
8.1.4. | DE 160mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 445 | #N/A | #N/A | 500429
8.1.5. | DE 200mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500431
8.1.6. | DE 225mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500432
8.1.7. | DE 315mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500434
8.1.8. | DE 400mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500643
8.1.9. | Fornecimento e Instalação de Hidrante de Coluna Completo | un | 5 | #N/A | #N/A | 500656
8.2. | Assentamento de Tubos e Peças com Berço de Areia
8.2.1. | DE 63mm PEAD PE 80 SDR 11 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500217
8.2.2. | DE 90mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500218
8.2.3. | DE 110mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 2553 | #N/A | #N/A | 500219
8.2.4. | DE 160mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 445 | #N/A | #N/A | 500221
8.2.5. | DE 200mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500675
8.2.6. | DE 225mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500370
8.2.7. | DE 315mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500371
8.2.8. | DE 400mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 0 | #N/A | #N/A | 500649
9. | Remoção e Recomposição de Pavimento
9.1. | Asfalto | m | 0 | #N/A | #N/A | 592613
9.1.1. | Asfalto Base Concreto Magro | m | 0 | #N/A | #N/A | 592625
9.1.2. | Asfalto Base Paralelepípedo | m | 0 | 48.72 | 0
9.2. | Pedra Irregular | m | 0 | #N/A | #N/A | 500647
9.3. | Paralelepípedo | m | 0 | #N/A | #N/A | 500202
9.4. | Bloco de Concreto | m | 0 | #N/A | #N/A | 500644
9.5. | Basalto Irregular | m | 0 | #N/A | #N/A | 500204
9.6. | Basalto Regular | m | 0 | #N/A | #N/A | 500206
9.7. | Laje de Grês | m | 0 | #N/A | #N/A | 500208
9.8. | Concreto Armado | m | 0 | #N/A | #N/A | 500215
9.9. | Concreto Magro | m | 0 | #N/A | #N/A | 500545
9.10. | Lajota Cerâmica | m | 0 | #N/A | #N/A | 500211
9.11. | Ardósia | m | 0 | #N/A | #N/A | 500213
9.12. | Ladrilho Hidráulico | m | 0 | #N/A | #N/A | 500209
9.13. | Pedra Portuguesa | m | 0 | #N/A | #N/A | 500645
9.14. | Grama em Leiva | m | 0 | #N/A | #N/A | 661360
10. | Remoção e Reposição de Meio-fio
10.1. | De Granito | m | 0 | #N/A | #N/A | 500043
10.2. | De Concreto | m | 0 | #N/A | #N/A | 500044
11. | Substituição de Ramal
11.1. | DE 20 | un | 100 | #N/A | #N/A | 500282
11.2. | DE 32 | un | 0 | #N/A | #N/A | 500283
12. | Passagem de Ramal
12.1. | DE 20 | un | 0 | #N/A | #N/A | 500284
12.2. | DE 32 | un | 0 | #N/A | #N/A | 500285
13. | Entroncamentos
13.1. | DE 63 a DE 110mm | un | 12 | #N/A | #N/A | 500382
13.2. | DE > 110mm | un | 1 | #N/A | #N/A | 500383
14. | Corte na Rede | un | 0 | #N/A |  | 500687
15. | Lavagem da Rede | m | 2998 | #N/A | #N/A | 500646
16. | Cadastro | m | 2998 | #N/A | #N/A | 500200
17. | Caixa
17.1. | Válvula de Fecho (60 x 60 x 100cm) | un | 7 | #N/A | #N/A | 500447
17.2. | Válvula Ventosa (110 x 110 x 110cm) | un | 0 | #N/A | #N/A | 500684
18. | Reconstrução de Rede de Esgoto com Fornecimento de Material
18.1. | Concreto < DN 400 | m | 18 | #N/A | #N/A | 500182
18.2. | Concreto >= DN 400 | m | 5 | #N/A | #N/A | 500183
18.3. | Cerâmico DN 150 | m | 10 | #N/A | #N/A | 500181
19. | Envelopamento de Concreto fck>18MPa com Formas | m³ | 0 | #N/A | #N/A | 500198
20. | Bloco de Ancoragem | m³ | 0 | #N/A | #N/A | 500216
21. | Travessia Aérea Biapoiada | m | 0 | #N/A | #N/A | 500676
TOTAL EM REAIS (R$) |  |  |  |  | #N/A
| Data: | 2026-07-29 13:07
| Responsável Técnico: | __________________________

## Repavimentação
Asfalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asfalto Base Concreto Magro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asfalto Base Paralelepípedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pedra Irregular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paralelepípedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bloco de Concreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basalto Irregular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basalto Regular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laje de Grês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Concreto Magro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lajota Cerâmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ardósia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ladrilho Hidráulico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pedra Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grama em Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÃO: A SENHA PARA DESTRAVAR AS CÉLULAS É A TECLA <ENTER> | [9 empty] | total