BS/273/no 273/03                                                       Porto Alegre, 09 de setembro de 2003

À

PREFEITURA MUNICIAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO ESGOTO PLUVIAL - dep

ENGª. MAGDA

PORTO ALEGRE/RS

Assunto: Entrega dos Projetos de Drenagem

Prezada Senhora:

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., vem por meio desta encaminhar os Projetos de Drenagem da Av. A. J. Renner – Revisão 1, conforme análise encaminhado por este departamento, onde temos a informar o que segue:

- Apresentar planta baixa com as áreas de contribuição de cada trecho. As áreas apresentadas nas planilhas não estão corretas;

Resp.: A planta será apresentada. As áreas foram analisadas e graficadas

- Representar as redes existentes que chegam nos PVs projetados, em planta baixa e perfil. Devem ser representados em planta baixa os PVs de chegada com os diâmetros e nos perfis o diâmetro e a cota de chegada;

Resp.: Será apresentado.

- Representar as redes existentes tracejadas e PVs vazados;

Resp.: Será apresentado.

- Apresentar na Planta Baixa os diâmetros das redes existentes e projetadas;

Resp.: Será apresentado.

- Indicar no projeto as redes que irão receber as águas da Av. A. J. Renner, colocando a cota de Fundo e a seção das galerias ou redes existentes;

Resp.: Será apresentado.

- As declividades devem ser constantes sempre que possível, para facilitar a execução da obra;

Resp.: Dentro do Possível as declividades serão alteradas conforme solicitado. OBS: a região é muito plana e muito baixa dificultando o lançamento das declividades.

- Graficar as interferências com as redes do DMAE e CRT, apresentando as soluções. Para a análise deverá ser apresentado o projeto geométrico e os cadastros das redes do DMAE e CRT;

Resp.: Serão Graficadas

- Apresentar as redes projetadas dos emissários finais na planilha, planta baixa e perfil;

Resp.: Os emissários foram apresentados em volume separado em 21/08/2003.

- Apresentar perfil e planilha do trecho 6 PV3=PV6-PVE;

Resp.: Foi alterado e a solicitação de projeto do emissário pela Av. Dona Teodora ligando o PV6=PV3 ao projeto da diretriz 607.

- O trecho 3 A na planta baixa não fecha com a planilha;

Resp.: O trecho 3 A foi revisado no volume dos emissários.

- Colocar na planta baixa a localização dos RNs utilizados com suas respectivas cotas;

Resp.: A localização dos RNs está descrito em todas as plantas. Os documentos com localização do RNs. Foi anexado ao volume de drenagem.

- Apresentar selo padrão DEP;

Resp.: Será apresentado.

- Apresentar o Projeto de drenagem na prancha padrão DEP, tamanho 76,5x42cm;

Resp.: Será apresentado.

- Prever no Projeto o desassoreamento de todas as redes de macro que levam as águas até a Casa de Bomba 5, deve ser quantificadas a extensão das redes e o volume a ser desassoreado.

Resp.: Foi previsto no volume dos emissários.

Atenciosamente.

________________________________

Marli dos Reis Volken