BS/273/no 273/03                                                       Porto Alegre, 09 de setembro de 2003

À

PREFEITURA MUNICIAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO ESGOTO PLUVIAL - DEP

ENGª. MAGDA

PORTO ALEGRE/RS

Assunto: 2ª revisão do Projeto da Av. A. J. Renner

Prezada Senhora:

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., vem por meio desta encaminhar os Projetos de Drenagem da Av. A. J. Renner – Revisão 2, conforme análise encaminhado por este departamento, onde temos a informar o que segue:

 Prancha 14/15 – Emissário Final São Jorge

- Colocar na planta baixa as redes do DMAE e CRT;

Resp.:

- Colocar os diâmetros, na planta baixa, das redes existentes e projetadas;

Resp.:

- Desenhar o perfil de forma contínua em toda sua extensão, desde o PV1 até o PV16;

Resp.:

- Faltou desenhar o perfil dos trechos PV8-PV9, PV9-PV10 e PV10-PV11;

Resp.:

- Nas esquinas indicar a ligação das redes existentes na galeria nova. Estas ligações devem ser representadas como redes projetadas na planta baixa, colocando o diâmetro, a extensão e a declividade. Colocar todas com diâmetro 0,60m e declividade 0,5%.

Resp.:

- Na esquina Frederico Mentz deve ser criado um PV novo e fazer as ligações;

Resp.:

- Na esquina com Beiruth fazer as 4 (quatro) ligações;

Resp.:

- Na esquina da Simão Kappel fazer as 5 (cinco) ligações;

Resp.:

- Todas estas redes devem aparecer no perfil, indicando o diâmetro e a cota de chegada nos PVs 9, 10, 11, 12, 14, 15A e 16;

Resp.:

Os trechos 2, 3, 4 e 5 encaminham suas águas para o Emissário Fina São Jorge.

 Prancha 1/15

- Colocar na planta baixa as redes do DMAE e CRT;

Resp.:

Trecho 2:

- Procurar sempre que possível, chegar, no mínimo, na feratriz superior do tubo de jusante;

Resp.:

- Quando não for possível deves diminuir a declividade e aumentar o diâmetro;

- No trecho PV2-PV3, deves passar a declividade para 0,5% e aumentar o diâmetro para 0,50m;

Resp.:

- No trecho PV3-PV6, deves aumentar o diâmetro para 0,60m e diminuir a declividade para 0,5%;

Resp.:

Trecho 3:

- Deves fazer o mesmo que o trecho 2;

Resp.:

- No trecho PV3-PV6, deves diminuir a declividade para 0,5% e aumentar o diâmetro para 0,50m;

Resp.:

- No trecho PV6-PV8, deves colocar a declividade para 0,5% e aumentar o diâmetro para 0,60m;

Resp.:

 Prancha 02/15

Trecho 4:

- Colocar os diâmetros dos tubos que chegam neste trecho do perfil;

Resp.:

- Colocar os diâmetros das redes projetadas na planta baixa;

Resp.:

Trecho 5:

- Colocar os diâmetros das redes que chegam neste trecho do perfil;

Resp.:

- Colocar os diâmetros das redes projetadas na planta baixa;

Resp.:

- Deves procurar usar, sempre que possível, uma declividade > 0,5% para faxcilitar a execução da obra. Neste trecho, que é problemático, podes usar uma declividade de 0,4% em todos os trechos e chegar com uma cota um pouco mais baixa;

Resp.:

 Prancha – Emissário Final Dona Teodora

- Deve ser feito o Projeto do Emissário Fina Dona Teodora, conforme  o já combinado;

Resp.:

- Este projeto deve partir com uma cota de PV6=PV3 (ct=2,95m e cf=1,64m) e chegar na rede projetada de diretriz 607 – PV28 (ct=2,82m e cf=0,72m -  1,00m);

Resp.:

Os trechos 6, 7, 8 e 9 contribuem para o emissário final dona Teodora.

 Prancha 03/15

- Colocar na planta baixa o diâmetro das redes projetadas e existentes e as redes do DMAE e CRT;

Resp.:

Trecho 6: OK

Trecho 7: OK

Trecho 8:

- No trecho 8 não foi corrigida a área de contribuição;

- Mesmo considerando as áreas de contribuição inferiores as existentes, os diâmetros projetados são insuficientes nos trechos PV4-PV5 e PV5-PV6;

- Devem ser feita as correções nos diâmetros e também aumentar a declividade;

- O trecho PV1-PV2 pode permanecer com  0,30m e i=0,4%, já nos trechos PV2-PV3 e PV3-PV4 deve ser adotado  0,40m e  0,50m (i=0,4%) respectivamente;

Trecho 9:

- Neste trecho também não foi corrigida a área de contribuição;

- Como a interferência com a rede do DMAE não permite aumentar a declividade, deves aumentar os diiâmetros dos trechos PV1-PV3 e PV3-PV6 para 0,40m e 0,80m respectivamente;

- Colocar os diâmetros e cotas das redes que chegam neste perfil.

 Prancha 04/15 – Emissário Final existente – Diretriz 605 (2 1,50m)

- Colocar na planta baixa os diâmetros das redes projetadas e existentes e as redes do DMAE e CRT;

Os trechos 10, 11, 12 e 13 contribuem para o emissário final da Diretriz 605.

Trecho 10:

- Neste trecho ±50% da área contribuinte é da pista, neste caso deverá ser calculado o “c” ponderado que ficará em torno de 0,70;

- Corrigir a planta baixa a extensão do trecho PV10-PV11;

- Desenhar corretamente a rede existente de 1,50m, colocando a cota correta (ela esta errada) e o diâmetro;

Trecho 11:

- Usar o coeficiente ponderado, C=0,70;

- Desenhar corretamente no perfil a rede existente no PV12 - 2 1,50m e sua cota;

Trecho 12:

- Usar o coeficiente ponderado, C=0,70;

Trecho 13:

- Calcular o tempo de concentração inicial pelo método de Kirpich. Eu calculei e achei i=0,0025m/m, L=800m2, Tc=33,62min. Tu colocaste na planilha 62,98 min. Verificar porque deu esta diferença.

- Colocar no perfil o diâmetro da rede existente (0,80m) que chega no PV1;

- Fazer a concordância entre a geratriz superior das redes no PV1;

 Pranchas 05/15, 06/15, 07/15, 08/15 e 09/15 – Emissário Final existente _Graciano Comozzato (Gal. 2,00x1,40m)

- Colocar na planta baixa os diâmetros das redes projetadas e existentes e as redes do DMAE e CRT;

Os trechos 14, 15, 16 e 17 contribuem para o Emissário Final Existente da Graciano Comozzato.

- Usar o coeficiente ponderado, C=0,70 para este trecho;

- Utilizar galeria de 1,00mx0,60m, desde o PV13 até galeria existente (440m), com declividade 0,0015m para chegar, se possível, na geratriz superior da galeria existente (2,00mx1,80m) cuja cota de fundo na Av. A. J. Renner é –0,09m;

- Representar no perfil a cota e o diâmetro das redes existentes (ligações domiciliares próximas ao n° 1426) que chegam na rede projetada;

Trecho 15:

- Usar o coeficiente ponderado, C=0,70 para este trecho;

- Utilizar galeria de 1,00mx0,60m, desde o PV12 até galeria existente (475m), com declividade 0,0015m/m chegando, se possível, na geratriz superior da galeria existente, cuja cota de fundo é –0,09m;

Trecho 16:

- Usar o coeficiente Runoff ponderado de 0,70;

Trecho 17:

- Usar o coeficiente Runoff ponderado de 0,70;

Pranchas 10/15, 11/15, 12/15 e 13/15 – Emissário Final existente, canal em terra de b=2,00m e h=0,70m.

- Colocar na planta baixa os diâmetros das redes projetadas e existentes e as redes do DMAE e CRT;

Os trechos 18, 19, 20 e 21 contribuem para o Emissário Final Zampronha.

Trecho 18:

- Deverá ser reavaliada a área de contribuição, o terreno terá uma profundidade de 30m e a pista de 20m;

- Usar o coeficiente Runoff ponderado de 0,70;

- Com estas mudanças os diâmetros deverão ser aumentados, provavelmente os trechos finais ficarão com uma galeria de 0,60mx0,60m;

Trecho 19:

- Usar o coeficiente Runoff ponderado de 0,70;

- Com esta mudança provavelmente os últimos trechos ficarão com uma galeria de 0,60mx0,60m;

Trecho 20:

- Colocar na Planta Baixa a rede existente (0,60m) na frente do Zampronha. Existe alguma interferência com a rede projetada???

- Aumentar o prolongamento do trecho 20 para 50m e aumentar o diâmetro para 0,50m;

- Aumentar o diâmetro do trecho PV1-PV2 para 0,50m;

- Colocar no perfil – PV9 ao diâmetro e a cota da rede 0,60m que ali chega;

- Usar convenção diferente para a galeria a partir do PV9 e não envelopar galeria;

Trecho 21:

- Aumentar o prolongamento do trecho 21 (PV1B –PV1A) para 50m com uma galeria de 0,60mx0,40m e fazer 2 travessias de BL envelopadas nos PV1B e PV1A;

- O trecho PV1-PV1B deve aumentar a seção para 0,60x0,40m pois recebe 0,9ha de contribuição;

- Galeria não precisa ser envelopada. A laje superior deve ser calculada para suportar a carga do trem tipo indicado pela norma;

Trecho 21 A:

- A galeria da Travessia trecho 21 A deve manter a altura de 0,70m para não afogar as redes de montante. Quando for recalculada a vazão deverá ser mantida a altura (0,70m) aumentando apenas a largura quando necessário;

- Colocar a cota e os diâmetros das redes que chegam na travessia;

- Neste trecho a rede de DMAE/300FC vai ser remanejada??? Ou Eliminada???

Canal em terra Existente – Emissário Final Zampronha

- Representar no perfil o greide do fundo do cnal existente;

- Representar na planta baixa a localização das seções transversais levantadas;

- Apresentar as seções transversais do canal existente, desenhando a seção canal projetado;

- Deve ser quantificado o volume a ser escavado.

Atenciosamente.

________________________________

Marli dos Reis Volken