ÍNDICE

índice

1. APRESENTAÇÃO	 4

2. MEMORIAL DESCRITIVO	 6

3. ALTERAÇÕES DE REDES EXISTENTES	 13

4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	 16

5. ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	 19

6. ORÇAMENTO	 25

7. PLANTAS DO PROJETO	 27

1. apresentação

# 1. apresentação

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, n° 215 - 1° andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob n° 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Implantação do Sistema de Iluminação Viária referente à Elaboração de Projeto Executivo da Av. A. J. Renner e outros correlatos.

O presente relatório é objeto do Edital n° 81108.00.1, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

- Data da licitação: 11/09/00

- Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

- Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

- Data da assinatura do contrato: 22/09/00

- Data da Ordem de Serviço: 08/12/00

- Número do Contrato: 017150

- Prazo de Execução:

Inicial:    120 dias

Aditivo 1: 45 dias

Aditivo 2: 30 dias

- Valor: do contrato:               R$ 87.900,00

do Aditivo n° 19.126: R$   4.750,00

O Projeto Executivo contém, ainda, os seguintes volumes: Projeto Geométrico, Projeto de Pavimentação, Projeto de Drenagem, Projeto de Desapropriação, Projeto de Sinalização, Projeto de Rede de Abastecimento de Água e Relatório de Impacto Ambiental.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

# 2. MEMORIAL DESCRITIVO

## 2.1 GENERALIDADES

O presente memorial descritivo refere-se às instalações de média e baixa tensão e equipamentos elétricos para implantação do novo sistema de iluminação viária da Av. A. J. Renner tendo em vista a duplicação da mesma, e tem por objetivo a descrição detalhada do projeto elétrico e a definição das especificações dos materiais e equipamentos elétricos a serem utilizados, com a conseqüente padronização da montagem e fornecimento dos itens especificados.

O projeto de alimentação de energia elétrica não faz parte do escopo deste serviço, considerando-se que as redes primárias, transformadores e redes aéreas de baixa tensão são as existentes e  pertencentes a Companhia Estadual de Energia Elétrica e dispostas ao longo de toda a avenida.

Em virtude do projeto de duplicação, algumas alterações serão necessárias devido basicamente a modificações em canteiros centrais, rotatórias e no traçado original da avenida. Tais alterações estão devidamente apresentadas no projeto elétrico das redes existentes e algumas serão comentadas neste memorial técnico.

Evidentemente a substituição de transformadores e condutores de baixa tensão deverá ser alvo de estudos futuros em função dos consumidores a instalarem-se com a conclusão das obras, e sobretudo as cargas residenciais que serão suprimidas em função da instalação da segunda via.

### 2.1.1 Dados Básicos e Normas Técnicas

Para a elaboração do projeto elétrico das redes existentes e iluminação viária foram utilizados os dados básicos fornecidos pelos desenhos da CEEE, bem como do cadastro dos postes efetuado pela empresa contratada, bem como nas prescrições das seguintes entidades nacionais ou estrangeiras, onde aplicáveis:

- ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

- CEEE: Companhia Estadual de Energia Elétrica

- ANSI: American National Standard Institute

- NEMA: National Electrical Manufacturers Association

- NEC: National Electrical Code

- IEC: International Eletrotechnical Comission

Em especial, deverão ser respeitadas as características fixadas nas seguintes normas técnicas, exigíveis na aceitação e/ou recebimento dos materiais e equipamentos:

- NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão

- NBR 5354/77: Requisitos Gerais para Materiais de Instalações Elétricas Prediais

- NBR 6808/81: Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão

- NBR 6146/80: Invólucro de Equipamentos Elétricos - Proteção de Polivinila (PVC) para Tensões até 750 V - Sem cobertura

- NBR 7288/82: Cabos de Potência com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para Tensões de 1 a 20 kV

- NBR 6150/80: Eletroduto de PVC Rígido

- NBR 6689/81: Requisitos Gerais para Condutos de Instalações Elétricas Prediais

- NBR 6235/80: Caixas de Derivações de Instalações Elétricas Prediais

- NBR 5598: Eletrodutos Rígidos de Aço Carbono - Especificações

### 2.1.2 Suprimento de Energia

O sistema elétrico para iluminação Viária da Av. A. J. Renner será suprido de energia  a partir das redes primárias de distribuição da concessionária local , através de condutores de Alumínio tipo CA, nas bitolas indicadas no projeto, operando em 13,8 Kv e classe de isolação para 15 Kv.

Os transformadores estão dispostos ao longo dos alimentadores, perfeitamente identificados conforme dados da Concessionária.

Os circuitos existentes de baixa tensão, são em cabos de alumínio ou cobre, conforme  bitolas apresentadas no projeto e operando em 220 v F/F e 127 v F/N.

Foram considerados os seguintes parâmetros básicos das redes:

Tensão de Fornecimento de Energia Elétrica	13.800 V

Tensão de Distribuição de Força	220/127 V

Freqüência	60 Hz

### 2.1.3 Entrega dos Equipamentos

Os equipamentos especificados neste memorial deverão ser entregues, sem ônus adicional no município de Porto Alegre, em local a ser indicado pela Fiscalização de obras do DIP - SMOV.

### 2.1.4 Considerações sobre o Fornecimento

O fato de algum material não ter sido especificado, não se constitui motivo bastante ao Proponente para sua não inclusão no orçamento, tendo em vista que durante a execução da obra os mesmos serão exigidos, devendo a obra ser entregue completa e após todos os testes de recebimento. Para fins de orçamentação deverão ser considerados os desenhos devidamente aprovados pelos órgãos competentes como tendo prioridade sobre a listagem de materiais.

Para execução e ou alterações dos alimentadores aéreos de AT e BT, somente serão aceitas empresas devidamente cadastradas na Concessionária de Energia Local, bem como os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão obedecer os padrões mínimos estabelecidos.

Por ocasião dos testes finais e da entrega definitiva, a obra deverá estar completamente limpa e isenta de materiais estranhos.

### 2.1.5 Procedimentos de Projeto

a) Potência Instalada

Somente foram consideradas as potências dos equipamentos de iluminação, tendo em vista grandes alterações futuras no carregamento dos transformadores em função da supressão da iluminação existente e cargas residenciais.

b) Formas de Instalação

Toda a distribuição dos circuitos de iluminação para pétalas montadas em postes será desenvolvida por eletrovias subterrâneas através de condutores de cobre eletrolíticos isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, classe de isolamento para 0,6/1 kV, instalados em eletrodutos de PVC, nas bitolas indicadas em projeto.

A queda de tensão máxima permitida para os circuitos de iluminação é de 5%, e para o dimensionamento dos condutores em eletrovias subterrâneas considerou-se um coeficiente de segurança  em virtude da queda de tensão futura nos alimentadores da CEEE.

Todos os trechos das eletrovias em travessias de avenidas serão protegidos mecanicamente contra danos externos nas tubulações elétricas, através de envelopes de concreto em toda a extensão e assentados em valas de profundidade mínima de 60 cm. Deverão ser em lances únicos, com caimento para as mesmas. O acabamento das tubulações junto às caixas de passagem deverá ser com buchas adequadas e toda a tubulação deverá ser vedada com massa plástica em suas extremidades após a passagem dos cabos.

Nas ligações entre as caixas de passagem subterrâneas e os quadros de controle da iluminação serão utilizados eletrodutos de aço zincado e curvas de PVC rígido roscáveis, com buchas e arruelas de alumínio para fixação e acabamento nos quadros.

Os cabos de alimentação dos quadros de controle da iluminação deverão ser fixados através de terminais tipo prensa cabos.

Os quadros de controle deverão ser fixadas aos respectivos postes através de perfilados metálicos 35 x 35 mm, e cintas galvanizadas. Todas os furos para conexões a serem efetuados deverão ser protegidos com silicone para evitar a entrada de água no interior dos mesmos.

A fim de limitar os trechos subterrâneos a comprimentos compatíveis com a enfiação elétrica serão construídas caixas de passagem em  alvenaria, posicionadas no terreno de acordo com o desenho.

O sistema de iluminação de grandes entroncamentos será composto por luminárias fechadas, equipadas com lâmpadas a vapor de sódio de 400 W de potência, padrão DIP - SMOV IP-L7 montadas em pétalas com quatro e duas unidades e fixadas em postes de aço galvanizado, padrão DIP - SMOV IP-PA 12, alimentadas com cabos de cobre eletrolítico isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, bitolas conforme projeto.

Os condutores a serem utilizados para a ligação das luminárias até os cabos alimentadores será o cabo de cobre múltiplo, isolação PVC 750 v, nas bitolas 2 x 2,5 mm, e deverá ser fornecido com comprimento mínimo de 3 (três) metros juntamente com o fornecimento de cada luminária individualmente.

O comando da iluminação será efetuado através dos quadros de controle com acionamento via relés fotoelétricos padrão DIP - SMOV IP-RF, equipados com fusíveis tipo diazed de ação retardada para proteção contra sobrecorrente e contator de potência para abertura e fechamento dos circuitos de iluminação, conforme diagramas unifilares apresentados na prancha 06/06.

Para a iluminação geral da avenida foram projetadas luminárias equipadas com lâmpadas a vapor de sódio de 400 W de potência, padrão DIP - SMOV IP-L4, montadas em braços Padrão DIP - SMOV IP-B1 para postes sem transformadores e IP-B4 para postes com transformadores, serão alimentadas eletricamente a partir das redes aéreas existentes.

Os condutores a serem utilizados para a ligação das luminárias será o cabo de cobre múltiplo, isolação PVC 750 v, nas bitolas 2 x 2,5 mm, e deverá ser fornecido com comprimento mínimo de 6 (seis) metros  juntamente com o fornecimento de cada luminária individualmente.

Para comando da iluminação viária foram instalados relés fotoelétricos, padrão DIP - SMOV IP-RF, individuais para cada luminária que acenderão as lâmpadas ao entardecer e as desligarão ao raiar do dia.

c) Proteções

Contra Sobrecorrentes

Cada circuito será protegido individualmente contra as sobrecorrentes provocadas por sobrecargas prolongadas ou curtos-circuitos, por meio de dispositivo fusível, instalado a montante do ponto de consumo, conforme mostrado em diagrama específico.

Aterramento

O neutro do sistema de distribuição de baixa tensão e todos os componentes metálicos das instalações não integrantes dos circuitos elétricos, (armários dos quadros de controle, postes metálicos etc), serão ligados a terra através de uma ou mais hastes de forma que a resistência do aterramento seja inferior a 10 (dez) ohms em qualquer época do ano.

### 2.1.6 Execução das Instalações

Para execução dos serviços deverão ser obedecidas rigorosamente as especificações da ABNT aplicáveis e em especial os seguintes pontos:

- Os condutores deverão ser instalados de tal forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com a sua resistência ou com a do seu isolamento;

- As emendas e derivações deverão ser executadas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se para tal conectores e acessórios adequados;

- O condutor de aterramento deverá ser facilmente identificável em toda sua extensão, devendo ser devidamente protegido nos trechos onde possa vir a sofrer danificações mecânicas;

- O condutor de aterramento deverá ser preso aos equipamentos por meios mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores e semelhantes e nunca com dispositivos de solda a base de estanho, nem apresentar dispositivos de interrupção, tais como chaves, fusíveis, etc., Ou ser descontínuo, utilizando carcaças metálicas como conexão;

- Os condutores somente deverão ser lançados depois de estarem completamente concluídos todos os serviços de construção que possam vir a danificá-los;

- Somente poderão ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por fabricantes idôneos e de reconhecido conceito no mercado;

- Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, conforme recomenda a boa técnica.

###### 3. ALTERAÇÕES DE REDES EXISTENTES

3. ALTERAÇÕES DE REDES EXISTENTES

Todas as alterações estão devidamente registradas no projeto.

Com o objetivo de facilitar a análise, optou-se na elaboração de tabelas indicando os tipos de postes e estruturas a instalar ou retirar, bem como, tipo de estaiamento a ser utilizado.

Em alguns pontos o projetista optou pela troca dos condutores de baixa tensão , adaptando-se as bitolas mínimas usuais exigidas pela concessionária de energia local.

Como alteração mais significativa podemos citar a efetuada entre os postes de números 111 e 112, com a interligação entre ambos efetuada através de eletrovias subterrâneas, utilizando-se de cabos de média tensão tipo EPR. Tal alteração, como verificada, tem como objetivo evitar cruzamentos desnecessários sobre o entroncamento, tendo em vista que outras alterações deverão ser efetuadas.

Como o condutor aéreo existente de alumínio 4/0 AWG - CA sendo equivalente ao cobre 70 mm², com capacidade nominal para 253 A, optou-se em utilizar o cabo tipo EPR 12/20 Kv, unipolar, na bitola de 150 mm², com capacidade nominal para 394 A, instalação tipo trifólio em eletrodutos de PVC.

Todos os trechos das eletrovias subterrâneas serão protegidos mecanicamente contra danos externos nas tubulações elétricas, através de envelopes de concreto em toda a extensão e assentados em valas de profundidade mínima de 60 cm. Deverão ser em lances únicos, com caimento para as mesmas.

O acabamento das tubulações junto às caixas de passagem deverá ser com buchas adequadas e toda a tubulação deverá ser vedada com massa plástica em suas extremidades após a passagem dos cabos.

A fim de limitar os trechos subterrâneos a comprimentos compatíveis com a enfiação elétrica serão construídas caixas de passagem em concreto, posicionadas no terreno de acordo com o desenho.

Para proteção contra sobretensões de origem atmosférica serão instalados pára-raios tipo polimérico, tanto do lado da carga, bem como do lado da fonte no trecho subterrâneo projetado.

Também projetou-se a utilização de chaves seccionadoras tipo faca, com atuação sobre carga para possibilitar a manutenção, bem como proteger o sistema contra inversão  intencional do fluxo de potência.

Os cabos serão instalados no interior de eletroduto de aço zincado a fogo na descida do poste e no interior de eletroduto de PVC rígido protegido externamente por envelope de concreto. Ambos os eletroduto serão de bitola DN 150mm. Também será instalado no trecho subterrâneo outro eletroduto de bitola DN 150mm para utilização como reserva.

Serão utilizados terminais externos, corpo tipo monobloco em porcelana, classe de isolação para 15 Kv para proteção e conexão dos cabos de MT.

Os pára raios e a blindagem dos cabos de média tensão serão ligados a terra através de uma ou mais hastes utilizando-se cordoalha de cobre com bitola mínima de 25 mm², de forma que a resistência do aterramento seja inferior a 5 (cinco) ohms em qualquer época do ano.

As caixas de passagem deverão ser construídas em concreto, conforme figura 6, página 58 do RIC.

Optou-se em elaborar um desenho com vista frontal do poste número 111, detalhando as estruturas e equipamentos utilizados.

Outras alterações sugeridas pelo projetista tratam basicamente de deslocamentos, instalação e supressão de postes e estruturas objetivando a adequação ao novo traçado da avenida.

Projetou-se a partir do TRS número 4745, aproximadamente 290 metros de rede aérea de baixa tensão, em condutor de alumínio tipo CA, circuito trifásico nas bitolas 1/0 e neutro 2 AWG, fixado em estruturas tipo as 22, montadas em poste de concreto conforme tabela demonstrativa. A planilha correspondente de queda de tensão não será apresentada neste memorial devido serem os valores  desprezíveis, tendo em vista que a carga considerada nos cálculos é de apenas 0,40 Kw/poste. Em alguns pontos, foram sugeridos a troca na bitola de condutores de BT, em função de uma futura queda de tensão presumida no trecho.

Objetivando a padronização exigida pela concessionária  todos os postes a instalar em via pública deverão ser de concreto tipo cônico com mínimo 12 m de comprimento para MT e 9 m para BT, com carga de ruptura no topo compatível com o ponto de instalação, assim como todos os finais de redes de distribuição e ângulos acentuados, as estruturas duplas deverão ser executadas com cruzetas metálicas. Todos os finais de redes de BT projetadas deverão ser aterradas através de cordoalha de cobre bitola de 16 mm² e haste terra cobreada, de tal forma que a resistência de aterramento não ultrapasse a 10 ohms em qualquer época do ano. Em trechos com circuito duplo  projetou-se os postes com 13 m de comprimento com carga de ruptura no topo entre 8 e 15 KN, conforme tabela demonstrativa.

4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

# 4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

## 4.1 FORNECIDOS E MONTADOS PELA CONTRATADA

A relação dos materiais e equipamentos, bem como mão-de-obra para executar todas as alterações sugeridas na rede de distribuição aérea existente, tendo em vista que o projeto deverá ser analisado e aprovado pela CEEE, deverá ser apresentada após a devida aprovação.

### 4.1.1 Relação de Materiais para Iluminação Pública

Postes metálicos tipo engastar padrão DIP-SMOV IP-PA 12	 14 un

Luminárias padrão DIP-SMOV IP-L4 completa	 171 un

Equipada com lâmp. V. S. 400 W, reator, relé fotoelétrico e fios para ligação entre a lâmp./reator e a rede CEEE

Luminárias padrão DIP-SMOV 4 x IP-L7 completa	 12 un

Equipada com lâmpadas V.S. 400 W, reatores e fios para ligação até o alimentador no topo do poste

Luminárias padrão DIP-SMOV 2 x IP-L7 completa	 2 un

Equipada com lâmpadas V.S. 400 W, reatores e fios para ligação até o alimentador no topo do poste

Braços para fixação de luminárias padrão DIP-SMOV IP-B1	 155 un

Equipado com acessórios de fixação em poste de madeira/concreto

Braços para fixação de luminárias padrão DIP-SMOV IP-B4	 16 un

Equipado com acessórios de fixação em poste de madeira/concreto

Cabo de cobre singelo seção 10 mm², isolação PVC 0,6/1kV	 1000 m

Cabo de cobre singelo seção 6 mm², isolação PVC 0,6/1Kv	 600m

Cabo de cobre múltiplo seção 3x10 mm², isolação PVC 750 v	 5 m

Cabo de cobre múltiplo seção 3x25 mm², isolação PVC 750 v	 5 m

Cabo de cobre múltiplo seção 3x16 mm², isolação PVC 750 v	 5 m

Cabo de cobre singelo seção 6 mm², isolação PVC 750 v	 200m

Curva de PVC rígido roscável DN 50 mm com luvas 	 3 un

Eletroduto de PVC DN 50 mm (2") L=3m	 160 un

Eletroduto de aço zincado roscável com luvas DN 50 mm (1") L = 3m	 6 un

Luvas de PVC rígido DN 50 mm (2”)	 350 un

Luvas de aço zincado DN 50 mm (2”) 	 9 un

Eletroduto de PVC flexível DN 25 mm (3/4") 	 30 m

Caixa de controle para iluminação 320 x190 x 140 mm completa, conforme especificações	 1 un

Caixa de controle para iluminação 480 x380 x 170 mm completa, conforme especificações	 2 un

Haste terra cobreada L = 2000 mm com conector	 20 un

Caixa de passagem em alvenaria DIM 400 x 400 x 400 mm conforme desenhos	 4 un

Caixa de passagem em alvenaria DIM 700 x 700 x 700 mm conforme desenhos	 14 un

Concreto para envelope 	 15 m³

Acessórios para montagem	 1 vb

Bucha de alumínio fundido, DN 50 mm	 40 un

Bucha com arruelas de alumínio fundido, DN 50 mm	 6 un

Manilha DIM 400 x 1000 mm	28 un

### 5. ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

# 5. ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## 5.1 EMENDAS

Para condutores de baixa tensão poderão ser empregadas emendas de compressão ou de aperto, desde que providenciem a perfeita interligação elétrica e mecânica dos condutores. Deverão ser isoladas de modo a reconstituir no mínimo as características elétricas do isolamento original dos condutores emendados.

As emendas dos condutores deverão ser compatíveis com as características do sistema elétrico e dos condutores em que serão instaladas, especialmente no que se refere aos seguintes pontos:

a) classe de tensão e tensão de operação do sistema;

b) material, seção e tipo do isolamento do condutor;

c) forma de fixação e conexão;

d) uso interno ou externo.

Todas as emendas para cabos de média tensão deverão ser providas de terminais para aterramento da blindagem dos condutores.

## 5.2 CONECTORES

Poderão ser utilizados, conforme as indicações de projeto, os seguintes tipos de conectores:

a) tipo parafuso fendido de bronze silício de alta resistência, com parafuso de aperto em bronze;

b) conector de compressão por alicate ou ferramenta apropriada;

c) conector paralelo.

Não será permitida emenda com amarrações de fios ou dispositivos de solda a estanho.

Para condutores de alumínio somente poderão ser utilizados conectores específicos para cabos de alumínio, em conjunto com massa apropriada.

## 5.3 HASTES DE ATERRAMENTO

Com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020, revestida com camada de cobre eletrolítico com espessura mínima de 0,25 mm, isenta de impureza e rebarbas, em peças de 2,0 ou 3,0 m de comprimento.

## 5.4 MATERIAIS COMPLEMENTARES

Deverão ser resistentes e duráveis, sem amassamentos ou danos na superfície que prejudiquem a sua durabilidade ou sua condutividade elétrica, bem como seu isolamento e tratamento anticorrosivo.

Quando possuírem roscas estas deverão estar em perfeito estado de conservação, devendo ser rejeitadas aquelas peças que possuírem algum fio cortado ou danificado.

Todos os materiais não constantes desta especificação deverão ser de primeira qualidade e fornecidos por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado.

## 5.5 CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS

### 5.5.1 Cabos de Média Tensão Isolados

Condutores de cobre estanhado, têmpera mole, compactados, nas bitolas indicadas em projeto, singelos, isolados em borracha sintética de Etileno Propileno (EPR), classe de tensão indicada no projeto, classe de temperatura 90°C, fabricados de acordo com as normas NBR 7.288, NBR 6.251 e NBR 6.880, da ABNT.

Deverão possuir blindagem da isolação em fita semi-condutora, e blindagem metálica em fios de cobre nu, têmpera mole, curto-circuitados por uma fita de cobre nu aplicada em hélice aberta sobre os mesmos. A cobertura final deverá ser em PVC tipo BWF, com alta resistência à propagação de chama e auto-extinção do fogo.

### 5.5.2 Cabos de Cobre Nu - CC

Formados por um encordoamento de um ou mais fios de cobre eletrolítico nu, na têmpera meio-dura, fabricados e ensaiados de acordo com as prescrições da NBR 5.111, NBR 6.524 e NBR 7.575.

As bitolas serão de acordo com as indicações do projeto.

### 5.5.3 Cabos de Baixa Tensão Isolados em PVC

Condutores de cobre estanhado, têmpera mole, compactados, nas bitolas indicadas em projeto, isolados em cloreto de polivinila anti-chama (PVC), classe de tensão 0,6/1 kV, classe de temperatura 70°C, fabricados de acordo com as normas NBR 7.288, NBR 6.251 e NBR 6.880, da ABNT.

### 5.5.4 Cabos para iluminação a serem instalados em eletrovias subterrâneas

- Condutores de cobre estanhado, têmpera mole, encordoamento redondo normal, singelos com veias numeradas ou com identificação através de cores, isolação em PVC anti-chama, classe de tensão 1 kV, classe de temperatura 70°C, fabricados de acordo com as normas NBR 7.288, NBR 6.251 e NBR 6.880, da ABNT.

### 5.5.5 Condutores dos Circuitos de Iluminação

- Condutores de cobre estanhado, têmpera mole, compactados, nas bitolas indicadas em projeto, isolados com composto termoplástico à base de cloreto de polivinila anti-chama, classe de temperatura 70°C, isolação para 750 V, múltiplos .

### 5.6 CAIXAS DE PASSAGEM E CONEXÃO

### 5.6.1 Caixas de Passagem Subterrâneas

Em alvenaria, sem fundo, utilizando-se britas como drenagem e tampa de concreto com alças não salientes, com entradas laterais para eletrodutos, rebocadas internamente e impermeabilizadas

As dimensões e características específicas deverão ser de acordo com as indicações do projeto.

### 5.7 ELETRODUTOS

### 5.7.1 Eletrodutos Rígidos de PVC

De PVC rígido na cor preta, roscável, tipo pesado, classe A, em peças de 3,0 m de comprimento.

### 5.7.2 Eletrodutos Rígidos de Aço Zincado

Tipo pesado, zincados a fogo, em barras de 3,0 m ou 6,0 m de comprimento, com rosca em ambas as extremidades.

## 5.8 PERFILADOS E ACESSÓRIOS

Deverão ser fabricadas em aço 1008/1010, recebendo acabamento superficial anticorrosivo, galvanizados a fogo, dimensões conforme indicado em projeto.

## 5.9 QUADROS DE CONTROLE DA ILUMINAÇÃO

Deverão ser executados em chapa de aço bitola mínima 16 MSG, com acabamento em pintura anti-ferruginosa na cor cinza dimensões indicada em planta (06/06).

Deverão possuir capacidade para instalação, no mínimo, dos equipamentos previstos no projeto, incluindo reservas. O tipo de instalação será aparente, tipo de proteção IP-55.

Todos os circuitos deverão ser identificados por meio de etiquetas de marcação com gravação permanente.

Poderão ser utilizados acessórios  tais como trilhos para fixação dos contadores.  A porta deverá ser equipada com fechadura isolante tipo Yale, knock-out's na parte superior e inferior para montagem de eletrodutos, terminais de aterramento e placa de montagem.

Deverão ser equipados com fusíveis de ação retardada para proteção contra sobrecorrente, relé fotoelétrico padrão DIP - SMOV IP-RF e contatores de potência - operação 220 v - 2NA + 2NF - categoria de utilização AC1 conforme diagramas unifilares.

## 5.10 POSTES

### 5.10.1 Postes de Concreto

De concreto armado tubular tronco-cônicos, comprimento conforme indicado em projeto, fabricados de acordo com a NBR 8.451 e NBR 8.452, da ABNT, e o padrão PM-5-7 da CEEE.

## 5.11 CRUZETAS

Em madeira de lei, isentas de empenos e farpas, tratadas com solução de pentaclorofenol, nas dimensões indicadas no projeto.

## 5.12 CHAVE FACA MÉDIA TENSÃO

Tipo distribuição, classe de tensão 15 kV e corrente nominal 400 A, abertura sob carga, uso ao tempo, equipadas com ferragens reforçadas para fixação em cruzeta, abertura independente nas três fases.

## 5.13 ISOLADORES

### 5.13.1 Isoladores de Pino

De porcelana vidrada cor marrom classe de tensão 15 kV conforme o projeto, fabricados de acordo com as normas NBR 5.032 e NBR 7.110, da ABNT, e dos padrões PM-4-3 (porcelana).

### 5.13.2 Isoladores Castanha

De porcelana vidrada na cor marrom, tensão nominal 1 kV, fabricados de acordo com a NBR 6248 da ABNT e o padrão PM-4-1 da CEEE.

## 5.14 PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO

Tipo polimérico, corrente de ruptura nominal 10 kA, tensão nominal 12 kV para sistemas com classe de tensão para  15 kV, equipados com desligador automático e com ferragem reforçada para fixação.

## 5.15 TERMINAL AT

Terminal de porcelana monobloco para uso externo, tensões de isolamento 12/20 Kv, para conexão de cabo tipo EPR 150 mm² , cabeçote normal e equipado com ferragens reforçadas para fixação em cruzeta.

6. ORÇAMENTO

# 6. ORÇAMENTO

| RELAÇÃO DE MATERIAIS E ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO |  | Obra: Iluminação Viária |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Local: Av. A. J. Renner |  |  |  |
| Item | Descrição dos Serviços | Un. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Postes metálicos tipo engastar padrão DIP-SMOV IP-PA 12  topo 114 mm | pç | 14 | 897 | 12.558,00 |
| 2 | Luminárias padrão DIP-SMOV IP-L4 completa, equipada com lâmpadas, vapor de sódio 400 W, reatores, fotocélula e fiação (2x2,5 mm²) | pç | 171 | 240 | 41.040,00 |
| 3 | Luminárias padrão DIP-SMOV 4 x IP-L7 completa, equipada com lâmpadas vapor de sódio 400 W, reatores e fiação (2x2,5 mm²) | pç | 12 | 1.435,00 | 17.220,00 |
| 4 | Luminárias padrão DIP-SMOV 2 x IP-L7 completa, equipada com lâmpadas vapor de sódio 400 W , reatores e fiação (2x2,5 mm²) | pç | 2 | 717,50 | 1.435,00 |
| 5 | Braços para fixação de luminárias padrão DIP-SMOV IP-B1 Equipados com acessórios de fixação em postes | pç | 155 | 84,00 | 13.020,20 |
| 6 | Braços para fixação de luminárias padrão DIP-SMOV IP-B4 Equipados com acessórios de fixação em postes | pç | 16 | 105,00 | 1.680,00 |
| 7 | Cabo de cobre singelo seção 10 mm², isolação PVC 0,6/1 kV | m | 1000 | 1,40 | 1.400,00 |
| 8 | Cabo de cobre múltiplo seção 3x16 mm², isolação PVC 750 v | m | 5 | 9,60 | 48,00 |
| 9 | Cabo de cobre múltiplo seção 3x10 mm², isolação PVC 750 v | m | 5 | 6,60 | 33,00 |
| 10 | Cabo de cobre múltiplo seção 3x25 mm², isolação PVC 750 v | m | 5 | 12,40 | 62,40 |
| 11 | Cabo de cobre singelo seção 6 mm², isolação PVC 750 v | m | 200 | 0,87 | 174,00 |
| 12 | Curva de PVC rígido roscável DN 50 mm com luvas | pç | 3 | 1,88 | 5,64 |
| 13 | Eletroduto rígido tipo pesado de PVC DN 50 mm (4") L = 3 m | pç | 160 | 10,70 | 1.712,00 |
| 14 | Eletroduto de aço zincado roscável com luvas DN 50 mm (1") L = 3 m | pç | 6 | 9,20 | 55,20 |
| 15 | Luvas de PVC rígido tipo pesado DN 50 mm (4”) - rosca interna | pç | 350 | 1,20 | 420,00 |
| 16 | Luvas de aço zincado a fogo DN 50 mm (2”) - rosca externa | pç | 9 | 1,48 | 13,32 |
| 17 | Eletroduto de PVC flexível tipo Kanaflex DN 25 mm (3/4") | m | 30 | 9,80 | 294,00 |
| 18 | Caixa de controle para iluminação 320x190x140 mm completa, conforme especificações | pç | 1 | 540,00 | 540,00 |
| 19 | Caixa de controle para iluminação 480x380x170 mm completa, conforme especificações | pç | 2 | 730,00 | 1.460,00 |
| 20 | Haste terra cobreada f 19 x2000 mm equipada com conector | pç | 20 | 14,00 | 280,00 |
| 21 | Cabo de cobre singelo seção 6 mm², isolação PVC 0,6/1kV | m | 600 | 1,21 | 726,00 |
| 22 | Caixa de passagem em alvenaria DIM 400x400x400 mm, conforme desenhos | pç | 4 | 289,00 | 1.156,00 |
| 23 | Caixa de passagem em alvenaria DIM 700x700x700 mm, conforme desenhos | pç | 14 | 335,00 | 4.690,00 |
| 24 | Concreto para envelope, incluindo abertura de valas | m3 | 15 | 145,00 | 2.175,00 |
| 25 | Acessórios para montagem, conectores, fitas, fusíveis, bases etc | vb | 1 | 280,00 | 280,00 |
| 26 | Bucha de alumínio fundido DN 50 mm | pç | 40 | 0,58 | 23,20 |
| 27 | Bucha com arruelas de alumínio fundido DN 50 mm | pç | 5 | 0,84 | 4,20 |
| 28 | Manilha DIM 400x1000 mm | pç | 28 | 22,00 | 616,00 |
|  | TOTAL DOS MATERIAIS |  |  |  | 103.120,96 |
|  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |
|  | Retirada e desmontagem de luminárias | pç | 106 | 70,00 | 7.420,00 |
|  | Colocação de luminárias com fornecimento de acessórios | pç | 171 | 175 | 29.925,00 |
|  | Instalação de 14 postes de 12 m, com montagem de 14 pétalas com quatro e duas luminárias, instalação dos circuitos de BT, aterramentos, etc. Conforme especificações técnicas e desenhos específicos. | Vb | 1 | 14.980,00 | 14.980,00 |
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 155.445,96 |

*Preços referentes a maio de 2001 - IPI e frete inclusos

7. PLANTAS DO PROJETO