## Plan1
*
DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA
Município: sapiranga | [5 empty] | Loteamento: Sol Nascente |  |  |  |  | FOLHA nº 01/01
| COMPR. | No |  |  |  | PERDA DE | COTAS |  | COTAS DE |  | PRESSÃO
TRECHO | ( m ) | DE | VAZÃO | DIÂM. | VELOC. | CARGA | PIEZOMÉTRICAS |  | TERRENO |  | DISPONÍVEL
A - B | A - B | LOTES | ( l/s ) | ( mm ) | ( m/s ) | TOTAL | ( m ) |  | ( m ) |  | ( m )
[6 empty] | ( m ) | A | B | A | B | A | B
20-19 | 20 | 225 | 3.52 | 100 | 0.44841 | 0.042272 | 86 | 85.9577 | 46 | 46 | 40 | 39.9577
19-18 | 140 | 15 | 0.23 | 50 | 0.1172 | 0.05535 | 85.9577 | 85.9024 | 46 | 42 | 39.9577 | 43.9024
19-17 | 46 | 210 | 3.28 | 100 | 0.41783 | 0.085306 | 85.9577 | 85.8724 | 46 | 44 | 39.9577 | 41.8724
17-16 | 115 | 22 | 0.34 | 50 | 0.17325 | 0.09377 | 85.8724 | 85.7787 | 44 | 42 | 41.8724 | 43.7787
17-15 | 70 | 188 | 2.93 | 75 | 0.66355 | 0.42767 | 85.8724 | 85.4448 | 44 | 43 | 41.8724 | 42.4448
15-14 | 144 | 15 | 0.23 | 50 | 0.1172 | 0.056931 | 85.4448 | 85.3878 | 43 | 43 | 42.4448 | 42.3878
15-13 | 146 | 168 | 2.63 | 75 | 0.59561 | 0.73026 | 85.4448 | 84.7145 | 43 | 44 | 42.4448 | 40.7145
13-12 | 210 | 23 | 0.36 | 50 | 0.18344 | 0.19035 | 84.7145 | 84.5241 | 44 | 63 | 40.7145 | 21.5241
13-11 | 48 | 138 | 2.15 | 75 | 0.48691 | 0.16531 | 84.7145 | 84.5492 | 44 | 43 | 40.7145 | 41.5492
11-10 | 163 | 37 | 0.58 | 50 | 0.29554 | 0.35737 | 84.5492 | 84.1918 | 43 | 50 | 41.5492 | 34.1918
11-9 | 55 | 101 | 1.58 | 75 | 0.35782 | 0.10706 | 84.5492 | 84.4421 | 43 | 44 | 41.5492 | 40.4421
9-8 | 58 | 39 | 0.61 | 50 | 0.31083 | 0.13961 | 84.4421 | 84.3025 | 44 | 44 | 40.4421 | 40.3025
8-7 | 120 | 13 | 0.2 | 50 | 0.10191 | 0.036623 | 84.3025 | 84.2659 | 44 | 41 | 40.3025 | 43.2659
8-6 | 290 | 26 | 0.41 | 50 | 0.20892 | 0.33446 | 84.3025 | 83.968 | 44 | 44 | 40.3025 | 39.968
9-5 | 58 | 62 | 0.97 | 50 | 0.49427 | 0.32961 | 84.4421 | 84.1125 | 44 | 45 | 40.4421 | 39.1125
5-4 | 115 | 25 | 0.39 | 50 | 0.19873 | 0.1209 | 84.1125 | 83.9916 | 45 | 48 | 39.1125 | 35.9916
5-3 | 105 | 32 | 0.5 | 50 | 0.25478 | 0.17488 | 84.1125 | 83.9376 | 45 | 47 | 39.1125 | 36.9376
3-2 | 85 | 19 | 0.3 | 50 | 0.15287 | 0.054969 | 83.9376 | 83.8827 | 47 | 54 | 36.9376 | 29.8827
3-1 | 130 | 9 | 0.14 | 50 | 0.071338 | 0.020495 | 83.9376 | 83.9171 | 47 | 50 | 36.9376 | 33.9171