PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA

TARSO GENRO

PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS

ENG° CARLOS ATÍLIO TODESCHINI

DIRETOR GERAL DO DMAE

ARQ. IVANOR DE QUADROS RODRIGUES

SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO

ENG° PAULO ROBINSON DA SILVA SAMUEL

DIRETOR DE PLANEJAMENTO

ENGª ODETE MARIA VIERO

DIRETORA DA DIVISÃO DE OBRAS

ENGº ALESSANDRO FERREIRA SIPPEL

FISCAL DO PROJETO

Elaborado por: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

# ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	5

2. INTRODUÇÃO	7

3. MEMORIAL DESCRITIVO	9

3.1. Situação Atual	9

3.2. Cálculo da População Atendida	12

3.3. Cálculo das Vazões de Projeto	23

3.4. Canalizações, Coeficiente de Hazen-Williams e Velocidade Máxima Adotada	25

3.5. Abastecimento Hidráulico da Rede de Distribuição	26

4. RELAÇÃO DE PEÇAS	32

5. QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO	35

6. PEÇAS GRÁFICAS	37

7. PLANEJAMENTO DE OBRA	44

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA, estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 - 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Substituição de Rede de Água referente ao Projeto Executivo da Av. A. J. RENNER, em Porto Alegre/RS, trecho da Estação Farrapos até a Av. dos Estados, com extensão de, aproximadamente, 3,5 Km.

O presente projeto é objeto da Carta Convite nº 81108.00.1, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

- Data: da licitação: 11/09/00

- Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

- Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

- Data: da assinatura do contrato: 22/09/00

- Data: da Ordem de Serviço: 08/12/00

- Número: do Contrato: 017150

- Prazo: de Execução: 120 dias

- Aditivo 1 - 45 dias

- Aditivo 2 - 30 dias

- Valor: do contrato: R$ 87.900,00

- Do aditivo nº: 019126: R$ 4.750,00

O Projeto Executivo contém, ainda, o seguintes volumes: Projeto Geométrico, Projeto de Pavimentação, Projeto de Drenagem, Projeto de Desapropriação, Projeto de Rede Elétrica e Iluminação Pública, Projeto de Terraplenagem e Relatório de Impacto Ambiental.

2. INTRODUÇÃO

2. INTRODUÇÃO

O presente projeto tem a finalidade de estudar a substituição ou remanejo das redes de distribuição de água existentes na Av. A. J. Renner, redimensionando-as, no trecho da Estação Farrapos até a Av. Ernesto Neugebauer, com extensão de, aproximadamente, 3,5 km, no município de Porto Alegre/RS.

# 3. MEMORIAL DESCRITIVO

# 3. MEMORIAL DESCRITIVO

A Av. A. J. Renner está inserida no Sistema São João, administrado pelo DMAE, mais especificamente, no setor 1: Subsistema de Gravidade da ETA São João. O subsistema por gravidade abrange as áreas abaixo da cota 20,00 dos Bairros São João, São Geraldo, Navegantes, Farrapos, Humaitá, Santa Maria Goretti e Anchieta. O setor é abastecido diretamente por gravidade pelos reservatórios de água tratada da ETA São João situados em cotas 30,90 e 32,20, em emergência pelo Sistema Moinhos de Vento conforme PDA.

3.1. SITUAÇÃO ATUAL

Para facilitar o estudo das redes existentes o trecho será subdividido da seguinte forma:

- Trecho I: Av. A. J. Renner - entre a Rua Lauro Miller e Rua Dona Teodora

|  | Sub-trecho |  | Situação Atual |  | Projetado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 | A. J. Renner entre a estação Farrapos e Rua Lauro Miller | LD LE | Não Não |  | Não Não |
| I.2 | A. J. Renner entre a Rua Lauro Miller e Rua Santos Guerra | LD LE | DE 63 PEAD | 53.60 | DE 110 PEAD DE 110 PEAD |
| I.3 | A. J. Renner entre a Rua Santos Guerra e a Rua Felipe Diel | LD LE | DN 75 DN75 | 73.00 73.00 | DE 110 PEAD DE 110 PEAD |
| I.4 | A. J. Renner entre a Rua Monsenhor Felipe Diel e a Rua Irmão Francisco | LD LE | DN 75 DN75 | 73.00 73.00 | DE 110 PEAD DE 110 PEAD |
| I.5 | A. J. Renner entre a Rua Irmão Francisco e a Rua Dr. Heinzelmann | LD LE | DN 75 DN75 | 73.00 73.00 | DE 110 PEAD DE 110 PEAD |
| I.6 | A. J. Renner entre Rua Dr. Heinzelmann e a Travessa Venezuela | LD LE | DN 75 DN75 | 69.50 71.00 | DE 110 PEAD DE 110 PEAD |
| I.7 | A. J. Renner entre a Travessa Venezuela e a Rua Dona Teodora | LD LE | DN 75 DN75 | 170.80 157.00 | DE 110 PEAD DE 110 PEAD |
| I.8 | Rua Santos Guerra entre a A. J. Renner e Av. Pernambuco | LD C LE | DN75 | 63.20 | DE 63 PEAD desligar e abandonar DE 63 PEAD |
| I.9 | Rua Monsenhor Felipe Diel a partir da A. J. Renner | LD C LE | DN75 | 62.00 | DE 63 PEAD desligar e abandonar DE 63 PEAD |
|  | Sub-trecho |  | Situação Atual |  | Projetado |
| I.10 | Rua Irmão Francisco a partir da A. J. Renner | LD C LE | DN75 | 59.30 | DE 63 PEAD desligar e abandonar DE 63 PEAD |
| I.11 | Rua Dr. Heinzelmann a partir da A. J. Renner | LD C LE | DN75 | 54.00 | DE 63 PEAD desligar e abandonar DE 63 PEAD |
| I.12 | Travessa Venezuela a partir da A. J. Renner | LD C LE | DN75 | 48.00 | DE 63 PEAD desligar e abandonar DE 63 PEAD |
| I.13 | Rua Santos Guerra entre a A. J. Renner e Rua Simão Kapel | C | DN75 | 64.00 | desligar e abandonar |

Onde: LD - passeio direito

LE - passeio esquerdo

C - passeio central

Nos trechos I.2, I.3, I.4, I.5, I.6 e I.7 ao longo da Av. A. J. Renner, a tubulação existente deve ser substituída por PEAD, observando-se que, por ser uma avenida importante da cidade, o diâmetro mínimo não deve ser inferior a DE 110 mm.

Nos trechos I.8, I.9, I.10, I.11 e I.12 foi solicitada a substituição das pontas de rede existentes por tubos em PEAD, ao longo dos dois passeios, formando sempre anéis fechados.

O nó 24 do aéro 54, trecho I.13 apresenta uma tubulação na Rua Santos Guerra entre a Rua Simão Kapel e Av. A. J. Renner. Hoje esta rua está fechada dentro do pátio da empresa Wolff Car.

A pressão na rede foi medida na Rua Simão Kapel, nº 236, bairro Navegantes, obtendo-se o valor de17,5 m.c.a.

O cálculo do dimensionamento foi feito supondo fechado o registro existente na Rua Simão Kapel, esquina com Rua São Jorge, assim a única entrada de água fica no registro da Rua Simão Kapel e Rua Santos Guerra. Desta forma os dois registros mencionados acima definem o setor de manobras.

O levantamento da população atendida, para o cálculo da vazão foi feito à partir da população do Censo de 1991. A população em 1996 foi calculada aplicando-se a taxa de crescimento populacional por baixos, apresentada, como projeção para 1995, no censo do IBGE de 1991.  Para o ano de 2001 foi usada a taxa de crescimento do município Porto Alegre para os anos de 1996 a 2000, que é de 1,35% a.a., segundo informações do IBGE.

- Trecho II: Av. A. J. Renner - entre a Rua Dona Teodora e Av. dos Estados

|  | Sub trecho |  | Situação atual |  | Projetado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.1 | A. J. Renner entre a Rua Dona Teodora e Beco do Servidão XII | LE C | - DE 90 PEAD | - | DE 90 PEAD Desligar e abandonar |
| II.2 | A. J. Renner entre a Rua Dona Teodora e a Rua C | C | DN 100 | - | Desligar e abandonar |
| II.3 | A. J. Renner entre a Rua Dona Teodora e a Rua Amynthas Jaques de Moraes | LD | DE 160 PEAD | - | Manter |
| II.4 | A. J. Renner entre a Rua Amynthas Jaques de Moraes e a Rua Engº Felício Lemieszekez | LD LE | DN 60 PBA - | - - | DE 160 PEAD DE 110 PEAD |
| II.5 | A. J. Renner entre a Rua Irmã Maria José Trevisam e a Rua Graciano Cramozzato | C | DN 200 FD | 90,00 | manter |
| II.6 | A. J. Renner entre a Rua Engº Felício Lemezieck e a Av José Aloisio Filho | LD | DN 60 PBA | - | DE 110 PEAD |
| II.7 | A. J. Renner entre a Rua Dona Teodora e a Av. Ernesto Neugebauer | C | DN 300 FC/FºFº | 3000,00 | DN 400 FD / DE 315 PEAD |
| II.8 | A. J. Renner entre a Rua Graciano Cramozzato e a Av. Padre Leopoldo Brentano | LE | - |  | DE 110 PEAD |

Onde: LD - passeio direito

LE - passeio esquerdo

C - passeio central

A subadutora, trecho II.7, com diâmetro de DN 300 mm, em tubos de Ferro Fundido e Fibrocimento, que desenvolve-se ao longo da Av. A. J. Renner, deve ser substituída por Ferro Dúctil e PEAD. Na Rua Adelino Machado de Souza foi colocada uma espera para quando for desligado o outro DN 300 mm da Rua Dona Teodora.

O PDA apresenta um projeto, futuro, de lançamento de uma subadutora para o bairro Anchieta partindo da adutora de DN 450 mm da Rua 18 de Novembro, esquina com Edu Chaves - Rua Edu Chaves - Rua Dona Teodora - BR 116 - Av. dos Estados até a Av. Fernando Ferrari. Essa nova subadutora fecha um anel de abastecimento com o de DN 300 mm, objeto deste estudo. O estudo deste anel é impossibilitado devido à intrincada rede de malhas que compõe o sistema de abastecimento deste setor, principalmente o grande número de derivações existentes nas adutoras DN 500 mm e DN 450 mm, o que tornaria falsa qualquer tentativa de cálculo de demanda.

O trecho II.1, na Av. A. J. Renner entre a Rua Dona Teodora e Beco de Servidão XII, possui hoje um tubo DE 90 mm em PEAD que deriva do DN 300mm existente na Rua Dona Teodora. Devido o alargamento da rua neste trecho, o tubo existente ficará no canteiro central, por isto será substituído por um novo tubo na calçada direita. Para que parte da tubulação existente seja aproveitada o tubo foi dimensionado no diâmetro do existente.

O trecho II.2, na Av. A. J. Renner entre a Rua Dona Teodora e a Rua C, o tubo DN 100 mm existente segue a subadutora e contribui para a canalização que entra na Rua C. Esse tubo será desligado, fazendo-se a ligação da Rua C na esquina com a Av. A. J. Renner diretamente na subadutora projetada.

O trecho II.3, na Av. A. J. Renner entre a Rua Dona Teodora e a Rua Amynthas Jaques de Moraes, em PEAD DE 160 mm, possui uma tubulação nova. Conforme consulta ao setor de operações do DMAE não apresenta problemas, sendo assim, a tubulação que se encontra no passeio não será atingida durante as obras.

O trecho II.4 e II.6, na Av. A. J. Renner entre a Rua Amynthas Jaques de Moraes e a Rua Palmira Gobbi e ainda Av. A. J. Renner entre a Rua Palmira Gobbi e a Av. José Aloísio Filho, em tubo PBA DN 60 mm, será substituído por PEAD.

O trecho II.5, na Av. A. J. Renner entre a Rua Irmã Maria José Trevisam e a Rua Graciano Cramozzato, em DN 200 Ferro Dúctil, será mantido. O tubo fica localizado no canteiro central e não terá nenhuma ligação predial por tratar-se do terreno de uma escola abastecida pela Rua Irmã Maria José Trevisam.

O trecho II.8 na Av. A. J. Renner entre a Rua Graciano Cramozzato e a Av. Padre Leopoldo Brentano terá uma rede dimensionada na calçada.

A pressão na rede foi medida na Av. A. J. Renner nº 515 esquina com Dona Teodora, obtendo-se o valor de 17,5 m.c.a.

3.2. CÁLCULO DA POPULAÇÃO ATENDIDA

- Trecho I - Av. A.J. Renner - entre a Rua Lauro Miller e Rua Dona Teodora

|  | S.C. | POPULAÇÃO | K | POP. ABAST. | Taxa de cres. | POP. ABAST. | Taxa de cres. | POP. ABAST. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1991 |  | 1991 | p/ bairro | 1996 | Porto Alegre | 2001 |
| TRECHO I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVEGANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | 230 | 1 | 230 | 0 | 230 | 1,35 | 246 |
|  | 204 | 321 | 1/4 | 80 | 0 | 80 | 1,35 | 86 |
| TOTAL |  |  |  | 310 |  | 310 |  | 332 |

Onde: S.C. - Setor Censitário

População 1991 - população apurada, pelo IBGE, no Censo de 1991.

K - Percentual do setor atendido pela rede analisada.

População Abastecida 1991 - população atendida por setor

Taxa de crescimento p/ bairro - taxa de crescimento, apresentada pelo IBGE, como projeção para 1995, no Censo 1991

Taxa de crescimento Porto Alegre - taxa de crescimento, informada pelo IBGE, para anos de 1996 a 2000

Os dados oficiais do Censo do 2000 não estão disponíveis para consulta no IBGE.

Para o uso da curva logística, método mais indicado para grandes cidades, é necessário a população de 3 anos eqüidistantes. Assim foram adotados os anos de 1991(P0), 1996(P1) e 2001(P2).

Calculada

População

- Alternativa 1

Equação do crescimento logístico

Pt=Psat1+ea−b.t

Sendo:

a=lnPsat−P0P0

b=−1TlnP0×Psat−P1P1×Psat−P0

Psat=2×P0×P1×P2−P12×P0+P2P0×P2−P12

T=P0−P1=P1−P2t=Pt−P0

A aplicabilidade da curva logística fica na dependência de estar satisfeita a condição:

P0 x P2 < P12

(310) x (332) < (310)2

102920 > 96100

Portanto a equação da curva não é aplicável.

- Alternativa 2

EQUAÇÃO DO CRESCIMENTO GEOMÉTRICO usando a taxa de crescimento i = 1,35% a.a., fornecida pelo IBGE para os anos de 1996 a 2000.

| Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 310 | 2011 | 379 |
| 1997 | 314 | 2012 | 384 |
| 1998 | 318 | 2013 | 389 |
| 1999 | 323 | 2014 | 395 |
| 2000 | 327 | 2015 | 400 |
| 2001 | 331 | 2016 | 405 |
| 2002 | 336 | 2017 | 411 |
| Ano | População | Ano | População |
| 2003 | 341 | 2018 | 416 |
| 2004 | 345 | 2019 | 422 |
| 2005 | 350 | 2020 | 428 |
| 2006 | 354 | 2021 | 433 |
| 2007 | 359 | 2022 | 439 |
| 2008 | 364 | 2023 | 445 |
| 2009 | 369 | 2024 | 451 |
| 2010 | 374 | 2025 | 457 |

- Trecho II. Av. A. J. Renner - entre a Rua Dona Teodora e Av. Ernesto Neugebauer

- Trecho II. 7: Subadutora: Av. A. J. Renner - entre a Rua Dona Teodora e a Av. Ernesto Neugebauer.

A população da região foi divida em zonas de abastecimento: P1, P2, P3, P4 e P5 conforme Figura A. O abastecimento foi calculado supondo alguns registros fechados limitando-se as saídas de água e a abrangência da rede malhada. Todos os artifícios usados para a facilitar o cálculo estão a favor da segurança do mesmo. O DN 300 mm do aero 44, nó 127, foi considerado desligado. Assim a divisão de população ficou conforme Tabela:

|  | S.C. | POPULAÇÃO |  |  | K |  | POP. ABAST. | Taxa de cres. |  |  | POP. ABAST. |  |  | Taxa de cres. |  |  | POP. ABAST. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1991 |  |  |  |  | 1991 | p/ bairro |  |  | 1996 |  |  | Porto Alegre |  |  | 2001 |  |
| TRECHO lI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FARRAPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 | 210 | 207 |  |  | 2/3 |  | 138 |  | 0,81 |  | 144 | 1,35 |  |  |  |  | 154 |  |
| P2 | 220 | 1954 |  |  | 2/3 |  | 1303 |  | 0,81 |  | 1356 | 1,35 |  |  |  |  | 1450 |  |
| P2 | 221 | 94 |  |  | 1 |  | 94 |  | 0,81 |  | 98 | 1,35 |  |  |  |  | 105 |  |
| P2 | 222 | 1295 |  |  | 1 |  | 1295 |  | 0,81 |  | 1348 | 1,35 |  |  |  |  | 1442 |  |
| P2 | 223 | 1036 |  |  | 1 |  | 1036 |  | 0,81 |  | 1079 | 1,35 |  |  |  |  | 1153 |  |
| P2 | 224 | 968 |  |  | 1 |  | 968 |  | 0,81 |  | 1008 | 1,35 |  |  |  |  | 1078 |  |
| P2 | 225 | 1324 |  |  | 1 |  | 1324 |  | 0,81 |  | 1378 | 1,35 |  |  |  |  | 1474 |  |
| P2 | 226 | 736 |  |  | 1 |  | 736 |  | 0,81 |  | 766 | 1,35 |  |  |  |  | 819 |  |
| P3 | 227 | 832 |  |  | 1 |  | 832 |  | 0,81 |  | 866 | 1,35 |  |  |  |  | 926 |  |
| P3 | 228 | 1705 |  |  | 1 |  | 1705 |  | 0,81 |  | 1775 | 1,35 |  |  |  |  | 1898 |  |
| P3 | 231 | 1300 |  |  | 1 |  | 1300 |  | 0,81 |  | 1354 | 1,35 |  |  |  |  | 1447 |  |
| HUMAITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 209 | 934 |  |  | 2/3 |  | 623 |  | 2 |  | 687 | 1,35 |  |  |  |  | 735 |  |
| P1 | 215 | 798 |  |  | 1 |  | 798 |  | 2 |  | 881 | 1,35 |  |  |  |  | 942 |  |
| P1 | 216 | 736 |  |  | 1 |  | 736 |  | 2 |  | 813 | 1,35 |  |  |  |  | 869 |  |
| P1 | 217 | 961 |  |  | 1 |  | 961 |  | 2 |  | 1061 | 1,35 |  |  |  |  | 1135 |  |
| P1 | 218 | 891 |  |  | 1 |  | 891 |  | 2 |  | 984 | 1,35 |  |  |  |  | 1052 |  |
| P1 | 211 | 1049 |  |  | 1 |  | 1049 |  | 2 |  | 1158 | 1,35 |  |  |  |  | 1238 |  |
|  | S.C. | POPULAÇÃO |  |  | K |  | POP. ABAST. | Taxa de cres. |  |  | POP. ABAST. |  | Taxa de cres. |  |  | POP. ABAST. |  |  |
|  |  | 1991 |  |  |  |  | 1991 | p/ bairro |  |  | 1996 |  | Porto Alegre |  |  |  | 2001 |  |
| P4 | 212 | 960 |  |  | 1 |  | 960 |  | 2 |  | 1060 | 1,35 |  |  |  |  | 1133 |  |
| P4 | 213 | 670 |  |  | 1 |  | 670 |  | 2 |  | 740 | 1,35 |  |  |  |  | 791 |  |
| P4 | 214 | 2320 |  |  | 1 |  | 2320 |  | 2 |  | 2561 | 1,35 |  |  |  |  | 2739 |  |
| P4 | 219 | 263 |  |  | 3/5 |  | 158 |  | 2 |  | 174 | 1,35 |  |  |  |  | 186 |  |
| P3 | 219 | 263 |  |  | 1/5 |  | 53 |  | 2 |  | 58 | 1,35 |  |  |  |  | 62 |  |
| P3 | 232 | 11 |  |  | 1 |  | 11 |  | 2 |  | 12 | 1,35 |  |  |  |  | 13 |  |
| P5 | 234 | 16 |  |  | 1 |  | 16 |  | 2 |  | 18 | 1,35 |  |  |  |  | 19 |  |
| ANCHIETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 | 235 | 194 |  |  | 1 |  | 194 |  | 0 |  | 194 | 1,35 |  |  |  |  | 207 |  |
| P5 | 1856 | 130 |  |  | 1 |  | 130 |  | 0 |  | 130 | 1,35 |  |  |  |  | 139 |  |
| SÃO JOÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 | 236 | 358 |  |  | 1/5 |  | 72 |  | 0 |  | 72 | 1,35 |  |  |  |  | 77 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  |  |  |  | 5058 |  |  |  | 5584 |  |  |  |  | 5971 |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  | 6894 |  |  |  | 7177 |  |  |  |  | 7675 |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  | 3901 |  |  |  | 4065 |  |  |  |  | 4347 |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |  | 4108 |  |  |  | 4535 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  |
| P5 |  |  |  |  |  | 412 |  |  |  | 413 |  |  |  |  | 442 |  |  |  |

População P1:

P0 x P2 < P12

3,020 x 107 < 3,118 x 107

Portanto a equação da curva é aplicável:

Psat = 6.744 hab

| Ano | t | População |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 19 | 6.391 |
| 2020 | 29 | 6.602 |

População P2:

P0 x P2 < P12

5,291 x 107 > 5,150 x 107

Portanto a equação da curva não é aplicável.

Método Geométrico, usando a taxa de crescimento i = 1,35% a.a., fornecido pelo IBGE para os anos de 1996 a 2000.

| Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 7.177 | 2011 | 8.776 |
| 1997 | 7.274 | 2012 | 8.895 |
| 1998 | 7.372 | 2013 | 9.015 |
| 1999 | 7.472 | 2014 | 9.136 |
| 2000 | 7.572 | 2015 | 9.260 |
| 2001 | 7.675 | 2016 | 9.385 |
| 2002 | 7.778 | 2017 | 9.511 |
| 2003 | 7.883 | 2018 | 9.640 |
| 2004 | 7.990 | 2019 | 9.770 |
| 2005 | 8.098 | 2020 | 9.902 |
| 2006 | 8.207 | 2021 | 10.035 |
| 2007 | 8.318 | 2022 | 10.171 |
| 2008 | 8.430 | 2023 | 10.308 |
| 2009 | 8.544 | 2024 | 10.447 |
| 2010 | 8.659 | 2025 | 10.588 |

População P3:

P0 x P2 < P12

1,695 x 107 > 1,652 x 107

Portanto a equação da curva não é aplicável.

Método Geométrico, usando a taxa de crescimento i = 1,35% a.a., fornecido pelo IBGE para os anos de 1996 a 2000.

| Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 4.065 | 2011 | 4.971 |
| 1997 | 4.120 | 2012 | 5.038 |
| 1998 | 4.175 | 2013 | 5.106 |
| 1999 | 4.232 | 2014 | 5.175 |
| 2000 | 4.289 | 2015 | 5.245 |
| 2001 | 4.347 | 2016 | 5.315 |
| 2002 | 4.406 | 2017 | 5.387 |
| 2003 | 4.465 | 2018 | 5.460 |
| 2004 | 4.525 | 2019 | 5.534 |
| 2005 | 4.586 | 2020 | 5.608 |
| 2006 | 4.648 | 2021 | 5.684 |
| Ano | População | Ano | População |
| 2007 | 4.711 | 2022 | 5.761 |
| 2008 | 4.775 | 2023 | 5.839 |
| 2009 | 4.839 | 2024 | 5.917 |
| 2010 | 4.904 | 2025 | 5.997 |

População P4:

P0 x P2 < P12

1,992 x 107 < 2,056 x 107

Portanto a equação da curva é aplicável:

Psat = 5.484 hab

| Ano | t | População |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 19 | 5.193 |
| 2020 | 29 | 5.367 |

Como a população P4 está em uma região industrial, foi adotado um acréscimo de 20%, ficando:

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2010 | 6.232 |
| 2020 | 6.440 |

População P5:

P0 x P2 < P12

1,821 x 105 > 1,705 x 105

Portanto a equação da curva não é aplicável.

| Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 413 | 2011 | 505 |
| 1997 | 419 | 2012 | 512 |
| 1998 | 424 | 2013 | 519 |
| 1999 | 430 | 2014 | 526 |
| 2000 | 436 | 2015 | 533 |
| 2001 | 442 | 2016 | 540 |
| 2002 | 448 | 2017 | 547 |
| 2003 | 454 | 2018 | 555 |
| 2004 | 460 | 2019 | 562 |

Inserir Figura 1

| Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 466 | 2020 | 570 |
| 2006 | 472 | 2021 | 577 |
| 2007 | 479 | 2022 | 585 |
| 2008 | 485 | 2023 | 593 |
| 2009 | 492 | 2024 | 601 |
| 2010 | 498 | 2025 | 609 |

Como a população P5 está em uma região industrial, foi adotado um acréscimo de 20%, ficando:

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2010 | 598 |
| 2020 | 684 |

- Trecho II. 4 Av. A. J. Renner - entre a Rua Amynthas Jaques de Moraes e a Rua Engº Felício Lemieszekez

Trecho II.4 foi subdividido em Lado Direito - LD e Lado Esquerdo - LE.

|  | S.C. | POPULAÇÃO | K | POP. ABAST. | Taxa de cres. |  | POP. ABAST. | Taxa de cres. | POP. ABAST. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1991 |  | 1991 | p/ bairro |  | 1996 | Porto Alegre |  | 2001 |
| TRECHO II.4 LD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HUMAITÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 215 | 798 | 1 | 798 |  | 2 | 881 | 1,35 | 942 |  |
|  | 217 | 961 | 1 | 961 |  | 2 | 1061 | 1,35 | 1135 |  |
| TOTAL |  |  |  | 1759 |  |  | 1942 |  | 2077 |  |
| TRECHO II.4 LE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FARRAPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 207 | 1/4 | 52 |  | 0,81 | 54 | 1,35 | 58 |  |
|  | 223 | 1036 | 1/6 | 173 |  | 0,81 | 180 | 1,35 | 192 |  |
|  | 224 | 968 | 1/5 | 194 |  | 0,81 | 202 | 1,35 | 216 |  |
| TOTAL |  |  |  | 418 |  |  | 435 |  | 465 |  |

- Trecho II.4 – LD

P0 x P2 < P12

3,653 x 106 < 3,771 x 106

Portanto a equação da curva é aplicável:

Psat = 2.349 hab

| Ano | t | População |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 19 | 2.224 |
| 2020 | 29 | 2.299 |

- Trecho II.4 - LE

P0 x P2 < P12

1,943 x 105 > 1.892 x 105

Portanto a equação da curva não é aplicável:

Método Geométrico, usando a taxa de crescimento i = 1,35% a.a., fornecido pelo IBGE para os anos de 1996 a 2000.

| Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 435 | 2011 | 532 |
| 1997 | 441 | 2012 | 539 |
| 1998 | 447 | 2013 | 546 |
| 1999 | 453 | 2014 | 554 |
| 2000 | 459 | 2015 | 561 |
| 2001 | 465 | 2016 | 569 |
| 2002 | 471 | 2017 | 576 |
| 2003 | 478 | 2018 | 584 |
| 2004 | 484 | 2019 | 592 |
| 2005 | 491 | 2020 | 600 |
| 2006 | 497 | 2021 | 608 |
| 2007 | 504 | 2022 | 616 |
| 2008 | 511 | 2023 | 625 |
| 2009 | 518 | 2024 | 633 |
| 2010 | 525 | 2025 | 642 |

- Trecho II.8 Av. A. J. Renner - entre a Rua Graciano Cramozzato e a Av. Padre Leopoldo Brentano

|  | S.C. | POPULAÇÃO | K | POP. ABAST. | Taxa de cres. |  | POP. ABAST. | Taxa de cres. | POP. ABAST. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1991 |  | 1991 | p/ bairro |  | 1996 | Porto Alegre |  | 2001 |
| TRECHO II.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FARRAPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 227 | 832 | 1/8 | 104 |  | 0,81 | 108 | 1,35 | 116 |  |

P0 x P2 < P12

1,206 x 104 > 1,166 x 104

Portanto a equação de curva não é aplicável.

Método Geométrico, usando a taxa de crescimento i = 1,35% a.a., fornecido pelo IBGE para os anos de 1996 a 2000.

| Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 2.349 | 2011 | 2.872 |
| 1997 | 2.381 | 2012 | 2.911 |
| 1998 | 2.413 | 2013 | 2.950 |
| 1999 | 2.445 | 2014 | 2.990 |
| 2000 | 2.478 | 2015 | 3.030 |
| 2001 | 2.512 | 2016 | 3.071 |
| 2002 | 2.546 | 2017 | 3.113 |
| 2003 | 2.580 | 2018 | 3.155 |
| 2004 | 2.615 | 2019 | 3.197 |
| 2005 | 2.650 | 2020 | 3.241 |
| 2006 | 2.686 | 2021 | 3.284 |
| 2007 | 2.722 | 2022 | 3.329 |
| 2008 | 2.759 | 2023 | 3.374 |
| 2009 | 2.796 | 2024 | 3.419 |
| 2010 | 2.834 | 2025 | 3.465 |

- Trecho II.6 Av. A. J. Renner entre a Rua Palmira Gobbi e a Av. José Aloísio Filho

|  | S.C. | POPULAÇÃO | K | POP. ABAST. | Taxa de cres. |  | POP. ABAST. | Taxa de cres. | POP. ABAST. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1991 |  | 1991 | p/ bairro |  | 1996 | Porto Alegre |  | 2001 |
| TRECHO II.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HUMAITÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 217 | 961 | 1/12 | 80 |  | 2 | 88 | 1,35 | 95 |  |
|  | 219 | 263 | 1/10 | 26 |  | 2 | 29 | 1,35 | 31 |  |
| TOTAL |  |  |  | 106 |  |  | 117 |  | 126 |  |

P0 x P2 < P12

1,335 x 104 < 1,368 x 104

Portanto a equação de curva é aplicável.

Psat = 152 hab.

Em função da baixa densidade no trecho, a população será calculada pelo Método do Crescimento Geométrico, usando a taxa de crescimento i = 1,35% a.a., fornecido pelo IBGE para os anos de 1996 a 2000.

| Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 117 | 2011 | 143 |
| 1997 | 119 | 2012 | 145 |
| 1998 | 120 | 2013 | 147 |
| 1999 | 122 | 2014 | 149 |
| 2000 | 123 | 2015 | 151 |
| 2001 | 125 | 2016 | 153 |
| 2002 | 127 | 2017 | 155 |
| 2003 | 129 | 2018 | 157 |
| 2004 | 130 | 2019 | 159 |
| 2005 | 132 | 2020 | 161 |
| 2006 | 134 | 2021 | 164 |
| 2007 | 136 | 2022 | 166 |
| 2008 | 137 | 2023 | 168 |
| 2009 | 139 | 2024 | 170 |
| 2010 | 141 | 2025 | 173 |

- Trecho II.1 Av. A.J. Renner - entre a Rua Dona Teodora e Beco da Servidão XII

|  |  | S.C. | POPULAÇÃO | K | POP. ABAST. | Taxa de cres. |  | POP. ABAST. | Taxa de cres. | POP. ABAST. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1991 |  | 1991 | p/ bairro |  | 1996 | Porto Alegre |  | 2001 |
| TRECHO II.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FARRAPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 |  | 1954 | 1/5 | 391 |  | 0,81 | 407 | 1,35 | 435 |  |

P0 x P2 < P12

1,700 x 105 > 1,656 x 105

Portanto a equação de curva não é aplicável.

Método Geométrico, usando a taxa de crescimento i = 1,35% a.a., fornecido pelo IBGE para os anos de 1996 a 2000.

| Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 407 | 2011 | 498 |
| 1997 | 412 | 2012 | 504 |
| 1998 | 418 | 2013 | 511 |
| 1999 | 424 | 2014 | 518 |
| 2000 | 429 | 2015 | 525 |
| 2001 | 435 | 2016 | 532 |
| 2002 | 441 | 2017 | 539 |
| 2003 | 447 | 2018 | 547 |
| 2004 | 453 | 2019 | 554 |
| 2005 | 459 | 2020 | 562 |
| 2006 | 465 | 2021 | 569 |
| 2007 | 472 | 2022 | 577 |
| 2008 | 478 | 2023 | 585 |
| 2009 | 485 | 2024 | 592 |
| 2010 | 491 | 2025 | 600 |

3.3 CÁLCULO DAS VAZÕES DE PROJETO

- Coeficiente da máxima vazão diária - K1 = 1,20

- Coeficiente da máxima vazão horária - K2 = 1,40

- “Per capita” – q = 300 l/hab x dia

- População abastecida para o ano de 2020 - P2020 - indicada no item Cálculo da população atendida

3.3.1. Determinação da Vazão de Projeto

Qmáx=P×q×K1×K286.400

- Trecho I

A vazão máxima de projeto para o trecho I:

P2020 = 428 hab

Qmáx=428×300×1,20×1,4086.400

Qmáx=2,50ls

A vazão unitária de projeto foi determinada através da expressão.

Qunit=Q máxL total

Onde:

Q máx = vazão máxima de projeto = 2,50l/s

L total = extensão máxima de rede = 2.091,00m

Qunit=2,502.091=0,0011956001913

Qunit=0,0012ls.m

- Trecho II.1

A vazão máxima de projeto para o trecho II.1:

P2020 = 562 hab

Qmáx=562×300×1,20×1,4086.400

Qmáx=3,28ls

A vazão unitária de projeto foi determinada através da expressão.

Qunit=Q máxL total

Onde:

Q máx = vazão máxima de projeto = 3,28l/s

L total = extensão máxima de rede = 1.547,00m

Qunit=3,281.547=0,0021202327087

Qunit=0,00212ls.m

- Trecho II.4 - LD

A vazão máxima de projeto para o trecho II.4-LD:

P2020 = 2077 hab

Qmáx=2077×300×1,20×1,4086.400

Qmáx=13,41ls

A vazão unitária de projeto foi determinada através da expressão.

Qunit=Q máxL total

Onde:

Q máx = vazão máxima de projeto = 13,41l/s

L total = extensão máxima de rede = 2.706,00m

Qunit=13,412.706

Qunit=0,0049ls.m

- Trecho II.6

A vazão máxima de projeto para o trecho II.6:

P2020 = 161 hab

Qmáx=161×300×1,20×1,4086.400

Qmáx=0,939ls

A vazão unitária de projeto foi determinada através da expressão.

Qunit=Q máxL total

Onde:

Q máx = vazão máxima de projeto = 0,939l/s

L total = extensão máxima de rede = 1.383,00m

Qunit=0,9391.383

Qunit=0,000679ls.m

3.4. CANALIZAÇÕES, COEFIENTE DE HAZEN-WILLIAMS E VELOCIDADE MÁXIMA ADOTADA

As velocidades máximas adotadas no dimensionamento foram estabelecidas de acordo com a expressão:

Vmáx = 0,6 + 1,5D

Onde:

Vmáx = máxima velocidade admitida no trecho, m/s;

D = diâmetro máximo da tubulação, m.

O material das tubulações empregadas de acordo com seus diâmetros, bem como seus respectivos coeficientes de rugosidade -C e velocidades máximas estão apresentados no quadro a seguir:

| DE | DN | MATERIAL | C | Vmáx (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 50 | PEAD PE 80 | 150 | 0,68 |
| 90 | 75 | PEAD PE 80 | 150 | 0,71 |
| 160 | 150 | PEAD PE 80 | 150 | 0,80 |
| 225 | 200 | PEAD PE 80 | 150 | 0,89 |
| 280 | 250 | PEAD PE 80 | 150 | 0.96 |
| 315 | 300 | PEAD PE 80 | 150 | 1,00 |
| 429 | 400 | FD CLASSE K7 | 140 | 1,21 |

3.5. ABASTECIMENTO HIDRÁULICO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Os cálculos hidráulicos da rede foram desenvolvido com base na expressão de Hazen-Willians:

Q = 0,2785 x C x D2,63 x J 0,54, onde:

Q = vazão a distribuir, m3/s;

C = coeficiente de rugosidade, adotado de acordo com o item Canalizações, coefiente de Hazen-Williams e velocidade máxima adotada;

J = perda de carga unitária, m/m.

Os resultados dos cálculos hidráulico estão apresentados nas planilhas a seguir.

Inserir Esquema 1

Inserir Planilha 1/3

Inserir Planilha 2/3

Inserir Planilha 3/3

4. RELAÇÃO DE PEÇAS

4. RELAÇÃO DE PEÇAS

4.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

A contratada deverá fornecer os materiais e equipamentos a seguir relacionados com seus respectivos acessórios.

A contratada, antes da aquisição dos materiais e equipamentos solicitará, por escrito, aprovação das especificações de fornecimento e autorização de compra dos mesmos. A fiscalização não aceitará os materiais adquiridos sem prévia autorização e aprovação, ficando a contratante isenta de quaisquer responsabilidades, cabendo a contratada arcar com o ônus e/ou prejuízos decorrentes.

- TUBOS

DE 63 PEAD	680,00m

DE 90 PEAD	422,00m

DE 110 PEAD	3407,00m

DE 160 PEAD	909,00m

DE 225 PEAD	20,00m

DE 315 PEAD	1503,00m

DN 400 FD	1407,00m

- CONEXÕES

T DE 315 PEAD	6 peças

T DE 225 PEAD	3 peças

T DE 160 PEAD	7 peças

T DE 110 PEAD	18 peças

T DE 90 PEAD	5 peças

RD DE 315 x 225 PEAD	4 peças

RD DE 225 x 160 PEAD	7 peças

RD DE 160 x 110 PEAD	2 peças

RD DE 160 x 90 PEAD	1 peça

RD DE 110 x 90 PEAD	6 peças

RD DE 110 x 63 PEAD	10 peças

RD DE 90 x 63 PEAD	6 peças

COL. DE 315 PEAD C/ F SOLTO PN-10	2 peças

COL. DE 225 PEAD C/ F SOLTO PN-10	4 peças

COL. DE 160 PEAD C/ F SOLTO PN-10	19 peças

COL. DE 110 PEAD C/ F SOLTO PN-10	12 peças

COL. DE 90 PEAD C/ F SOLTO PN-10	5 peças

COL. DE 63 PEAD C/ F SOLTO PN-10	6 peças

K DE 315 PEAD	1 peça

K DE 160 PEAD	1 peça

K DE 110 PEAD	2 peça

C90º DE 160 PEAD	3 peças

C90º DE 110 PEAD	2 peças

C90º DE 90 PEAD	1 peça

C90º DE 63 PEAD	10 peças

C45º DE 315 PEAD	1 peça

C45º DE 160 PEAD	1 peça

C45º DE 110 PEAD	1 peça

LCR DN 160 PEAD J. ELETROFUSÃO	3 peças

T DN 500 x 400 FD	1 peça

T DN 400 x 200 FD	5 peças

T DN 400 x 100 FD	1 peça

T DN 200 x 100 FD	2 peças

RD DN 400 x 300 FD	1 peça

RD DN 200 x 150 FD	1 peça

K DN 300 FºFº	1 peça

C45º DN 400 FD	1 peça

AD DN H FD FN-10 (MAXIQUIK)	1 peça

AD DN F FD FN-10 (MAXIQUIK)	2 peças

RG DN 400 FD FF PN-10 CUNHA C/ ELAST. EPDM	1 peça

RG DN 150 FD FF PN-10 CUNHA C/ ELAST. EPDM	7 peças

RG DN 100 FD FF PN-10 CUNHA C/ ELAST. EPDM	6 peças

LCR DN 500 FD	1 peça

LCR DN 300 FºFº JM	1 peça

LCR DN 200 FD	3 peças

E DN 300 FºFº FP F PN-10	1 peça

E DN 150 PVC C/ BF PN-10	3 peças

E DN 100 PVC C/ BF PN-10	1 peça

E DN 75 PVC C/ BF PN-10	5 peças

E DN 60 PVC C/ BF PN-10	1 peça

E DN 50 PVC C/ BF PN-10	6 peças

HC DN100 PADRÃO DMAE	4 peças

5. QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

5. QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

Os quantitativos foram apurados com base nas Especificações Técnicas, em função das características das obras projetadas, empregando-se as dimensões, quantidades e extensões indicadas no projeto.

Os preços unitários utilizados foram fornecidos pelo DMAE e referem-se a abril de 2001, sem a taxa de BDI.

Apresentamos a seguir as planilhas de orçamento da Substituição de Rede de Água da Av. A. J. Renner.

6. PEÇAS GRÁFICAS

6. PEÇAS GRÁFICAS

A seguir apresentam-se os desenhos relativos a rede de água a ser substituída.

| DISCRIMINAÇÃO | N |
| --- | --- |
| AVENIDA A. J. RENNER PLANTA BAIXA | 001/05 |
| AVENIDA A. J. RENNER PLANTA BAIXA | 002/05 |
| AVENIDA A. J. RENNER PLANTA BAIXA | 003/05 |
| AVENIDA A. J. RENNER PLANTA BAIXA | 004/05 |
| AVENIDA A. J. RENNER PLANTA BAIXA | 005/05 |

PLANEJAMENTO DA OBRA

PLANEJAMENTO DA OBRA

Os trechos estudados e dimensionados separadamente, acima, podem ser executados individualmente, independentemente um do outro. Os trechos são:

Trecho I: Av. A. J. Renner - entre a Rua Lauro Miller e Rua Dona Teodora

- Lançar as redes DE 110 PEAD ao longo da Av. A. J. Renner

- Lançar as redes DE 63 PEAD ao longo das ruas Santos Guerra, Monsenhor Felipe Diel, Irmão Francisco, Dr. Heinzelmann e Travessa Venezuela

- Ligar as redes DE 63 PEAD nas DE 110 PEAD da Av. A. J. Renner

- Entroncar a rede nova na rede existente na rua Monsenhor Felipe Diel

- Lavar as redes

- Passar os ramais

- Entroncar a rede nova nas redes existentes nas ruas, Irmão Francisco, Dr. Heinzelmann e Travessa Venezuela

Trecho II. Av. A. J. Renner - entre a Rua Dona Teodora e Av. Ernesto Neugebauer

- Lançar as redes DN 400 FD e DE 315 PEAD

- Lançar as redes paralelas as redes DN 400 FD e DE 315 PEAD, a partir destas

- Entroncar a rede DN 400 FD no DE 500 existente na Rua Dona Teodora

- Lavar as redes

- Passar os ramais

- Entroncar as redes paralelas nas respectivas redes existentes

- Cortar o DN 300 FºFº junto a rua Dona Teodora

- Entroncar a rede DE 315 PEAD na rede DN 300 FºFº existente na Av. Neugebauer

TRECHO II.1

- Lançar o DE 90 PEAD na calçada

- Entronar no DE 90 PEAD existente junto a Rua Dona Teodora

- Lavar a rede

- Passar os ramais

- Entroncar a rede nova nas redes existentes