## ZONAS DO PREDIO
CLIENTE: |  | CEITEC | [12 empty] | CLIENTE: |  | CEITEC
LOCAL OBRA: |  | PREDIO ADMINISTRATIVO / FABRICA | [12 empty] | LOCAL OBRA: |  | PREDIO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO: |  | ZONAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO | [12 empty] | ASSUNTO: |  | ZONAS DO PREDIO
15 | PAVIMENTO TERREO |  |  |  | vazao | veloc | quadrado | circular | retangular |  | retangular |  | circular |  | 13 | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | vazao | veloc | quadrado | circular | retangular |  | retangular |  | circular
m2/TR |  |  |  |  | 680 | 8 | lado | diametro |  |  | 0.35 |  | diametro |  | m2/TR |  |  |  |  | 680 | 8 |  | diametro |  |  | 0.35 |  | diametro
TAG DA | AMBIENTES | AREA | USO | PRE |  | area | [6 empty] | concentrico |  | TAG DA | AMBIENTES | AREA | USO | PRE |  | area | [6 empty] | concentrico
ZONA | CLIMATIZADOS | (m2) |  | TR | m3/h | m2 | m | m | m | m | m | m | m |  | ZONA | CLIMATIZADOS | (m2) |  | TR | m3/h | m2 | m | m | m | m | m | m | m
11 | TOTAL ZONA | 406.1 |  | 27.0733 | 18409.8667 | 0.63923 | 0.79952 | 0.90186 | 0.56535 | 1.1307 | 0.35 | 1.8264 | 1.2754 |  | 21 | TOTAL ZONA | 399.7 |  | 30.7462 | 20907.3846 | 0.72595 | 0.85203 | 0.96109 | 0.60247 | 1.2049 | 0.35 | 2.0741 | 1.3592 | 15 | 13
| ESTAÇÕES DE TRABALHO | 320.3 | [13 empty] | PROCESSO | 320.3 | [11 empty] | 15 | 13
| BIBLIOTECA | 55.8 | [13 empty] | DIRETOR | 14.7 | [11 empty] | 15 | 13
| CIRCULAÇÃO PARCIAL 1 | 15 | [13 empty] | SECRETARIA | 14.7 | [11 empty] | 15 | 13
| SERVIÇOS | 15 | [13 empty] | REUNIOES | 21 | [11 empty] | 15 | 13
[16 empty] | CIRCULAÇÃO PARCIAL 1 | 14 | [11 empty] | 15 | 13
12 | TOTAL ZONA | 178.9 |  | 11.9267 | 8110.1333 | 0.2816 | 0.53066 | 0.59859 | 0.37523 | 0.75047 | 0.35 | 0.80458 | 0.84653 |  |  | SERVIÇOS | 15 | [11 empty] | 15 | 13
| INCUBADORAS | 158.6 | [26 empty] | 15 | 13
| REUNIAO INCUBADORA | 20.3 | [12 empty] | 22 | TOTAL ZONA | 171.3 |  | 13.1769 | 8960.3077 | 0.31112 | 0.55778 | 0.62918 | 0.39441 | 0.78882 | 0.35 | 0.88892 | 0.88979 | 15 | 13
[16 empty] | TRABALHO ADMINISTRATIVO | 130.6 | [11 empty] | 15 | 13
[16 empty] | REUNIOES ADM | 22.3 | [11 empty] | 15 | 13
[16 empty] | SECRETARIA ADM | 18.4 | [11 empty] | 15 | 13
13/14 | TOTAL ZONA | 77.6 |  | 5.1733 | 3517.8667 | 0.12215 | 0.3495 | 0.39423 | 0.24713 | 0.49426 | 0.35 | 0.34899 | 0.55753 | [15 empty] | 15 | 13
| LABORATORIO | 39 | [12 empty] | 23 | TOTAL ZONA | 79.1 |  | 6.0846 | 4137.5385 | 0.14366 | 0.37903 | 0.42755 | 0.26802 | 0.53603 | 0.35 | 0.41047 | 0.60464 | 15 | 13
| REUNIOES 1 | 19.3 | [13 empty] | REUNIOES CONSELHO | 79.1 | [11 empty] | 15 | 13
| REUNIOES 2 | 19.3 | [26 empty] | 15 | 13
[15 empty] | 24 | TOTAL ZONA | 86.2 |  | 6.6308 | 4508.9231 | 0.15656 | 0.39568 | 0.44632 | 0.27979 | 0.55957 | 0.35 | 0.44731 | 0.6312 | 15 | 13
15 | TOTAL ZONA | 92.85 |  | 6.19 | 4209.2 | 0.14615 | 0.3823 | 0.43123 | 0.27033 | 0.54065 | 0.35 | 0.41758 | 0.60986 |  |  | DIRETOR ADM | 20.9 | [11 empty] | 15 | 13
| COORDENADOR | 19.8 | [13 empty] | DIRETOR | 20.9 | [11 empty] | 15 | 13
| SECRETARIA | 15 | [13 empty] | SECRETARIA | 18.4 | [11 empty] | 15 | 13
| ADMINISTRACAO | 19.8 | [13 empty] | CIRCULAÇÃO PARCIAL 2 | 26 | [11 empty] | 15 | 13
| SERVIDOR / PLOTER | 12.25 | [26 empty] | 15 | 13
| CIRCULAÇÃO PARCIAL 2 | 26 | [26 empty] | 15 | 13
[15 empty] | 25 | TOTAL ZONA | 225.3 |  | 17.3308 | 11784.9231 | 0.4092 | 0.63969 | 0.72157 | 0.45233 | 0.90465 | 0.35 | 1.1691 | 1.0204 | 15 | 13
16 | TOTAL ZONA | 57.73 |  | 3.8487 | 2617.0933 | 0.090871 | 0.30145 | 0.34003 | 0.21316 | 0.42631 | 0.35 | 0.25963 | 0.48088 |  |  | CIRCULACAO /VAZIOS T+2PAV | 90 | [11 empty] | 15 | 13
| TELEFONISTA | 14.9 | [13 empty] | HALL | 36.6 | [11 empty] | 15 | 13
| PRIMEIRO SOCORRO | 15.23 | [13 empty] | LOBBY RECEPCAO | 98.7 | [11 empty] | 15 | 13
| MONITORAMENTO | 13.8 | [26 empty] | 15 | 13
| SECRETARIA RECEPCAO | 13.8 | [12 empty] | 26 | TOTAL ZONA | 140.4 |  | 10.8 | 7344 | 0.255 | 0.50498 | 0.56961 | 0.35707 | 0.71414 | 0.35 | 0.72857 | 0.80555 | 15 | 13
[16 empty] | REFEITORIO | 71.1 | [11 empty] | 15 | 13
[16 empty] | COPA | 23.4 | [11 empty] | 15 | 13
17 | TOTAL ZONA | 64.8 |  | 4.32 | 2937.6 | 0.102 | 0.31937 | 0.36025 | 0.22583 | 0.45166 | 0.35 | 0.29143 | 0.50948 |  |  | ESTAR | 45.9 | [11 empty] | 15 | 13
| SALA 1 | 64.8 | [26 empty] | 15 | 13
[15 empty] | 27 | TOTAL ZONA | 224.4 |  | 30.2077 | 20541.2308 | 0.71324 | 0.84453 | 0.95263 | 0.59718 | 1.1944 | 0.35 | 2.0378 | 1.3472 | 15 | 13
18 | TOTAL ZONA | 65.4 |  | 4.36 | 2964.8 | 0.10294 | 0.32085 | 0.36192 | 0.22687 | 0.45375 | 0.35 | 0.29413 | 0.51183 |  |  | AUDITORIO | 185 | [11 empty] | 15 | 13
| SALA 2 | 65.4 | [13 empty] | APOIO | 39.4 | [11 empty] | 15 | 13
[16 empty] | considerar fator de area | [12 empty] | 15 | 13
19 | TOTAL ZONA | 65.4 |  | 4.36 | 2964.8 | 0.10294 | 0.32085 | 0.36192 | 0.22687 | 0.45375 | 0.35 | 0.29413 | 0.51183 |  |  | 1.75 | [12 empty] | 15 | 13
| SALA 3 | 65.4 | [26 empty] | 15 | 13
[29 empty] | 15 | 13
110 | TOTAL ZONA | 78.9 |  | 5.26 | 3576.8 | 0.12419 | 0.35241 | 0.39752 | 0.24919 | 0.49839 | 0.35 | 0.35484 | 0.56218 | [15 empty] | 15 | 13
| SALA 4 | 78.9 | [26 empty] | 15 | 13
[29 empty] | 15 | 13
111 | TOTAL ZONA | 78.4 |  | 5.2267 | 3554.1333 | 0.12341 | 0.35129 | 0.39626 | 0.2484 | 0.4968 | 0.35 | 0.35259 | 0.5604 | [15 empty] | 15 | 13
| SALA 5 | 78.4 | [26 empty] | 15 | 13
[29 empty] | 15 | 13
[29 empty] | 15 | 13
[29 empty] | 15 | 13
[29 empty] | 15 | 13
[29 empty] | 15 | 13
[29 empty] | 15 | 13
[29 empty] | 15 | 13
TOTAL |  | 1166.08 |  | 77.7387 | 52862.2933 | 1.8355 | 1.3548 | 1.5282 | 0.95799 | 1.916 | 0.35 | 5.2443 | 2.1612 |  |  |  | 1326.4 |  | 114.9769 | 78184.3077 | 2.7147 | 1.6476 | 1.8585 | 1.1651 | 2.3301 | 0.35 | 7.7564 | 2.6284 | 15 | 13
m2/TR medio
AREA TOTAL CLIMATIZADA |  | 2492.48 | m2 | m2 | POTENCIA CHILLER PRE ESTIMADO |  |  |  |  | 160 | TR |  |  | 15.578
POTENCIA PRE ESTIMADA DE REFRIGERAÇÃO |  | 192.7156 | TR | TR | FATOR DEMANDA CONSIDERADO |  |  |  |  | 83.02%
TR
VAZAO DE AR |  |  |  | 52862.2933 | m3/h | [12 empty] | m3/h | 78184.3077
AREA DUTO INSUFLAMENTO |  | m/s | 8 | 1.8355 | m2 | [10 empty] | m/s | 8 | m2 | 2.7147
AREA DUTO RETORNO |  | m/s | 8 | 1.8355 | m2 | [10 empty] | m/s | 8 | m2 | 2.7147
AREA NA LAJE DE FORRO 2 PAVIMENTO |  |  |  | 9.1005
AREA NA LAJE DE FORRO TERREO |  |  |  | 3.671

## fancoil terreo
CLIENTE: | CEITEC
LOCAL OBRA: | PREDIO ADMINISTRATIVO / FABRICA
FOLHAS DE DADOS
EQUIPAMENTOS: | FAN&COIL's
Altitude: | 0 | m
LOCAL DE INSTALAÇÃO: |  | PREDIO ADMINISTRATIVO
PAVIMENTO TERREO
TAG |  | FC11 | FC12 | FC13/14 | FC14 | FC15 | FC16 | FC17 | FC18 | FC19 | FC110 | FC111 |  | TAG
PARAMETROS | UNIDADE | [12 empty] | PARAMETROS
POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO |  | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL |  | POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO
LADO DA HIDRAULICA (VER DESENHO) |  | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO |  | LADO DA HIDRAULICA (VER DESENHO)
CAIXA DE MISTURA |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | CAIXA DE MISTURA
DAMPER PARA AR EXTERIOR |  | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO |  | DAMPER PARA AR EXTERIOR
AREA LIVRE FACE DAMPER AR EXTERIOR | m2 | 0.10969 | 0.048167 | 0.021048 | 0 | 0.025095 | 0.015381 | 0.01781 | 0.01781 | 0.01781 | 0.021048 | 0.021048 |  | AREA LIVRE FACE DAMPER AR EXTERIOR
DAMPER PARA AR RETORNO |  | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO |  | DAMPER PARA AR RETORNO
AREA LIVRE FACE DAMPER RETORNO | m2 | 0.73127 | 0.32111 | 0.14032 | 0 | 0.1673 | 0.10254 | 0.11873 | 0.11873 | 0.11873 | 0.14032 | 0.14032 |  | AREA LIVRE FACE DAMPER RETORNO
CAPACIDADE NOMINAL | TR | 27.1 | 11.9 | 5.2 |  | 6.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 77.8 | CAPACIDADE NOMINAL | 23.6
CALOR TOTAL VERAO | Kcal/h | 81300 | 35700 | 15600 | 0 | 18600 | 11400 | 13200 | 13200 | 13200 | 15600 | 15600 |  | CALOR TOTAL VERAO
CALOR SENSÍVEL VERAO | Kcal/h | 65040 | 28560 | 12480 | 0 | 14880 | 9120 | 10560 | 10560 | 10560 | 12480 | 12480 |  | CALOR SENSÍVEL VERAO
CALOR TOTAL INVERNO | Kcal/h | 20325 | 8925 | 3900 | 0 | 4650 | 2850 | 3300 | 3300 | 3300 | 3900 | 3900 |  | CALOR TOTAL INVERNO
TEMP. BULBO SECO AR ENTRADA | ºC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | TEMP. BULBO SECO AR ENTRADA
TEMP. BULBO UMIDO AR ENTRADA | ºC | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |  | TEMP. BULBO UMIDO AR ENTRADA
TEMP. BULBO SECO AR SAIDA | ºC | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |  | TEMP. BULBO SECO AR SAIDA
VAZAO DE AR INSUFLAMENTO | m3/h | 18428 | 8092 | 3536 | 0 | 4216 | 2584 | 2992 | 2992 | 2992 | 3536 | 3536 |  | VAZAO DE AR INSUFLAMENTO
VAZAO DE AR EXTERIOR | m3/h | 2764.2 | 1213.8 | 530.4 | 0 | 632.4 | 387.6 | 448.8 | 448.8 | 448.8 | 530.4 | 530.4 |  | VAZAO DE AR EXTERIOR
% AR EXTERIOR |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | % AR EXTERIOR
FILTROS | ABNT | [12 empty] | FILTROS | bar: PAVIMENTO TERREO FC11 to PAVIMENTO TERREO FC111
PRESSAO EXTERNA DISPONIVEL | Pa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  | PRESSAO EXTERNA DISPONIVEL
VELOCIDADE AREA DE FACE MAXIMA | m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | VELOCIDADE AREA DE FACE MAXIMA
AREA DE FACE MINIMA | m2 | 2.0476 | 0.89911 | 0.39289 | 0 | 0.46844 | 0.28711 | 0.33244 | 0.33244 | 0.33244 | 0.39289 | 0.39289 |  | AREA DE FACE MINIMA
VELOCIDADE DESCARGA MAXIMA | m/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | VELOCIDADE DESCARGA MAXIMA
CONSTRUÇÃO SERPENTINA |  | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) |  | CONSTRUÇÃO SERPENTINA
TEMP. ENTRADA AGUA GELADA | ºC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | TEMP. ENTRADA AGUA GELADA
TEMP. SAIDA AGUA GELADA | ºC | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  | TEMP. SAIDA AGUA GELADA
DELTA ' T ' AGUA GELADA | ºC | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | DELTA ' T ' AGUA GELADA
VAZAO AGUA GELADA | m3/h | 14.7818 | 6.4909 | 2.8364 | 0 | 3.3818 | 2.0727 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8364 | 2.8364 | 42.4364 | VAZAO AGUA GELADA | 12.8727
PERDA DE CARGA MAXIMA | mca | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | PERDA DE CARGA MAXIMA
VALVULA DE AGUA GELADA TIPO |  | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS |  | VALVULA DE AGUA GELADA TIPO
Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo |  | 17.6677 | 7.7581 | 3.3901 | 0 | 4.042 | 2.4774 | 2.8685 | 2.8685 | 2.8685 | 3.3901 | 3.3901 |  | Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo
TEMP. ENTRADA AGUA QUENTE | ºC | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | TEMP. ENTRADA AGUA QUENTE
TEMP. SAIDA AGUA QUENTE | ºC | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 |  | TEMP. SAIDA AGUA QUENTE
DELTA ' T ' AGUA QUENTE | ºC | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | DELTA ' T ' AGUA QUENTE
VAZAO AGUA QUENTE | m3/h | 14.5179 | 6.375 | 2.7857 | 0 | 3.3214 | 2.0357 | 2.3571 | 2.3571 | 2.3571 | 2.7857 | 2.7857 | 41.6786 | VAZAO AGUA QUENTE
PERDA DE CARGA MAXIMA | mca | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | PERDA DE CARGA MAXIMA
VALVULA DE AGUA QUENTE TIPO |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | VALVULA DE AGUA QUENTE TIPO
Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo
PAINEL DE FORÇA E COMANDO |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO
ACIONAMENTO VALVULA DE CONTROLE |  | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA
CONTROLADOR DE VALVULA 3 VIAS |  | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO
SELECAO INVERNO / VERAO |  | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO
PONTO DE FORÇA ESTIMADO (**) | KVA | 7.7429 | 3.4 | 1.4857 | 0 | 1.7714 | 1.0857 | 1.2571 | 1.2571 | 1.2571 | 1.4857 | 1.4857 | 22.2286
TENSAO ELETRICA (entre fases) |  | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz |  | TENSAO ELETRICA (entre fases)
(*) Serpentina única: apenas um circuito (operando com agua gelada ou agua quente) | [13 empty] | (*) Serpentina única: apenas um circuito (operando com agua gelada ou agua quente)
(**) Dado orientativo de referencia a confirmar com fabricante do real fancoil fornecido
AGUA - tubulação referencia - diam minimo para v=2.5m/s |  | 2 | 1.25 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 3.25
AGUA GELADA - temp entrada / delta T (ºC) | 8 | PAVIMENTO TERREO FC11: 5.5
AGUA QUENTE - temp entrada / delta T (ºC) | 45 | PAVIMENTO TERREO FC11: 1.4
AR - vazão de ar de referencia (m3/h / TR) | 680
680
|  | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas
Tubulação hidraulica --- m/s | 2 | 2.0129 | 1.3339 | 0.88174 | 0 | 0.9628 | 0.75376 | 0.81109 | 0.81109 | 0.81109 | 0.88174 | 0.88174 | 3.4106
Tubulação hidraulica --- m/s | 2.5 | 1.8004 | 1.1931 | 0.78866 | 0 | 0.86116 | 0.67418 | 0.72546 | 0.72546 | 0.72546 | 0.78866 | 0.78866 | 3.0505
Tubulação hidraulica --- m/s | 3 | 1.6435 | 1.0891 | 0.71994 | 0 | 0.78612 | 0.61544 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.71994 | 0.71994 | 2.7847

## fancoil 2 pavimento
CLIENTE: | CEITEC
LOCAL OBRA: | PREDIO ADMINISTRATIVO / FABRICA
FOLHAS DE DADOS
EQUIPAMENTOS: | FAN&COIL's
Altitude: | 0 | m
LOCAL DE INSTALAÇÃO: |  | PREDIO ADMINISTRATIVO
2º PAVIMENTO
TAG |  | FC21 | FC22 | FC23 | FC24 | FC25 | FC26 | FC27 |  | TAG
PARAMETROS | UNIDADE | [8 empty] | PARAMETROS
POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO |  | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL |  | POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO
LADO DA HIDRAULICA (VER DESENHO) |  | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO | VER DESENHO |  | LADO DA HIDRAULICA (VER DESENHO)
CAIXA DE MISTURA |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |  | CAIXA DE MISTURA
DAMPER PARA AR EXTERIOR |  | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO |  | DAMPER PARA AR EXTERIOR
AREA LIVRE FACE DAMPER AR EXTERIOR | m2 | 0.10051 | 0.043214 | 0.01997 | 0.026714 | 0.070024 | 0.043714 | 0.12224 |  | AREA LIVRE FACE DAMPER AR EXTERIOR
DAMPER PARA AR RETORNO |  | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO | INCORPORADO |  | DAMPER PARA AR RETORNO
AREA LIVRE FACE DAMPER RETORNO | m2 | 0.67004 | 0.2881 | 0.13313 | 0.1781 | 0.46683 | 0.29143 | 0.81492 |  | AREA LIVRE FACE DAMPER RETORNO
CAPACIDADE NOMINAL | TR | 30.7 | 13.2 | 6.1 | 6.6 | 17.3 | 10.8 | 30.2 | 114.9 | CAPACIDADE NOMINAL | 30.2 | 23.6 | 53.8
CALOR TOTAL VERAO | Kcal/h | 92100 | 39600 | 18300 | 19800 | 51900 | 32400 | 90600 |  | CALOR TOTAL VERAO
CALOR SENSÍVEL VERAO | Kcal/h | 73680 | 31680 | 14640 | 15840 | 41520 | 25920 | 72480 |  | CALOR SENSÍVEL VERAO
CALOR TOTAL INVERNO | Kcal/h | 23025 | 9900 | 4575 | 4950 | 12975 | 8100 | 22650 |  | CALOR TOTAL INVERNO
TEMP. BULBO SECO AR ENTRADA | ºC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | TEMP. BULBO SECO AR ENTRADA
TEMP. BULBO UMIDO AR ENTRADA | ºC | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |  | TEMP. BULBO UMIDO AR ENTRADA
TEMP. BULBO SECO AR SAIDA | ºC | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |  | TEMP. BULBO SECO AR SAIDA
VAZAO DE AR INSUFLAMENTO | m3/h | 16885 | 7260 | 3355 | 4488 | 11764 | 7344 | 20536 |  | VAZAO DE AR INSUFLAMENTO
VAZAO DE AR EXTERIOR | m3/h | 2532.75 | 1089 | 503.25 | 673.2 | 1764.6 | 1101.6 | 3080.4 |  | VAZAO DE AR EXTERIOR
% AR EXTERIOR |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | % AR EXTERIOR
FILTROS | ABNT | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |  | FILTROS
PRESSAO EXTERNA DISPONIVEL | Pa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  | PRESSAO EXTERNA DISPONIVEL
VELOCIDADE AREA DE FACE MAXIMA | m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | VELOCIDADE AREA DE FACE MAXIMA
AREA DE FACE MINIMA | m2 | 1.8761 | 0.80667 | 0.37278 | 0.49867 | 1.3071 | 0.816 | 2.2818 |  | AREA DE FACE MINIMA
VELOCIDADE DESCARGA MAXIMA | m/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | VELOCIDADE DESCARGA MAXIMA
CONSTRUÇÃO SERPENTINA |  | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) | ÚNICA (*) |  | CONSTRUÇÃO SERPENTINA
TEMP. ENTRADA AGUA GELADA | ºC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | TEMP. ENTRADA AGUA GELADA
TEMP. SAIDA AGUA GELADA | ºC | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  | TEMP. SAIDA AGUA GELADA
DELTA ' T ' AGUA GELADA | ºC | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | DELTA ' T ' AGUA GELADA
VAZAO AGUA GELADA | m3/h | 16.7455 | 7.2 | 3.3273 | 3.6 | 9.4364 | 5.8909 | 16.4727 | 62.6727 | VAZAO AGUA GELADA | 16.4727 | 12.8727 | 29.3455
PERDA DE CARGA MAXIMA | mca | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | PERDA DE CARGA MAXIMA
VALVULA DE AGUA GELADA TIPO |  | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS | 3 VIAS |  | VALVULA DE AGUA GELADA TIPO
Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo |  | 20.0146 | 8.6056 | 3.9769 | 4.3028 | 11.2786 | 7.041 | 19.6887 |  | Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo
TEMP. ENTRADA AGUA QUENTE | ºC | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | TEMP. ENTRADA AGUA QUENTE
TEMP. SAIDA AGUA QUENTE | ºC | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 |  | TEMP. SAIDA AGUA QUENTE
DELTA ' T ' AGUA QUENTE | ºC | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | DELTA ' T ' AGUA QUENTE
VAZAO AGUA QUENTE | m3/h | 16.4464 | 7.0714 | 3.2679 | 3.5357 | 9.2679 | 5.7857 | 16.1786 | 61.5536 | VAZAO AGUA QUENTE
PERDA DE CARGA MAXIMA | mca | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | PERDA DE CARGA MAXIMA
VALVULA DE AGUA QUENTE TIPO |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | VALVULA DE AGUA QUENTE TIPO
Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo
PAINEL DE FORÇA E COMANDO |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO
ACIONAMENTO VALVULA DE CONTROLE |  | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA
CONTROLADOR DE VALVULA 3 VIAS |  | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO | ELETRONICO
SELECAO INVERNO / VERAO |  | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO
PONTO DE FORÇA ESTIMADO (**) | KVA | 8.7714 | 3.7714 | 1.7429 | 1.8857 | 4.9429 | 3.0857 | 8.6286 | 32.8286
TENSAO ELETRICA (entre fases) |  | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz | 380 V, 60 Hz |  | TENSAO ELETRICA (entre fases)
(*) Serpentina única: apenas um circuito (operando com agua gelada ou agua quente) | [9 empty] | (*) Serpentina única: apenas um circuito (operando com agua gelada ou agua quente)
(**) Dado orientativo de referencia a confirmar com fabricante do real fancoil fornecido
AGUA - tubulação referencia - diam minimo para v=2.5m/s |  | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 2 | 3.75
AGUA GELADA - temp entrada / delta T (ºC) | 8 | 5.5
AGUA QUENTE - temp entrada / delta T (ºC) | 45 | 1.4
AR - vazão de ar de referencia (m3/h / TR) | 550
680
|  | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas | diam. polegadas
Tubulação hidraulica --- m/s | 2 | 2.1424 | 1.4048 | 0.95501 | 0.99337 | 1.6083 | 1.2707 | 2.1249 | 4.1448
Tubulação hidraulica --- m/s | 2.5 | 1.9163 | 1.2565 | 0.85418 | 0.8885 | 1.4385 | 1.1366 | 1.9006 | 3.7072
Tubulação hidraulica --- m/s | 3 | 1.7493 | 1.147 | 0.77976 | 0.81109 | 1.3132 | 1.0375 | 1.735 | 3.3842

## fancoil AR EXTERIOR
CLIENTE: | CEITEC
LOCAL OBRA: | PREDIO ADMINISTRATIVO / FABRICA
FOLHAS DE DADOS
EQUIPAMENTOS: | FAN&COIL's AR EXTERIOR
Altitude: | 0 | m
LOCAL DE INSTALAÇÃO: |  | PREDIO ADMINISTRATIVO
CASA MAQUINAS COBERTURA
TAG |  | FCMVAE1 |  | TAG
PARAMETROS | UNIDADE |  |  | PARAMETROS
POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO |  | VERTICAL |  | POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO
LADO DA HIDRAULICA (VER DESENHO) |  | VER DESENHO |  | LADO DA HIDRAULICA (VER DESENHO)
CAIXA DE MISTURA |  | SIM |  | CAIXA DE MISTURA
DAMPER PARA AR EXTERIOR |  | SIM |  | DAMPER PARA AR EXTERIOR
DAMPER PARA AR RETORNO |  | SIM |  | DAMPER PARA AR RETORNO
CAPACIDADE NOMINAL | TR | 25 | 25 | CAPACIDADE NOMINAL
CALOR TOTAL VERAO | Kcal/h | 75000 |  | CALOR TOTAL VERAO
CALOR SENSÍVEL VERAO | Kcal/h | 26250 |  | CALOR SENSÍVEL VERAO
CALOR TOTAL INVERNO | Kcal/h | 60000 |  | CALOR TOTAL INVERNO
TEMP. BULBO SECO AR ENTRADA | ºC | 25 |  | TEMP. BULBO SECO AR ENTRADA
TEMP. BULBO UMIDO AR ENTRADA | ºC | 17.5 |  | TEMP. BULBO UMIDO AR ENTRADA
TEMP. BULBO SECO AR SAIDA | ºC | 13.4 |  | TEMP. BULBO SECO AR SAIDA
VAZAO DE AR INSUFLAMENTO | m3/h | 8000 |  | VAZAO DE AR INSUFLAMENTO
VAZAO DE AR EXTERIOR | m3/h | 8000 |  | VAZAO DE AR EXTERIOR
% AR EXTERIOR |  | 100% |  | % AR EXTERIOR
FILTROS | ABNT | G3 |  | FILTROS
PRESSAO EXTERNA DISPONIVEL | Pa | 350 |  | PRESSAO EXTERNA DISPONIVEL
VELOCIDADE AREA DE FACE MAXIMA | m/s | 2.5 |  | VELOCIDADE AREA DE FACE MAXIMA
AREA DE FACE MINIMA | m2 | 0.88889 |  | AREA DE FACE MINIMA
VELOCIDADE DESCARGA MAXIMA | m/s | 8 |  | VELOCIDADE DESCARGA MAXIMA
CONSTRUÇÃO SERPENTINA |  | ÚNICA (*) |  | CONSTRUÇÃO SERPENTINA
TEMP. ENTRADA AGUA GELADA | ºC | 8 |  | TEMP. ENTRADA AGUA GELADA
TEMP. SAIDA AGUA GELADA | ºC | 13.5 |  | TEMP. SAIDA AGUA GELADA
DELTA ' T ' AGUA GELADA | ºC | 5.5 |  | DELTA ' T ' AGUA GELADA
VAZAO AGUA GELADA | m3/h | 13.6364 | 13.6364 | VAZAO AGUA GELADA
PERDA DE CARGA MAXIMA | mca | 4 |  | PERDA DE CARGA MAXIMA
VALVULA DE AGUA GELADA TIPO |  | 3 VIAS |  | VALVULA DE AGUA GELADA TIPO
Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo |  | 16.2986 |  | Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo
TEMP. ENTRADA AGUA QUENTE | ºC | 45 |  | TEMP. ENTRADA AGUA QUENTE
TEMP. SAIDA AGUA QUENTE | ºC | 40.6 |  | TEMP. SAIDA AGUA QUENTE
DELTA ' T ' AGUA QUENTE | ºC | 4.4 |  | DELTA ' T ' AGUA QUENTE
VAZAO AGUA QUENTE | m3/h | 13.6364 | 13.6364 | VAZAO AGUA QUENTE
PERDA DE CARGA MAXIMA | mca | 4 |  | PERDA DE CARGA MAXIMA
VALVULA DE AGUA QUENTE TIPO |  | --- |  | VALVULA DE AGUA QUENTE TIPO
Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo |  | --- |  | Kv VALVULA - m3/h:(0.7bar)^0.5 minimo
PAINEL DE FORÇA E COMANDO |  | EXTERNO
ACIONAMENTO VALVULA DE CONTROLE |  | MOTORIZADA
CONTROLADOR DE VALVULA 3 VIAS |  | ELETRONICO
SELECAO INVERNO / VERAO |  | AUTOMATICO
PONTO DE FORÇA ESTIMADO (**) | KVA | 5 | 5
TENSAO ELETRICA (entre fases) |  | 380 V, 60 Hz |  | TENSAO ELETRICA (entre fases)
(*) Serpentina única: apenas um circuito (operando com agua gelada ou agua quente) |  |  |  | (*) Serpentina única: apenas um circuito (operando com agua gelada ou agua quente)
(**) Dado orientativo de referencia a confirmar com fabricante do real fancoil fornecido
AGUA - tubulação referencia - diam minimo para v=2.5m/s |  | 1.75 | 1.75
AGUA GELADA - temp entrada / delta T (ºC) | 8 | 5.5
AGUA QUENTE - temp entrada / delta T (ºC) | 45 | 4.4
AR - vazão de ar de referencia (m3/h / TR) | 320
680
|  | diam. polegadas | diam. polegadas
Tubulação hidraulica --- m/s | 2 | 1.9334 | 1.9334
Tubulação hidraulica --- m/s | 2.5 | 1.7292 | 1.7292
Tubulação hidraulica --- m/s | 3 | 1.5786 | 1.5786

## CHILLERS
CLIENTE: | CEITEC
LOCAL OBRA: | PREDIO ADMINISTRATIVO / FABRICA
[5 empty] | #DIV/0! | KVA/TR | 72 | KVA | 72600
FOLHAS DE DADOS |  |  |  |  | #DIV/0! | KW/TR | 61.2 | KW
[7 empty] | 0.85 | FATOR POTENCIA
EQUIPAMENTOS: | RESFRIADORES DE LIQUIDO - CHILLERS | [5 empty] | #DIV/0! | KW/TR
[7 empty] | 0 | COP
Altitude: | 0 | m
LOCAL DE INSTALAÇÃO: |  | CENTRAL TERMICA
INSTALAÇÃO NA FASE DE OBRA: |  | FASE 1 | FASE 1
TAG |  | RL1 | RL2
PARAMETROS | UNIDADE
CAPACIDADE EFETIVA MINIMA | TR | 80 | 80 | 160
CONDENSAÇÃO |  | A AGUA | A AGUA
TIPO |  | ALTA EFICIENCIA | ALTA EFICIENCIA
TEMP. SAIDA AGUA GELADA | ºC | 6 | 6
TEMP. ENTRADA AGUA GELADA | ºC | 11.5 | 11.5
DELTA ' T ' AGUA GELADA | ºC | 5.5 | 5.5
VAZAO DE AGUA GELADA | m3/h | 44 | 44 | 88
PERDA DE CARGA ESTIMADA | mca | 5 | 5
TIPO COMPRESSOR SUPERSILENCIOSO | PREFERENCIAL | PARAFUSO | PARAFUSO
SUPRESSORES DE RUIDO (1) | DE FABRICA | SIM | SIM
GAS REFRIGERANTE | PREFERENCIAL | "ECOLOGICO" R134 , OU 407 | "ECOLOGICO" R134 , OU 407
| OPCIONAL | R22 | R22
TIPO CONTROLES |  | ELETRONICOS (5) | ELETRONICOS (5)
SISTEMA DE RODIZIOS DOS CHILLERS |  | AUTOMATICO / INTERLIGADOS | AUTOMATICO / INTERLIGADOS
VALVULA DE EXPANSÃO | PREFERENCIAL | ELETRONICA | ELETRONICA
| OPCIONAL | TERMOSTATICA | TERMOSTATICA
CONDENSADOR |  | SHELL&TUBE | SHELL&TUBE
|  | TIPO GRANDE / ALTA EFICIENCIA | TIPO GRANDE / ALTA EFICIENCIA
TEMP. ENTRADA AGUA DE CONDENSAÇÃO | ºC | 29.5 | 29.5
TEMP. SAIDA AGUA DE CONDENSAÇÃO | ºC | 35 | 35
DELTA ' T ' AGUA DE CONDENSAÇÃO | ºC | 5.5 | 5.5
VAZAO DE AGUA DE CONDENSAÇÃO | m3/h | 64 | 64 | 128
PERDA DE CARGA ESTIMADA | mca | 5 | 5
VENTILADORES DO CONDENSADOR |  | --- | ---
|  | --- | ---
PONTO DE FORÇA ESTIMADO | KVA | 88 | 88 | 176
CORENTE NOMINAL (7) | A | 133.5439 | 133.5439
FREQUENCIA / NUMERO DE FASES |  | 3 | 3
FREQUENCIA | Hz | 60 | 60
TENSAO ELETRICA (6) |  | 380 | 380
|  | A CONFIRMAR TENSAO | A CONFIRMAR TENSAO
|  | ANTES DA COMPRA DO CHILLER | ANTES DA COMPRA DO CHILLER
POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO (4) |  | CASA DE MAQUINAS / TERREO | CASA DE MAQUINAS / TERREO
|  | CENTRAL TERMICA | CENTRAL TERMICA
TIPO APOIOS ATENUADORES DE VIBRAÇÃO |  | COMBINADO | COMBINADO
|  | BORRACHA / MOLA (3) | BORRACHA / MOLA (3)
(1) COMPRESSOR PARAFUSO SUPERSILENCIOSO COM ENCAPSULAMENTO ACUSTICO E DISPOSITIVOS ATENUADORES DE RUIDO
INDUSTRILIZADOS INCORPORADOS DE FABRICA
(2) O TROCADOR DE CALOR CASCO TUBO DA CONDENSAÇÃO DE VERA SER DE ALTA EFICIENCIA
(3) OS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO ( CALÇOS DE APOIOS DOS CHILLERS) DEVERAM SER ESPECIAIS COMBINADOS
DE MANEIRA A GARANTIR QUE NÃO SE TRANSMITA VIBRAÇÕES E RUIDO A ESTRUTURA DE APOIO E PREDIO
DIMENSIONADOS PARA CARGA E VIBRAÇÕES DOS RESPECTIVOS CHILLERS FORNECIDOS
(4) A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO É DEPENDENTE DA AVALIAÇÃO/DIMENSIONAMENTO/AVAL DE PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO
A SER ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO - CONFIRMAR POSIÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO
AGUARDA PROJETO E DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL APROPRIADO
(5) MICROPROCESSADOS COM INTERFACE HOMEM MAQUINA SIMPLES E FUNCIONAL
COM APRESENTAÇÃO DE ALARMES E PARAMETROS DE OPERAÇÃO (PRESSOES, TEMPERATURAS, ETC)
(6) CONFIRMAR TENSÃO ELETRICA DISPONIVEL ANTES DA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TERMICA

## torre de arrefecimento
CLIENTE: | CEITEC
LOCAL OBRA: | PREDIO ADMINISTRATIVO / FABRICA
|  |  |  | 72 | KVA | 72600
FOLHAS DE DADOS |  |  |  | 61.2 | KW
|  |  |  | 0.85 | FATOR POTENCIA
EQUIPAMENTOS: | TORRE DE ARREFECIMENTO / |  |  | #DIV/0! | KW/TR
| AGUA DE CONDENSAÇÃO |  |  | 0 | COP
Altitude: | 0 | m
LOCAL DE INSTALAÇÃO: |  | CENTRAL TERMICA
INSTALAÇÃO NA FASE DE OBRA: |  | FASE 1
TAG |  | TR1
PARAMETROS | UNIDADE
DESCRIÇÃO |  | TORRE DE ARREFECIMENTO
APLICAÇÃO |  | CONDENSAÇÃO AR CONDICIONADO
TIPOS DE FLUIDO |  | AGUA DE CONDENSAÇÃO
CAPACIDADE DE REJEIÇÃO TERMICA | kcal/h | 701336
TIPO OPERAÇÃO / RUIDO |  | SUPERSILENCIOSA
VAZAO DE AGUA | m3/h | 127.5156
PERDA DE CARGA MAXIMA | mca | 10
TEMP. ENTRADA AGUA DE CONDENSAÇÃO | ºC | 34
TEMP. SAIDA AGUA DE CONDENSAÇÃO | ºC | 28.5
DELTA ' T ' AGUA DE CONDENSAÇÃO | ºC | 5.5
TEMPERATURA AR EXTERIOR BULBO SECO | ºC | 34
TEMPERATURA AR EXTERIOR BULBO UMIDO | ºC | 26
SERVIÇO |  | OPERAÇÃO
CONSTRUÇÃO E MATERIAIS
TIPO DE CONSTRUÇÃO |  | MODULAR AMPLIAVEL
MATERIAL |  | FIBRA DE VIDRO
VENTILADORES
TIPO OPERAÇÃO / RUIDO |  | SUPERSILENCIOSA
NUMERO VENTILADORES ESTIMADOS |  | 6
TIPO DE VENTILADORES |  | AXIAL
AR FORÇADO TIPO |  | SUCÇÃO NO TOPO
MOTOR ELETRICO
ROTAÇÃO | RPM | A CRITERIO FABRICANTE
GRAU DE PROTEÇÃO |  | TFVE
CLASSE DE ISOLAMENTO MINIMO |  | B
PONTO DE FORÇA ESTIMADO | KVA | 18 | 18
TENSAO ELETRICA | (5) | (5) 380 V / 60 Hz / 3~
POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO (4) |  | NO TERREO JUNTO CENTRAL TERMICA
(3) OS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO SOBRE BASE DE APOIO DEVERAM SER ESPECIAIS COMBINADOS BORRACHA/MOLA
DE MANEIRA A GARANTIR QUE NÃO SE TRANSMITA VIBRAÇÕES E RUIDO A ESTRUTURA DE APOIO E PREDIO
DIMENSIONADOS PARA CARGA E VIBRAÇÕES DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS
(4) A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO É DEPENDENTE DA AVALIAÇÃO/DIMENSIONAMENTO/AVAL DE PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO
A SER ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO - CONFIRMAR POSIÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO
(5) CONFIRMAR TENSÃO ELETRICA DISPONIVEL ANTES DA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TERMICA
DIMENSIONADOS PARA CARGA E VIBRAÇÕES DOS RESPECTIVOS CHILLERS FORNECIDOS
(4) A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO É DEPENDENTE DA AVALIAÇÃO/DIMENSIONAMENTO/AVAL DE PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO
A SER ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO - CONFIRMAR POSIÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO
AGUARDA PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE REFORÇO/ESTRUTURA METALICA APROPRIADA
(5) MICROPROCESSADOS COM INTERFACE HOMEM MAQUINA SIMPLES E FUNCIONAL
COM APRESENTAÇÃO DE ALARMES E PARAMETROS DE OPERAÇÃO (PRESSOES, TEMPERATURAS, ETC)
(6) CONFIRMAR TENSÃO ELETRICA DISPONIVEL ANTES DA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TERMICA

## AQUECEDORES
CLIENTE: | CEITEC
LOCAL OBRA: | PREDIO ADMINISTRATIVO / FABRICA
FOLHAS DE DADOS
EQUIPAMENTOS: | AQUECEDORES DE LIQUIDO - BOILERS
Altitude: | 0 | m
LOCAL DE INSTALAÇÃO: |  | CENTRAL TERMICA
INSTALAÇÃO NA FASE DE OBRA: |  | FASE 1 | FASE 1
TAG |  | AQL1 | AQL2
PARAMETROS | UNIDADE
CAPACIDADE NOMINAL | KW | 85 | 85 | 170 | 28.3333
NUMERO DE ESTAGIOS |  | 3 ESTAGIOS 28 KW CADA | 3 ESTAGIOS 28 KW CADA
|  | 73.1 | 73.1
TEMP. ENTRADA AGUA QUENTE | ºC | 50 | 50
TEMP. SAIDA AGUA QUENTE | ºC | 51.4288 | 51.4288
DELTA ' T ' AGUA QUENTE | ºC | 1.4288 | 1.4288
VAZAO DE AGUA QUENTE | m3/h | 44 | 44 | 88
PRESSAO DE TRABALHO MINIMA | bar | 6 | 6
PERDA DE CARGA ESTIMADA | mca | 5 | 5
ISOLAMENTO TERMICO |  | LÃ DEVIDRO | LÃ DEVIDRO
PROTEÇÃO MECANICA |  | CAPA EXTERNA METALICA | CAPA EXTERNA METALICA
TUBULAÇÃO HIDRAULICA ENTRADA/SAIDA |  | FLANGE, DIAMETRO 4" | FLANGE, DIAMETRO 4"
TIPO DE AQUECEDOR |  | AQUECEDOR DE CIRCULAÇÃO | AQUECEDOR DE CIRCULAÇÃO
|  | ELETRICO | ELETRICO
|  | RESISTENCIAS BLINDADAS | RESISTENCIAS BLINDADAS
|  | EM INOX, 8 W/cm2 | EM INOX, 8 W/cm2
TERMOSTATO DE OPERAÇÃO |  | AJUSTAVEL 20 A 80ºC | AJUSTAVEL 20 A 80ºC
|  | INCORPORADO | INCORPORADO
|  | TIPO GAS / MECANICO | TIPO GAS / MECANICO
TERMOATATO DE SEGURANÇA |  | FIXO 85ºC | FIXO 85ºC
|  | INCORPORADO | INCORPORADO
|  | REARME MANUAL | REARME MANUAL
PONTO DE FORÇA ESTIMADO | KVA | 85 | 85 | 170
TENSAO ELETRICA (5) | VAC | A CONFIRMAR 380 V / 60 Hz / 3~ | A CONFIRMAR 380 V / 60 Hz / 3~
|  | ANTES DA COMPRA DO CHILLER | ANTES DA COMPRA DO CHILLER
POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO (4) |  | CASA DE MAQUINAS / TERREO | CASA DE MAQUINAS / TERREO
|  | CENTRAL TERMICA | CENTRAL TERMICA
PROTEÇÃO A INTEMPERIES |  | NÃO | NÃO
TIPO APOIOS |  | BORRACHA | BORRACHA
(5) CONFIRMAR TENSÃO ELETRICA DISPONIVEL ANTES DA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TERMICA

## BOMBAS
CLIENTE: | CEITEC
LOCAL OBRA: | PREDIO ADMINISTRATIVO / FABRICA
FOLHAS DE DADOS
EQUIPAMENTOS: | BOMBAS -- AGUA GELADA / AGUA QUENTE / AGUA CONDENSAÇÃO
Altitude: | 0 | m
LOCAL DE INSTALAÇÃO: |  | CENTRAL TERMICA
INSTALAÇÃO NA FASE DE OBRA: |  | FASE 1 | FASE 1 | FASE 1 | FASE 1 | FASE 1 | FASE 1
TAG |  | BAP1 | BAP2 | BAS1 | BAS2 | BAC2 | BAC2
PARAMETROS | UNIDADE
DESCRIÇÃO |  | MOTOBOMBA | MOTOBOMBA | MOTOBOMBA | MOTOBOMBA | MOTOBOMBA | MOTOBOMBA
CIRCUITO |  | PRIMARIA | PRIMARIA | SECUNDARIA | SECUNDARIA | ARREFECIMENTO | ARREFECIMENTO
TIPOS DE FLUIDO |  | AGUA, ALTERNANDO | AGUA, ALTERNANDO | AGUA, ALTERNANDO | AGUA, ALTERNANDO | AGUA PARA | AGUA PARA
|  | GELADA OU QUENTE | GELADA OU QUENTE | GELADA OU QUENTE | GELADA OU QUENTE | CONDENSAÇÃO | CONDENSAÇÃO
VAZAO DE AGUA GELADA | m3/h | 88 | 88 | 88 | 88 | 128 | 128
PRESSAO DE AGUA GELADA | mca | 15 | 15 | 35 | 35 | 20 | 20
TEMPERATURA DE AGUA GELADA | ºC | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 28
VAZAO DE AGUA QUENTE | m3/h | 88 | 88 | 88 | 88
PRESSAO DE AGUA QUENTE | mca | 15 | 15 | 35 | 35
TEMPERATURA DE AGUA QUENTE (MAXIMA) | ºC | 80 | 80 | 80 | 80
SERVIÇO |  | OPERAÇÃO | RESERVA | OPERAÇÃO | RESERVA | OPERAÇÃO | RESERVA
CONSTRUÇÃO E MATERIAIS
TIPO DE CONSTRUÇÃO |  | MONOBLOCO | MONOBLOCO | MONOBLOCO | MONOBLOCO | MONOBLOCO | MONOBLOCO
MATERIAL |  | FERRO FUNDIDO | FERRO FUNDIDO | FERRO FUNDIDO | FERRO FUNDIDO | FERRO FUNDIDO | FERRO FUNDIDO
ROTOR |  | FECHADO | FECHADO | FECHADO | FECHADO | FECHADO | FECHADO
TIPO DE DESMONTAGEM |  | BACK-PULL-OUT | BACK-PULL-OUT | BACK-PULL-OUT | BACK-PULL-OUT | BACK-PULL-OUT | BACK-PULL-OUT
VEDAÇÕES |  | SELO MECANICO | SELO MECANICO | SELO MECANICO | SELO MECANICO | SELO MECANICO | SELO MECANICO
CONEXOES |  | FLANGEADAS | FLANGEADAS | FLANGEADAS | FLANGEADAS | FLANGEADAS | FLANGEADAS
MOTOR ELETRICO
ROTAÇÃO | RPM | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
GRAU DE PROTEÇÃO |  | TFVE | TFVE | TFVE | TFVE | TFVE | TFVE
CLASSE DE ISOLAMENTO |  | B | B | B | B | B | B
PONTO DE FORÇA ESTIMADO | KVA | 9.7778 | 9.7778 | 22.8148 | 22.8148 | 18.963 | 18.963 | 103.1111
TENSAO ELETRICA | (5) | (5) 380 V / 60 Hz / 3~ | (5) 380 V / 60 Hz / 3~ | (5) 380 V / 60 Hz / 3~ | (5) 380 V / 60 Hz / 3~ | (5) 380 V / 60 Hz / 3~ | (5) 380 V / 60 Hz / 3~
POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO (4) |  | CENTRAL TERMICA | CENTRAL TERMICA | CENTRAL TERMICA | CENTRAL TERMICA | CENTRAL TERMICA | CENTRAL TERMICA
|  | NO TERREO | NO TERREO | NO TERREO | NO TERREO | NO TERREO | NO TERREO
APOIOS ATENUADORES DE VIBRAÇÃO |  | TIPO COMBINADO (3) | TIPO COMBINADO (3) | TIPO COMBINADO (3) | TIPO COMBINADO (3) | TIPO COMBINADO (3) | TIPO COMBINADO (3)
(3) OS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO SOBRE BASE DE APOIO DEVERAM SER ESPECIAIS COMBINADOS BORRACHA/MOLA
DE MANEIRA A GARANTIR QUE NÃO SE TRANSMITA VIBRAÇÕES E RUIDO A ESTRUTURA DE APOIO E PREDIO
DIMENSIONADOS PARA CARGA E VIBRAÇÕES DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS
(4) A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO É DEPENDENTE DA AVALIAÇÃO/DIMENSIONAMENTO/AVAL DE PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO
A SER ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO - CONFIRMAR POSIÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO
AGUARDA PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE REFORÇO/ESTRUTURA METALICA APROPRIADA
(5) CONFIRMAR TENSÃO ELETRICA DISPONIVEL ANTES DA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TERMICA

## EXAUSTORES
CLIENTE: | CEITEC
LOCAL OBRA: | PREDIO ADMINISTRATIVO / FABRICA
FOLHAS DE DADOS
EQUIPAMENTOS: | MODULOS DE VENTILADORES
EXAUSTÃO
Altitude: | 0 | m
LOCAL DE INSTALAÇÃO: |  | ZONA
TODAS
TAG |  | MVEX1
PARAMETROS | UNIDADE
APLICAÇÃO |  | EXAUSTÃO
VAZAO DE AR | m3/h | 6000
PRESSAO EXTERNA DISPONIVEL | Pa | 100
ROTAÇÃO |  | BAIXA
CLASSE DE RUIDO |  | SUPERSILENCIOSO
LOCAL DE INSTALAÇÃO |  | VER DESENHO
POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO |  | VER DESENHO
GABINETE METALICO EXTERNO |  | SIM
TIPO |  | CENTRIFUGO
ROTOR |  | SIRROCO
ASPIRAÇÃO |  | SIMPLES
LIGAÇÃO FLEXIVEL SUCÇÃO/DESCARGA |  | SIM
GRELHA ANTICHUVA/ANTIINSETO |  | DESCARGA
(NA SUCÇÃO E/OU NA DESCARGA)
PAINEL DE FORÇA E COMANDO |  | EXTERNO
POTENCIA PONTO DE FORÇA ESTIMADO | KVA | 4 | 4
PONTO DE FORÇA |  | TRIFASICO
TENSAO ELETRICA (entre fases) |  | 380 V, 60 Hz

## DIFUSORES, ACESSORIOS, ETC
CLIENTE: |  | CEITEC | [20 empty] | REVISÃO: 0
LOCAL OBRA: |  | PREDIO ADMINISTRATIVO / FABRICA
ASSUNTO: |  | ESPECIFICAÇÃO DE DIFUSORES, VENEZIANAS, GRELHAS E DAMPERS
1. ESPECIFICAÇÃO DOS DIFUSORES DE AR
FANCOIL | RAMAL | TAG DOS | AREA | VAZAO |  | QUANTIDADE | VAZÃO |  | DIMENSÃO |  | VELOC | VAZAO |  |  | DIMENSÃO |  | DIAMETRO | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS | [5 empty] | M2/TR
|  | DIFUSORES |  |  |  | unidades | DE AR |  | NOMINAL |  |  | TOTAL |  |  | NOMINAL |  | FLEXIVEL | TIPO |  | N.º VIAS | REGISTRO | MATERIAL | COR / | 18
[7 empty] | (m3/h) |  | DO COLARINHO | [5 empty] | DO COLARINHO |  | VELOCIDADE | [5 empty] | ACABAMENTO | 18
[9 empty] | CENTIMETROS |  | m/s |  |  |  | EM POLEGADAS |  | 4 | [6 empty] | 18
FC | 11 | D11 |  |  | A | 12 | 1100 | 38.1 | X | 38.1 | 2.1049 | 13200 |  | 15 | X | 15 | 31.1872 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 13200 | 53070 | 78.0441 | 0.3844
|  | D11 |  |  | B | 4 | 850 | 38.1 | X | 38.1 | 1.6265 | 3400 |  | 15 | X | 15 | 27.4151 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 3400
|  | D11 |  |  | C | 2 | 500 | 30.48 | X | 30.48 | 1.495 | 1000 |  | 12 | X | 12 | 21.0264 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 25 cm | 2 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 1000
|  | D11 |  |  | D | 1 | 800 | 38.1 | X | 38.1 | 1.5309 | 800 |  | 15 | X | 15 | 26.5965 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 30 cm | 1 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 800
FC | 12 | D12 |  |  |  | 7 | 1150 | 38.1 | X | 38.1 | 2.2006 | 8050 |  | 15 | X | 15 | 31.8881 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 8050
FC | 13/14 | D13/14 |  |  |  | 4 | 900 | 38.1 | X | 38.1 | 1.7222 | 3600 |  | 15 | X | 15 | 28.2099 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 3600
FC | 15 | D15 |  |  | A | 3 | 900 | 38.1 | X | 38.1 | 1.7222 | 2700 |  | 15 | X | 15 | 28.2099 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 30 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 2700
|  | D15 |  |  | B | 1 | 400 | 22.86 | X | 22.86 | 2.1262 | 400 |  | 9 | X | 9 | 18.8066 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 25 cm | 1 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 400
|  | D15 |  |  | C | 3 | 370 | 22.86 | X | 22.86 | 1.9667 | 1110 | 4210 | 9 | X | 9 | 18.0876 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 25 cm | 2 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 1110
FC | 16 | D16 |  |  |  | 3 | 870 | 38.1 | X | 38.1 | 1.6648 | 2610 |  | 15 | X | 15 | 27.7357 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 2610
FC | 17 | D17 |  |  |  | 4 | 750 | 38.1 | X | 38.1 | 1.4352 | 3000 |  | 15 | X | 15 | 25.752 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 3000
FC | 18 | D18 |  |  |  | 4 | 750 | 38.1 | X | 38.1 | 1.4352 | 3000 |  | 15 | X | 15 | 25.752 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 3000
FC | 19 | D19 |  |  |  | 4 | 750 | 38.1 | X | 38.1 | 1.4352 | 3000 |  | 15 | X | 15 | 25.752 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 3000
FC | 110 | D110 |  |  |  | 4 | 900 | 38.1 | X | 38.1 | 1.7222 | 3600 |  | 15 | X | 15 | 28.2099 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 3600
FC | 111 | D111 |  |  |  | 4 | 900 | 38.1 | X | 38.1 | 1.7222 | 3600 |  | 15 | X | 15 | 28.2099 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 3600
[24 empty] | 18 | 0
[12 empty] | 53070 | [11 empty] | 18 | 0
FC | 21 | D21 |  |  | A | 12 | 1350 | 45.72 | X | 45.72 | 1.794 | 16200 |  | 18 | X | 18 | 34.5499 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 16200 | 50080 | 73.6471 | 0.24441
|  | D21 |  |  | B | 2 | 1200 | 38.1 | X | 38.1 | 2.2963 | 2400 |  | 15 | X | 15 | 32.574 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 2400
|  | D21 |  |  | C | 2 | 700 | 30.48 | X | 30.48 | 2.093 | 1400 |  | 12 | X | 12 | 24.8788 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 30 cm | 1 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 1400
|  | D21 |  |  | D | 2 | 500 | 30.48 | X | 30.48 | 1.495 | 1000 | 21000 | 12 | X | 12 | 21.0264 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 25 cm | 2 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 1000
FC | 22 | D22 |  |  |  | 7 | 1250 | 45.72 | X | 45.72 | 1.6611 | 8750 |  | 18 | X | 18 | 33.2457 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 8750
FC | 23 | D23 |  |  | A | 6 | 630 | DIAM 52 - TAMANHO 6 |  |  | 1.8837 | 3780 |  | 12 | X | 12 | 23.6021 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 30 cm | REDONDO | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 3780 |  |  | 30.48 | X | 30.48
|  | D23 |  |  | B | 1 | 350 | 22.86 | X | 22.86 | 1.8604 | 350 | 4130 | 9 | X | 9 | 17.592 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 25 cm | 2 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 350
FC | 24 | D24 |  |  | A | 3 | 1000 | 38.1 | X | 38.1 | 1.9136 | 3000 |  | 15 | X | 15 | 29.7358 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 35 cm | 4 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 3000
|  | D24 |  |  | B | 1 | 500 | 30.48 | X | 30.48 | 1.495 | 500 |  | 12 | X | 12 | 21.0264 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 25 cm | 1 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 500
|  | D24 |  |  | C | 2 | 500 | 30.48 | X | 30.48 | 1.495 | 1000 | 4500 | 12 | X | 12 | 21.0264 | TETO | CAIXA PLENUM DUTO FLEX 25 cm | 2 | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 1000
FC | 25 | D25 |  |  | A | 2 | 1100 | 76.2 | X | 20.32 | 1.9734 | 2200 |  | 30 | X | 8 | 31.1872 | LATERAL | HORIZONTAL | DUPLA DEFLEXÃO | MULTIPALETAS | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 2200
|  | D25 |  |  | B | 2 | 900 | 76.2 | X | 20.32 | 1.6146 | 1800 |  | 30 | X | 8 | 28.2099 | LATERAL | HORIZONTAL | DUPLA DEFLEXÃO | MULTIPALETAS | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 1800
|  | D25 |  |  | C | 1 | 1100 | 76.2 | X | 20.32 | 1.9734 | 1100 |  | 30 | X | 8 | 31.1872 | LATERAL | VERTICAL | DUPLA DEFLEXÃO | MULTIPALETAS | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 1100
|  | D25 |  |  | D | 2 | 1100 | 76.2 | X | 20.32 | 1.9734 | 2200 |  | 30 | X | 8 | 31.1872 | LATERAL | VERTICAL | DUPLA DEFLEXÃO | MULTIPALETAS | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 2200
|  | D25 |  |  | E | 4 | 1100 | 76.2 | X | 20.32 | 1.9734 | 4400 | 11700 | 30 | X | 8 | 31.1872 | LATERAL | HORIZONTAL | DUPLA DEFLEXÃO | MULTIPALETAS | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18 | 4400
FC | 26 | D26 |  |  | A | 6 | 900 | 63.5 | X | 20.32 | 1.9375 | 5400 |  | 25 | X | 8 | 28.2099 | LATERAL | HORIZONTAL | DUPLA DEFLEXÃO | MULTIPALETAS | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
|  | D26 |  |  | B | 3 | 700 | 63.5 | X | 20.32 | 1.5069 | 2100 | 7500 | 25 | X | 8 | 24.8788 | LATERAL | HORIZONTAL | DUPLA DEFLEXÃO | MULTIPALETAS | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC | 27 | D27 |  |  |  | 12 | 1700 | DIAM 70 - TAMANHO 9 |  |  | 1.8299 | 20400 |  | 20 | X | 20 | 38.7708 | TETO | FIXAÇÃO NO DUTO | REDONDO | BORBOLETA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ |  |  |  |  | 50.8 | X | 50.8
[12 empty] | 77980 | [11 empty] | 18 | 0 | [5 empty] | 1 | 300 | 0 | 12 X 12 | TETO | 4 | SIM | ALUMÍNIO | ANODIZADO NATURAL
15
15
2. ESPECIFICAÇÃO DAS GRELHAS DE EXAUSTÃO | [23 empty] | 15
15
BLOCO | PAVIMENTO | TAG DAS |  |  |  | QUANTIDADE | VAZÃO DE AR |  | DIMENSÃO | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS | [5 empty] | 15
|  | GRELHAS |  |  |  | unidades | (m3/h) |  | NOMINAL | [8 empty] | TIPO |  | N.º VIAS | REGISTRO | MATERIAL | ACABAMENTO | 18
[9 empty] | DO COLARINHO | [11 empty] | MULTILAMINAS |  |  | 18
[9 empty] | CENTIMETROS | [14 empty] | 18
| TERREO | GE11 |  |  |  | 16 | 230 | 20.32 | X | 20.32 | 1.5473 | 3680 |  | 8 | X | 8 | 14.2608 | TETO |  | 1 | SIM | ALUMÍNIO | ANODIZADO | 18
| 2º | GE21 |  |  |  | 10 | 230 | 20.32 | X | 20.32 | 1.5473 | 2300 |  | 8 | X | 8 | 14.2608 | TETO |  | 1 | SIM | ALUMÍNIO | ANODIZADO
| COBERTURA | BEX1 |  |  |  | 1 | 6000 | 70 | X | 70 | 3.4014 | 6000 |  | 29.54 | X | 29.54 | 72.8376 | BOCAL DE PAREDE /ANTICHUVA / ANTIINSETO |  |  | SIM | ALUMÍNIO | ANODIZADO
18
18
18
18
3. ESPECIFICAÇÃO DAS TOMADAS DE AR EXTERIOR (VAE) | [23 empty] | 18
18
PAVIMENTO | UTILIZAÇÃO | TAG |  |  |  | QUANTIDADE | VAZÃO DE AR |  | DIMENSÕES | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS | [5 empty] | 18
|  | VENEZIANAS |  |  |  | unidades | (m3/h) |  | (LARG x ALT) | [8 empty] | TIPO ALETA |  | ESPELHO | FIXAÇÃO EM | MATERIAL | ACABAMENTO | 18
[9 empty] | CENTIMETROS | [14 empty] | 18
COBERTURA | AR EXTERIOR | VAE1 |  |  |  | 1 | 8000 |  | BOCAL NA RUA 120 X 120 | [8 empty] | ANTICHUVA, |  | FLANGEADO | PAREDE, | ALUMÍNIO | ANODIZADO | 18
[9 empty] | DUTO 55 X 55 | [8 empty] | TELA ANTI-INSETO, |  | COM REGISTRO | DUTO, |  |  | 18
[9 empty] | FILTRO AREA FACE 1,5 m2 | [8 empty] | CAIXA COM FILTRO G3, |  |  | DAMPER FLANGEADO
[18 empty] | DAMPER | [5 empty] | 18
18
18
4. ESPECIFICAÇÃO DE DAMPERS | [23 empty] | 18
18
LOCAL | UTILIZAÇÃO | TAG DOS |  |  |  | QUANTIDADE | VAZÃO DE AR |  | DIMENSÕES | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS | [5 empty] | 18
FANCOIL |  | DAMPERS |  |  |  | unidades | (m3/h) |  | (LARG x ALT) | [8 empty] | TIPO |  | REGISTRO MULTILAMINAS |  | MATERIAL | COR / | 18
[9 empty] | CENTIMETROS | [13 empty] | ACABAMENTO | 18
FC11 | RETORNO | DMR |  |  | 11 | 1 | 18500 | 130 | X | 80 | 4.9412 | 18500 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO | 18
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 11 | 1 | 2775 | 40 | X | 40 | 4.8177 | 2775 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO | 18
FC12 | RETORNO | DMR |  |  | 12 | 1 | 8100 | 70 | X | 70 | 4.5918 | 8100 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO | 18
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 12 | 1 | 1215 | 25 | X | 25 | 5.4 | 1215 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO | 18
FC13/14 | RETORNO | DMR |  |  | 13/14 | 1 | 3500 | 50 | X | 40 | 4.8611 | 3500 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO | 18
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 13/14 | 1 | 525 | 20 | X | 20 | 3.6458 | 525 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC15 | RETORNO | DMR |  |  | 15 | 1 | 4200 | 50 | X | 50 | 4.6667 | 4200 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 15 | 1 | 630 | 20 | X | 20 | 4.375 | 630 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC16 | RETORNO | DMR |  |  | 16 | 1 | 2600 | 40 | X | 40 | 4.5139 | 2600 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 16 | 1 | 390 | 20 | X | 20 | 2.7083 | 390 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC17 | RETORNO | DMR |  |  | 17 | 1 | 3000 | 40 | X | 40 | 5.2083 | 3000 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 17 | 1 | 450 | 20 | X | 20 | 3.125 | 450 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC18 | RETORNO | DMR |  |  | 18 | 1 | 3000 | 40 | X | 40 | 5.2083 | 3000 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 18 | 1 | 450 | 20 | X | 20 | 3.125 | 450 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC19 | RETORNO | DMR |  |  | 19 | 1 | 3000 | 40 | X | 40 | 5.2083 | 3000 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 19 | 1 | 450 | 20 | X | 20 | 3.125 | 450 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC110 | RETORNO | DMR |  |  | 110 | 1 | 3500 | 45 | X | 45 | 4.8011 | 3500 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 110 | 1 | 525 | 20 | X | 20 | 3.6458 | 525 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC111 | RETORNO | DMR |  |  | 111 | 1 | 3500 | 45 | X | 45 | 4.8011 | 3500 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 111 | 1 | 525 | 20 | X | 20 | 3.6458 | 525 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC21 | RETORNO | DMR |  |  | 21 | 1 | 21000 | 150 | X | 80 | 4.8611 | 21000 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO | 18
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 21 | 1 | 3150 | 40 | X | 40 | 5.4688 | 3150 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO | 18
FC22 | RETORNO | DMR |  |  | 22 | 1 | 9000 | 100 | X | 50 | 5 | 9000 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO | 18
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 22 | 1 | 1350 | 30 | X | 30 | 4.1667 | 1350 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO | 18
FC23 | RETORNO | DMR |  |  | 23 | 1 | 4100 | 50 | X | 50 | 4.5556 | 4100 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO | 18
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 23 | 1 | 615 | 20 | X | 20 | 4.2708 | 615 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC24 | RETORNO | DMR |  |  | 24 | 1 | 4500 | 50 | X | 50 | 5 | 4500 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 24 | 1 | 675 | 20 | X | 20 | 4.6875 | 675 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC25 | RETORNO | DMR |  |  | 25 | 1 | 11800 | 120 | X | 60 | 4.5525 | 11800 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 25 | 1 | 1770 | 35 | X | 35 | 4.0136 | 1770 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC26 | RETORNO | DMR |  |  | 26 | 1 | 7300 | 70 | X | 70 | 4.1383 | 7300 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
| AR EXTERIOR | DMA |  |  | 26 | 1 | 1095 | 30 | X | 30 | 3.3796 | 1095 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FC27 | AR EXTERIOR | DMA |  |  | 27 | 1 | 3100 | 50 | X | 50 | 3.4444 | 3100 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
FCMVAE | AR EXTERIOR | DMVAE |  |  |  | 1 | 8000 | 70 | X | 70 | 4.5351 | 8000 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
|  | DCF1 |  |  |  | 1 | 8000 | 70 | X | 70 | 4.5351 | 8000 | [5 empty] | DAMPER CORTA-FOGO INDUSTRIALIZADO |  | ACIONAMENTO ELETRICO A DISTANCIA /AUTOMATICO |  | AÇO | GALVANIZADO
18
MVEX | EXAUSTÃO | DMVEX |  |  |  | 1 | 6000 | 70 | X | 70 | 3.4014 | 6000 | [5 empty] | DAMPER FLANGEADO |  | ALAVANCA COM TRAVA BORBOLETA |  | AÇO | GALVANIZADO
18
18
18
5. ESPECIFICAÇÃO DAS VENEZIANAS DE RETORNO | [23 empty] | 18
18
LOCAL | UTILIZAÇÃO | TAG |  |  |  | QUANTIDADE | VAZÃO DE AR |  | DIMENSÕES | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS | [5 empty] | 18
FANCOIL |  | VENEZIANAS |  |  |  | unidades | (m3/h) |  | (LARG x ALT) | [8 empty] | TIPO ALETA |  | ESPELHO | FIXAÇÃO EM | MATERIAL | ACABAMENTO | 18
[9 empty] | CENTIMETROS | [14 empty] | 18
FC11 | RETORNO | VR |  |  | 11 A | 7 | 2600 | 60 | X | 60 | 2.0062 | 18200 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ | 18
| RETORNO | VR |  |  | 11 B | 1 | 600 | 40 | X | 40 | 1.0417 | 600 |  | 16 |  | 16 |  | SIMPLES |  | DUPLO | NA PORTA | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC12 | RETORNO | VR |  |  | 12 | 4 | 2000 | 60 | X | 60 | 1.5432 | 8000 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC13 | RETORNO | VR |  |  | 13/14 A | 2 | 900 | 60 | X | 60 | 0.69444 | 1800 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC14 | RETORNO | VR |  |  | 13/14 A | 1 | 1750 | 60 | X | 60 | 1.3503 | 1750 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC15 | RETORNO | VR |  |  | 15 | 4 | 1050 | 60 | X | 60 | 0.81019 | 4200 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC16 | RETORNO | VR |  |  | 16 | 3 | 870 | 60 | X | 60 | 0.6713 | 2610 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC17 | RETORNO | VR |  |  | 17 | 2 | 1500 | 60 | X | 60 | 1.1574 | 3000 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC18 | RETORNO | VR |  |  | 18 | 2 | 1500 | 60 | X | 60 | 1.1574 | 3000 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC19 | RETORNO | VR |  |  | 19 | 2 | 1500 | 60 | X | 60 | 1.1574 | 3000 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC110 | RETORNO | VR |  |  | 110 | 2 | 1750 | 60 | X | 60 | 1.3503 | 3500 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC111 | RETORNO | VR |  |  | 111 | 2 | 1750 | 60 | X | 60 | 1.3503 | 3500 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC21 | RETORNO | VR |  |  | 21A | 8 | 2600 | 60 | X | 60 | 2.0062 | 20800 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC22 | RETORNO | VR |  |  | 22 | 4 | 2250 | 60 | X | 60 | 1.7361 | 9000 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC23 | RETORNO | VR |  |  | 23 | 1 | 4200 | 120 | X | 60 | 1.6204 | 4200 |  | 48 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 125X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC24 | RETORNO | VR |  |  | 24 | 4 | 1100 | 60 | X | 60 | 0.84877 | 4400 |  | 24 |  | 24 |  | SIMPLES |  | SIMPLES/ 62,5X62,5 | TETO / DUTO PLENUM | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC25 | RETORNO | VR |  |  | 25 | 1 | 11800 | DUTO REDONDO DIAM 70 |  |  | #VALUE! | 11800 |  | #VALUE! |  | 0 |  | DUTO REDONDO CORTADO EM 45º NO ALTO DA PAREDE |  |  | PAREDE | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC26 | RETORNO | VR |  |  | 26 | 1 | 7400 | DUTO REDONDO DIAM 60 |  |  | #VALUE! | 7400 |  | #VALUE! |  | 0 |  | DUTO REDONDO CORTADO EM 45º NO ALTO DA PAREDE |  |  | PAREDE | ALUMÍNIO | VER CLIENTE / ARQ
FC27 | RETORNO | VR |  |  | 27A | 1 | 20500 | 1100 | X | 40 | 1.2942 | 20500 |  | 440 |  | 16 |  | HORIZONTAL / BANDEIRA SOBRE PAREDE DO AUDITORIO |  | DUPLO | NO ALTO DA PAREDE | MADEIRA/ALUMINIO | VER CLIENTE / ARQ
| RETORNO | VR |  |  | 27B | 1 | 20500 | 400 | X | 60 | 2.3727 | 20500 |  | 160 |  | 24 |  | REFORÇADA |  | DUPLO | NO PISO CASA MAQUINAS | AÇO | VER CLIENTE / ARQ
18
18

## PAINEIS ELETRICOS
CLIENTE: |  |  | CEITEC
LOCAL OBRA: |  |  | PREDIO ADMINISTRATIVO / FABRICA
ASSUNTO: |  |  | PAINEIS ELETRICOS PONTO DE FORÇA
SISTEMA DE AR CONDICIONADO
QUADRO DE DISJUNTORES INDIVIDUAIS
3 FASES + NEUTRO + TERRA
PAINEL ELETRICO | PNFC - A
LOCAL: | CASA DE MAQUINAS DE FANCOILS NA COBERTURA
EQUIPAMENTO | TAG |  |  | POTENCIA | CORRENTE | TENSAO | NUMERO
|  |  |  | NOMINAL | NOMINAL | F/F | FASES
|  |  |  | KVA | A | VAC
FANCOIL | FC | 1 | 1 | 8.1 | 13 | 380 | 3 | 27 |  | 12.2921
FANCOIL | FC | 1 | 2 | 3.6 | 6 | 380 | 3 | 12 |  | 5.4632
FANCOIL | FC | 1 | 3 | 0.9 | 2 | 380 | 3 | 3 |  | 1.3658
FANCOIL | FC | 1 | 4 | 0.9 | 2 | 380 | 3 | 3 |  | 1.3658
FANCOIL | FC | 1 | 5 | 1.86 | 3 | 380 | 3 | 6.2 |  | 2.8226
FANCOIL | FC | 1 | 6 | 1.2 | 2 | 380 | 3 | 4 |  | 1.8211
[6 empty] | 380 | 3 |  |  | 0
[6 empty] | 380 | 3 |  |  | 0
FANCOIL | FC | 2 | 1 | 9 | 14 | 380 | 3 | 30 |  | 13.6579
FANCOIL | FC | 2 | 2 | 3.9 | 6 | 380 | 3 | 13 |  | 5.9184
FANCOIL | FC | 2 | 3 | 1.8 | 3 | 380 | 3 | 6 |  | 2.7316
FANCOIL | FC | 2 | 4 | 2.1 | 4 | 380 | 3 | 7 |  | 3.1868
FANCOIL | FC | 2 | 5 | 4.5 | 7 | 380 | 3 | 15 |  | 6.8289
FANCOIL | FC | 2 | 6 | 3.3 | 6 | 380 | 3 | 11 |  | 5.0079
SPLIT 1 | SP | 1 | 1 | 3 | 12 | 220 | 2 |  |  | 11.7955
SPLIT 2 | SP | 1 | 2 | 3 | 12 | 220 | 2 |  |  | 11.7955
SPLIT 3 | SP | 2 | 1 | 3 | 12 | 220 | 2 |  |  | 11.7955
FANCOIL AR EXTERIOR | FCMVAE | 1 |  | 5.5 | 9 | 380 | 3 |  |  | 8.3465
VENTILADOR EXAUSTOR | MVEX | 1 |  | 5.5 | 9 | 380 | 3 |  |  | 8.3465
TOTAL DO PAINEL | PNFC |  |  | 61.16 | KVA
FATOR (SEGURANÇA / AMPLIAÇÃO FUTURA) |  |  |  | 1.3
TOTAL |  |  |  | 79.508 | KVA - CONSIDERANDO SEGURANÇA
PAINEL ELETRICO | PNFC - A1 - LIGADO AO GERADOR DE EMERGENCIA
LOCAL: | CASA DE MAQUINAS DE FANCOILS NA COBERTURA
EQUIPAMENTO | TAG |  |  | POTENCIA | CORRENTE | TENSAO | NUMERO
|  |  |  | NOMINAL | NOMINAL | F/F | FASES
|  |  |  | KVA | A | VAC
SPLIT 1 | SP | 1 | 1 | 3 | 12 | 220 | 2 |  |  | 11.7955
SPLIT 2 | SP | 1 | 2 | 3 | 12 | 220 | 2 |  |  | 11.7955
SPLIT 3 | SP | 2 | 1 | 3 | 12 | 220 | 2 |  |  | 11.7955
FANCOIL AR EXTERIOR | FCMVAE | 1 |  | 5.5 | 9 | 380 | 3 |  |  | 8.3465
VENTILADOR EXAUSTOR | MVEX | 1 |  | 5.5 | 9 | 380 | 3 |  |  | 8.3465
TOTAL DO PAINEL | PNFC |  |  | 20 | KVA
FATOR (SEGURANÇA / AMPLIAÇÃO FUTURA) |  |  |  | 1
TOTAL |  |  |  | 20 | KVA - CONSIDERANDO SEGURANÇA
IMPORTANTE: GERADOR DE EMERGENCIA DEVERA ENTRAR EM FUNCIONAMENTO
AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELETRICA POREM
DEVERA SER BLOQUEADO O SEU FUNCIONAMENTO EM CASO DE INCENDIO
INTERTRAVADO AO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCENDIO
PAINEL ELETRICO | PNFC - B
LOCAL: | CASA DE MAQUINAS DE FANCOILS JUNTO AO AUDITORIO
EQUIPAMENTO | TAG |  |  | POTENCIA | CORRENTE | TENSAO | NUMERO
|  |  |  | NOMINAL | NOMINAL | F/F | FASES
|  |  |  | KVA | A | VAC
FANCOIL | FC | 1 | 7 | 1.5 | 3 | 380 | 3 | 5 |  | 2.2763
FANCOIL | FC | 1 | 8 | 1.5 | 3 | 380 | 3 | 5 |  | 2.2763
FANCOIL | FC | 1 | 9 | 1.5 | 3 | 380 | 3 | 5 |  | 2.2763
FANCOIL | FC | 1 | 10 | 1.5 | 3 | 380 | 3 | 5 |  | 2.2763
FANCOIL | FC | 1 | 11 | 1.5 | 3 | 380 | 3 | 5 |  | 2.2763
FANCOIL | FC | 2 | 7 | 9 | 14 | 380 | 3 | 30 |  | 13.6579
TOTAL DO PAINEL | PNFC - B |  |  | 16.5 | KVA
FATOR (SEGURANÇA / AMPLIAÇÃO FUTURA) |  |  |  | 1.3
TOTAL |  |  |  | 21.45 | KVA - CONSIDERANDO SEGURANÇA
PAINEL ELETRICO | PNCT
LOCAL: | CENTRAL TERMICA / CASA DE MAQUINAS NO TERREO
EQUIPAMENTO | TAG |  |  | POTENCIA | CORRENTE | TENSAO | NUMERO
|  |  |  | NOMINAL | NOMINAL | F/F | FASES
|  |  |  | KVA | A | VAC
[11 empty] | KW | TR | KVA/TR | KW/TR | Kwout | COP
RESFRIADOR DE LIQUIDO | RL | 1 |  | 86 | 131 | 380 | 3 |  |  | 130.5088 | 74.82 | 80 | 1.075 | 0.93525 | 281.36 | 3.7605
RESFRIADOR DE LIQUIDO | RL | 2 |  | 86 | 131 | 380 | 3 |  |  | 130.5088
AQUECEDOR DE LIQUIDO | AQ | 1 |  | 85 | 129 | 380 | 3 |  |  | 128.9912
AQUECEDOR DE LIQUIDO | AQ | 2 |  | 85 | 129 | 380 | 3 |  |  | 128.9912
MOTOBOMBA | BAP | 1 |  | 10 | 16 | 380 | 3 |  |  | 15.1754
MOTOBOMBA | BAP | 2 |  | 10 | 16 | 380 | 3 |  |  | 15.1754
MOTOBOMBA | BAS | 1 |  | 23 | 35 | 380 | 3 |  |  | 34.9035
MOTOBOMBA | BAS | 2 |  | 23 | 35 | 380 | 3 |  |  | 34.9035
MOTOBOMBA | BAC | 1 |  | 19 | 29 | 380 | 3 |  |  | 28.8333
MOTOBOMBA | BAC | 2 |  | 19 | 29 | 380 | 3 |  |  | 28.8333
VENTILADOR TORRE | VT | 1 |  | 2 | 4 | 380 | 3 |  |  | 3.0351
VENTILADOR TORRE | VT | 2 |  | 2 | 4 | 380 | 3 |  |  | 3.0351
VENTILADOR TORRE | VT | 3 |  | 2 | 4 | 380 | 3 |  |  | 3.0351
VENTILADOR TORRE | VT | 4 |  | 2 | 4 | 380 | 3 |  |  | 3.0351
VENTILADOR TORRE | VT | 5 |  | 2 | 4 | 380 | 3 |  |  | 3.0351
VENTILADOR TORRE | VT | 6 |  | 2 | 4 | 380 | 3 |  |  | 3.0351
TOTAL APARENTE |  |  |  | 458
DESCONTAR - NÃO SIMULTANEO (1) |  |  |  | 222 | [6 empty] | KW | TR | KVA/TR | KW/TR | Kwout | COP
TOTAL DO PAINEL | PNCT |  |  | 236 | KVA | [5 empty] | 205.32 | 160 | 1.475 | 1.2833 | 562.72 | 2.7407
FATOR (SEGURANÇA / AMPLIAÇÃO FUTURA) |  |  |  | 1.15
TOTAL |  |  |  | 271.4 | KVA - CONSIDERANDO SEGURANÇA
(1) DESCONTADO OS AQUECEDORES POIS OPERAM OS RESFRIADORES OU AQUECEDORES,
ISTO É, NÃO OPERAM SIMULTANEMENTE RESFRIADORES E AQUECEDORES, BOMBAS
EM OPERAÇÃO E RESERVAS
[9 empty] | tr | kva/tr
TOTAL GERAL DOS 3 PAINEIS |  |  |  | 372.358 | KVA |  |  |  | 160 | 2.3272
(FANCOIL'S + CENTRAL TERMICA + TORRE + VENTILADORES + SPLITS)