APRESENTAÇÃO

# apresentação

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Av. Cristóvão Colombo, nº2240 – 7º andar, conj.702, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº91.806.844/0001-80, apresenta o Estudo Energético de Insolação nas Fachadas necessários à implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada – CEITC.

## DADOS DO CONTRATO

- Objeto: 1-Projeto Urbanístico Contendo a Intenção Formal e Volumétrica do Conjunto de Prédios, 2-Elaboração de  Projeto Executivo  Arquitetônico e Projetos Complementares do Futuro Centro Operacional do Ceitec e 3-Acompanhamento das Obras para Garantir a Fiel Execução do que for Estabelecido nos Projetos.

- Processo de Licitação: 01/2003

- Contratante: CEITEC

- Contratado: Beck de Souza Engenharia Ltda.

íNDICE

íNDICE

apresentação	2

DADOS DO CONTRATO	2

1. INTRODUÇÃO	6

2. PARAMETROS CONSIDERADOS	6

3. RESULTADOS	7

CONCLUSÕES	7

ESTUDO ENERGÉTICO DE INSOLAÇÃO NAS FACHADAS

ESTUDO ENERGÉTICO DE INSOLAÇÃO NAS FACHADAS

# 1. INTRODUÇÃO

O presente relatorio tem por objetivo apresentar os resultados das avaliações e considerações feitas quanto a insolação nas fachadas com pele de vidro e brise horizontal do referido prédio.

# 2. PARAMETROS CONSIDERADOS

Fachadas em “pele de vidro”:

Altura de vidro:	3.00 m

Espessura do Vidro:	6 mm laminado (3 mm + filme + 3 mm)

Brise horizontal:	1.20 m

Carga térmica global do prédio: 700 kW (200 TR) (verão)

PLANILHA RESUMO DE INFLUENCIA DO BRISE – FACHADAS PRINCIPAIS

| FACHADA ORIENTAÇÃO | AREA DE VIDRO m2 | Azimute | Altitude | Horário Incidência normal a parede (março) | Sombrea-mento resultante sobre 3.00 m | Percentual área sombreada | Fator redutor insolação resultante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nordeste | 192 | 30º | 58º | 11:30 | 1,92 m | 65% | 35% |
| Noroeste | 156 | - 60º | 45º | 15:00 | 1,20 m | 40% | 60% |

PLANILHA RESUMO DE INFLUENCIA DO FILME REFLETIVO

| FACHADA ORIENTAÇÃO | AREA DE VIDRO m2 | Azimute | Altitude |  |  | Percentual área sombreada equivalente | Fator Redutor insolação resultante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nordeste | 192 | 30º | 58º |  |  | 35% | 65% |
| Noroeste | 156 | - 60º | 45º |  |  | 35% | 65% |

# 3. RESULTADOS

PLANILHA RESUMO DE CARGA TERMICA PARCIAL - VIDROS

| FACHADA ORIENTAÇÃO | AREA DE VIDRO m2 | Fator de ganho de calor solar W/m2 | Carga térmica SEM BRISE kW | Carga térmica COM BRISE kW | Carga térmica SEM BRISE COM REFLETIVO KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nordeste | 192 | 514 | 99 | 35 | 65 |
| Noroeste | 156 | 514 | 88 | 48 | 57 |

PLANILHA RESUMO DE CARGA TERMICA PARCIAL - VIDROS

| FACHADA ORIENTAÇÃO | Carga térmica SEM BRISE kW | Percentual no total da carga térmica |  | Carga térmica COM BRISE kW | Percentual no total da carga térmica |  | Redução na carga térmica global COM BRISES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nordeste | 99 | 13% |  | 35 | 5% |  | 8% |
| Noroeste | 88 | 12% |  | 48 | 7% |  | 5% |

# CONCLUSÕES

- Conforme tabelas acima podemos observar que temos uma redução na carga térmica na parcela correspondente a insolação nos vidro devido a utilização de brises.

Sendo assim optou-se pela utilização de vidros sem reflexivo com brises horizontais.

Lembramos ainda que :

- temos previsto a redução complementar na fachada noroeste através da utilização de futura vegetação alta próxima ao prédio.

- o retorno de ar no teto próximo as janelas diminui os efeitos internos de sensação térmica devido a carga térmica de insolação das janelas.

- lembramos que a solução adotada (vidros transparentes sem reflexivo) pretende trazer maior harmonia com a natureza ali existente.