ÍNDICE

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	4

1 MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO	6

1.1 INTRODUÇÃO	6

1.2 CRITÉRIOS DE PROJETO	6

1.3 METODOLOGIA E DIMENSIONAMENTO	7

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	12

2.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	12

2.2 POÇOS DE VISITA	12

2.3 BOCAS DE LOBO	12

3 PLANTAS	13

APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Drenagem referente à Elaboração de Projeto Executivo da Avenida Wenceslau Escobar.

O presente relatório é objeto do Edital nº 02.081123.00.0, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

- Data da licitação: 09/11/2000.

- Objeto do Contrato: Elaboração do Projeto Executivo da Avenida Wenceslau Escobar, do Alargamento da Avenida Cristovão Colombo e da ligação da Avenida Plínio Kroeff com a Avenida Assis Brasil (Acesso Norte ao Porto Seco) e outros correlatas.

- Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

- Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

- Data da assinatura do contrato: 13/12/2000

- Data da Ordem de Serviço: 12/02/2001

- Número do Contrato: 017918

- Prazo de Execução: Inicial:		 120 dias

Aditivo de prazo:	   45 dias

- Valor do contrato: R$ 71.717,00

- Valor do aditivo 1: R$ 1.456,67

- Valor do aditivo 2: R$ 6.200,00

1 MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

# 1 MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

## 1.1 INTRODUÇÃO

O projeto de drenagem objetiva a definição, o posicionamento e o detalhamento dos dispositivos destinados a captar e conduzir as águas pluviais que, de alguma forma, possam afetar a Av. Wencestau Escobar, no trecho que integra o projeto.

## 1.2 CRITÉRIOS DE PROJETO

Para a definição dos critérios de projeto foi realizada uma consulta prévia ao cadastro do DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e posteriormente, uma vistoria pelos técnicos da Consultora ao trecho a ser projetado.

A orientação básica do projeto foi o remanejamento da rede, aproveitando o trecho existente.

A declividade natural da avenida é bastante acentuada, no trecho do projeto.

Na esquina da Av. Wenceslau Escobar com a praça Comendador Souza Gomes existe uma galeria pluvial, com dimensões de 0,90 m de largura por 0,50 m de altura. A galeria encontra-se em bom estado de conservação e assim será estilizada como ponto de lançamento da rede projetada. Essa galeria descarrega num tudo DN 80, que conduz as águas até uma galeria maior, na rua Otto Nieméier até desaguar no Rio Guaíba.

O TRECHO 1 foi calculado para o engolimento das águas que escorrem da quadra, em aclive em relação à rua, e da pista em direção ao meio fio.

O TRECHO 2, devido e topografia da região só recebe as águas da pista e do passeio, pois as quadras estão em declive em relação à rua.

O TRECHO 3 corresponde a uma parte de avenida cujo greide será pouco alterado. Assim será aproveitada a rede existente que encontra-se limpa e em bom funcionamento. Será necessária, apenas, a reconstrução de 2 bocas de lobo.

Basicamente as estruturas hidráulicas serão projetadas de acordo com as normas e padronizações estabelecido pelo DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre salientando-se:

- a distância máxima entre poços-de-visita não deverá ser superior a 50,00 m. Na confluência das vias deverão existir poços-de-visita em ambos os lados da via;

- não será permitida a alteração do greide da tubulação nem do eixo da rede sem a existência de poço-de-visita (PV);

- a mudança de diâmetro implicará na execução de um poço-de-visita (PV) e a concordância dos greides dar-se-á pela geratriz superior interna;

- as bocas-de-lobo (BL) deverão ser ligadas somente aos poços-de-visita por meio de tubulação de diâmetro mínimo de 0,30 m;

- a cobertura mínima das redes no passeio deverá ser de 0,50 m, e na pista de rolamento de 1,00 m;

- a numeração dos poços-de-visita (PV) deverá obedecer o seguinte critério: o ramal principal será numerado sempre de montante para jusante começando pelo PV 1. As redes secundárias e terciárias também serão numeradas de montante para jusante;

- os diâmetros dos tubos a serem utilizados são os seguintes: 0,30 m, 0,40 m, 0,50m e 0,60 m.

## 1.3 METODOLOGIA E DIMENSIONAMENTO

1.3.1. Balanço Hidrológico

a) Deflúvio Superficial

Utilizou-se, no cálculo do deflúvio superficial, o Método Racional, cuja expressão é:

Q=2,78×C×Imáx×A

onde:

Q = vazão de contribuição em l/s;

Imáx = intensidade máxima de precipitação em mm/h;

A = área da bacia de contribuição da bacia em ha;

C = coeficiente de escoamento superficial (adotado C = 0,60).

b) Tempo de Concentração

O tempo de concentração mínimo a adotar será de 3 minutos no trecho da rede. No trecho subseqüente será adicionado o tempo de percurso (tp) calculado da seguinte forma:

tp = L/60 . v, sendo:

L = extensão do trecho (m);

v = velocidade do trecho (m/s).

c) Intensidade de Precipitação

A intensidade máxima de precipitação foi obtida através da fórmula fornecida pelo DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre para o posto Redenção:

Imáx=1265,67×Tr0,052td+12m, onde

Imáx = intensidade máxima de precipitação em mm/h;

a, b, c, m = são parâmetros dependentes do local do projeto;

Tr = tempo de recorrência (adotado 5 anos);

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual no tempo de concentração em minutos

1.3.2. Dimensionamento Hidráulico

a) Rede

O dimensionamento da rede foi efetuado com o emprego da fórmula de Manning associada à equação de continuidade.

Q=A×v

Q=A×1n×R23×I12, sendo:

A = área molhada em m2;

R = raio hidráulico em m;

I = declividade em m/m;

n = coeficiente de rugosidade (adotado n = 0,013);

v = velocidade em m/s (adotada entre 0,8 e 4,0m/s);

Q = vazão em m3/s.

b) Sarjetas

A capacidade de escoamento para a sarjeta considerada como um canal entre o meio e a via é dada pela fórmula de IZZARD:

Q=0,375×Zn×I12×Y83, onde:

Q = capacidade de escoamento em m3/s;

Z = tg 0;

n = coeficiente de rugosidade;

y = profundidade longitudinal d’água em m;

I = declividade longitudinal da via.

c) Planilhas de Cálculo

A seguir estão apresentadas as planilhas de cálculo conforme modelo adotado pelo DEP.

INSERIR PLANILHA DE CÁLCULO

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços referentes a Drenagem da Av. Wenceslau Escobar, serão executados conforme os projetos, as presentes Especificações Técnicas, as Normas Técnicas da ABNT, o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre - Vol. 4 - Esgotos Pluviais e Vol. 1 - Normas Gerais.

## 2.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

Nos trechos onde for necessário execução de rede pluvial, serão utilizados tubos de concreto tipo ponta e bolsa classe C-2, na quantidade relacionada abaixo:

Tubo de concreto simples PB classe C-2 DN 300				216m

Tubo de concreto simples PB classe C-2 DN 400				90m

Tubo de concreto simples PB classe C-2 DN 500				545m

Tubo de concreto simples PB classe C-2 DN 600				121m

## 2.2 POÇOS DE VISITA

Serão executados nos locais indicados no projeto da rede pluvial ou no caso de inclusão de bocas-de-lobo ao longo da avenida, nos tipos indicados  abaixo:

Poços de visita tipo A								 8 un

Poços de visita tipo B								 25 un

## 2.3 BOCAS DE LOBO

Serão executadas bocas-de-lobo nos locais indicados no projeto ao longo da Av. Wenceslau Escobar.

Boca de lobo									41 un

A seguir estão apresentadas as planilhas de orçamento.

# 3 PLANTAS

RELAÇÃO DE DESENHOS

| DENOMINAÇÃO | Nº |
| --- | --- |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL | 01/03 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL | 02/03 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL | 03/03 |
| PROJETO DE DRENAGEM DETALHES – POÇOS DE VISITA | 01/02 |
| PROJETO DE DRENAGEM DETALHES – BOCA DE LOBO E PONTO DE LANÇAMENTO | 02/02 |