## QUEDA TENSÃO ILUMINAÇÃO PISTA
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO ILUMINAÇÃO PISTA
SE | ARQ. | CIRC. | DISTÂNCIAS DAS CARGAS (m) | [13 empty] | Dv% | U (V) | Ö3 | FP | I (A) | I(A) x d(m) | S (mm²) | PROJETO (mm²)
|  |  | d 1 | d 2 | d 3 | d 4 | d 5 | d 6 | d 7 | d 8 | d 9 | d 10 | d 11 | d 12 | d 13 | d 14
2 | A | 4 | 180 | 187 | 194 | 201 | 208 | 215 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 16454.0816 | 57.8314 | 70
|  | 5 | 180 | 187 | 194 | 201 | 208 | 215 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 16454.0816 | 57.8314 | 70
| B | 6 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | 177 | 185 | 193 | 201 | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 11771.7996 | 41.3745 | 50
|  | 7 | 95 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 | 182 | 190 | 198 | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 11528.2931 | 40.5186 | 50
| C | 8 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 128 | 135 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 7653.0612 | 26.8983 | 35
|  | 9 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 128 | 135 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 7653.0612 | 26.8983 | 35
| D | 10 | 155 | 162 | 169 | 176 | 183 | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 | 225 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 14540.8163 | 51.1068 | 70
|  | 11 | 155 | 162 | 169 | 176 | 183 | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 | 225 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 14540.8163 | 51.1068 | 70
3 | E | 4 | 155 | 162 | 169 | 176 | 183 | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 | 225 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 14540.8163 | 51.1068 | 70
|  | 5 | 155 | 162 | 169 | 176 | 183 | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 | 225 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 14540.8163 | 51.1068 | 70
| F | 6 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 128 | 135 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 7653.0612 | 26.8983 | 35
|  | 7 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 128 | 135 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 7653.0612 | 26.8983 | 35
| PALCO | 8 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 8641.0019 | 30.3706 | 35
|  | 9 | 65 | 72 | 79 | 86 | 100 | 115 | 122 | [7 empty] | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 4445.7328 | 15.6255 | 25
| G | 10 | 155 | 162 | 169 | 176 | 183 | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 | 225 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 14540.8163 | 51.1068 | 70
|  | 11 | 155 | 162 | 169 | 176 | 183 | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 | 225 |  |  |  | 4% | 220 | 1.7321 | 0.98 | 6.9573 | 14540.8163 | 51.1068 | 70
Note on D2: DISTÂN CIA DE CADA REFLETOR EM RELAÇÃO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
Note on R2: QUEDA DE TENSÃO ADMISSÍVEL.
Note on U2: FATOR DE POTÊNCIA
Note on V2: CORRENTE EM AMPÉRES DO CONJUNTO