## ARQ_TIPO - CD01
CD 01 - ARQ. TIPO
DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS ARQUIBANCADAS PISTA DE EVENTOS
Centro de Distribuição 01 Pavimento Térreo
CD | PAV. | CIRC | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  | TOTAL(W) | U(V) | w | I(A) | ICORR(A) | S(mm²) | PROTEÇÃO
|  |  | TIPO | QUANT. | POT(W) | QUANT | POT(W) | [6 empty] | TIPO | I(A)
CD 01 | PATAMAR | 01 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.6 | 4.0909 | 6.8182 | 2.5 |  | 10
| PATAMAR | 02 | V. METÁLICO | 5 | 150 |  |  | 750 | 220 | 0.6 | 3.4091 | 5.6818 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 03 | FLUORESCENTE | 24 | 32 |  |  | 768 | 220 | 0.6 | 3.4909 | 5.8182 | 3.5 |  | 10
| TER/PAT | 04 | FLUORESCENTE | 20 | 32 |  |  | 640 | 220 | 0.6 | 2.9091 | 4.8485 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 05 | FLUORESCENTE | 22 | 32 |  |  | 704 | 220 | 0.6 | 3.2 | 5.3333 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 06 | FLUORESCENTE | 16 | 32 |  |  | 512 | 220 | 0.8 | 2.3273 | 2.9091 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 07 | EMERGÊNCIA | 10 | 100 |  |  | 1000 | 220 | 0.6 | 4.5455 | 7.5758 | 2.5 |  | 15
| TÉRREO | 08 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
| PATAMAR | 09 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
| TÉRREO | 10 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.8 | 9.4488 | 11.811 | 4 |  | 15
| PATAMAR | 11 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 |  | 15
| PATAMAR | 12 |  |  |  | 1 | 5520 | 5520 | 220 | 0.6 | 25.0909 | 41.8182 | 16 |  | 60
| PATAMAR | 13 |  |  |  | 1 | 5520 | 5520 | 220 | 0.6 | 25.0909 | 41.8182 | 16 |  | 60
| TÉRREO | 14 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
| TÉRREO | 15 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
| TÉRREO | 16 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
| TÉRREO | 17 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
TOTAL(Kw) | [7 empty] | 24.814 | 380 |  | 65.3 |  | 35 | DTM | 100
w |  | Fator de agrupamento de condutores
CARGA INSTALADA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (kW) | [10 empty] | 13.77
MOTORES (kW) | [10 empty] | 11.04
PREVISÃO AR TIPO JANELA (kW) | [10 empty] | 3.6
CARGA INSTALADA | [10 empty] | 28.41
COMPATIBILIZAÇÃO DA CARGA INSTALADA COM PREVISÕES MINIMAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÁREA CD 01 (m²) | [10 empty] | 670
CARGA MINIMA (W/m²) | [10 empty] | 15
CARGA (kW) | [10 empty] | 10.05
CARGA INSTALADA (kW) | [10 empty] | 13.77
CARGA ADOTADA | [10 empty] | 13.77
CÁLCULO DE DEMANDA
D (kVA) = (a + b + 1,2c + d + e +f)
a = ILUMINAÇÃO E TOMADAS
b = DEMANDA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO
c = DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
d = DEMANDA DE UNIDADES DE AR TIPO CENTRAL
e = DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS
f = DEMANDA DE APARELHOS ESPECIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 13.77 |  | CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 3.6
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.86 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
a = 21,75 x 0,86 = |  |  |  | 11.8422 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | 4
a = 18,70 kVA | [5 empty] | c = 1 x 4 = |  |  |  | 4
c =4kVA
MOTORES ELÉTRICOS
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 11.04
Nº MOTORES |  |  |  | 2
POTÊNCIA EM cv |  |  |  | 7.5
DEMANDA POR MOTOR (kVA) |  |  |  | 7.4
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.9
e = 0,9 x 14,8 |  |  |  | 13.32
e = 13,32
DEMANDA TOTAL (kVA)
D (kVA) = a + 1,2c + e
D (kVA) = 18,7 + 1,2(4) + 13,32
D (kVA) = |  | 29.9622
CARACTERISTICAS CONFORME ANEXO J RIC-BT
FORNECIMENTO TIPO C5
FORNECIMENTO TENSÃO 220 / 127 V
DEMANDA CALCULDA 27 < D < 38
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 100A
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA 35mm² (CALCULAR PELA QUEDA DE TENSÃO)
ATERRAMENTO 10mm²
PROTEÇÃO 16mm²
ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA PVC 40mm
ATERRAMENTO/PROTEÇÃO PVC 20mm

## ARQ_TIPO - CD02
CD 02 - ARQ. TIPO
DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS ARQUIBANCADAS PISTA DE EVENTOS
Centro de Distribuição 02 do Pavimento Térreo
CD | PAV. | CIRC | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  | TOTAL(W) | U(V) | w | I(A) | ICORR(A) | S(mm²) | PROTEÇÃO
|  |  | TIPO | QUANT. | POT(W) | QUANT | POT(W) | [6 empty] | TIPO | I(A)
CD 02 | PATAMAR | 01 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.6 | 4.0909 | 6.8182 | 2.5 |  | 10
| PATAMAR | 02 | V. METÁLICO | 5 | 150 |  |  | 750 | 220 | 0.6 | 3.4091 | 5.6818 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 03 | FLUORESCENTE | 24 | 32 |  |  | 768 | 220 | 0.6 | 3.4909 | 5.8182 | 3.5 |  | 10
| TER/PAT | 04 | FLUORESCENTE | 20 | 32 |  |  | 640 | 220 | 0.6 | 2.9091 | 4.8485 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 05 | FLUORESCENTE | 22 | 32 |  |  | 704 | 220 | 0.6 | 3.2 | 5.3333 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 06 | FLUORESCENTE | 16 | 32 |  |  | 512 | 220 | 0.8 | 2.3273 | 2.9091 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 07 | EMERGÊNCIA | 10 | 100 |  |  | 1000 | 220 | 0.6 | 4.5455 | 7.5758 | 2.5 |  | 10
| TÉRREO | 08 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
| PATAMAR | 09 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
| TÉRREO | 10 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.8 | 9.4488 | 11.811 | 4 |  | 15
| PATAMAR | 11 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 |  | 15
| PATAMAR | 12 |  |  |  | 1 | 5520 | 5520 | 220 | 0.6 | 25.0909 | 41.8182 | 16 |  | 60
| PATAMAR | 13 |  |  |  | 1 | 5520 | 5520 | 220 | 0.6 | 25.0909 | 41.8182 | 16 |  | 60
| TÉRREO | 14 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
| TÉRREO | 15 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
| TÉRREO | 16 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
| TÉRREO | 17 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
TOTAL(Kw) | [7 empty] | 24.814 | 380 |  | 65.3 |  | 35 | DTM | 100
w |  | Fator de agrupamento de condutores
CARGA INSTALADA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (kW) | [10 empty] | 13.77
MOTORES (kW) | [10 empty] | 11.04
PREVISÃO AR TIPO JANELA (kW) | [10 empty] | 3.6
CARGA INSTALADA | [10 empty] | 28.41
COMPATIBILIZAÇÃO DA CARGA INSTALADA COM PREVISÕES MINIMAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÁREA CD 02 (m²) | [10 empty] | 670
CARGA MINIMA (W/m²) | [10 empty] | 15
CARGA (kW) | [10 empty] | 10.05
CARGA INSTALADA (kW) | [10 empty] | 13.77
CARGA ADOTADA | [10 empty] | 13.77
CÁLCULO DE DEMANDA
D (kVA) = (a + b + 1,2c + d + e +f)
a = ILUMINAÇÃO E TOMADAS
b = DEMANDA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO
c = DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
d = DEMANDA DE UNIDADES DE AR TIPO CENTRAL
e = DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS
f = DEMANDA DE APARELHOS ESPECIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 13.77 |  | CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 3.6
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.86 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
a = 21,75 x 0,86 = |  |  |  | 11.8422 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | 4
a = 18,70 kVA | [5 empty] | c = 1 x 4 = |  |  |  | 4
c =4kVA
MOTORES ELÉTRICOS
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 11.04
Nº MOTORES |  |  |  | 2
POTÊNCIA EM cv |  |  |  | 7.5
DEMANDA POR MOTOR (kVA) |  |  |  | 7.4
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.9
e = 0,9 x 14,8 |  |  |  | 13.32
e = 13,32
DEMANDA TOTAL (kVA)
D (kVA) = a + 1,2c + e
D (kVA) = 18,7 + 1,2(4) + 13,32
D (kVA) = |  | 29.9622
CARACTERISTICAS CONFORME ANEXO J RIC-BT
FORNECIMENTO TIPO C5
FORNECIMENTO TENSÃO 220 / 127 V
DEMANDA CALCULDA 27 < D < 38
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 100A
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA 35mm² (CALCULAR PELA QUEDA DE TENSÃO)
ATERRAMENTO 10mm²
PROTEÇÃO 16mm²
ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA PVC 40mm
ATERRAMENTO/PROTEÇÃO PVC 20mm

## ARQ_TIPO - CD03
CD 03 - ARQ. TIPO
DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS ARQUIBANCADAS PISTA DE EVENTOS
Centro de Distribuição 03 do 2° Pavimento
CD | PAV. | CIRC | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  | TOTAL(W) | U(V) | w | I(A) | ICORR(A) | S(mm²) | PROTEÇÃO
|  |  | TIPO | QUANT. | POT(W) | QUANT | POT(W) | [6 empty] | TIPO | I(A)
CD03 |  | 01 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.65 | 4.0909 | 6.2937 | 2.5 | DTM | 10
|  | 02 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.6 | 4.0909 | 6.8182 | 2.5 | DTM | 10
|  | 03 | FLUORESCENTE | 24 | 32 |  |  | 768 | 220 | 0.6 | 3.4909 | 5.8182 | 2.5 | DTM | 10
|  | 04 | FLUORESCENTE | 26 | 32 |  |  | 832 | 220 | 0.6 | 3.7818 | 6.303 | 2.5 | DTM | 10
|  | 05 | FLUORESCENTE | 68 | 32 |  |  | 2176 | 220 | 0.6 | 9.8909 | 16.4848 | 2.5 | DTM | 20
|  | 06 | FLUORESCENTE | 64 | 32 |  |  | 2048 | 220 | 0.6 | 9.3091 | 15.5152 | 2.5 | DTM | 20
|  | 07 | V. METÁLICO | 5 | 150 |  |  | 750 | 220 | 0.6 | 3.4091 | 5.6818 | 2.5 | DTM | 10
|  | 08 | EMERGÊNCIA | 12 | 100 |  |  | 1200 | 220 | 0.6 | 5.4545 | 9.0909 | 2.5 | DTM | 15
|  | 09 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.6 | 4.0909 | 6.8182 | 2.5 | DTM | 10
|  | 10 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.6 | 4.0909 | 6.8182 | 2.5 | DTM | 10
| SAN ESQ | 11 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| SAN DIR | 12 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| MULT | 13 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| MULT | 14 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| MULT | 15 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| CAM | 16 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| CAM | 17 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| CAM | 18 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| CAM | 19 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 20 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 | DTM | 15
|  | 21 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 | DTM | 15
|  | 22 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 23 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 24 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 25 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 26 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 27 | V. METÁLICO | 4 | 400 |  |  | 1600 | 220 | 0.6 | 7.2727 | 12.1212 | 2.5 | DTM | 15
|  | 28 | V. METÁLICO | 4 | 400 |  |  | 1600 | 220 | 0.6 | 7.2727 | 12.1212 | 2.5 | DTM | 15
TOTAL(Kw) | [7 empty] | 33.174 | 380 |  | 87.3 |  | 50 |  | 100
w |  | Fator de agrupamento de condutores
CARGA INSTALADA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (kW) | [10 empty] | 33.174
MOTORES (kW) | [10 empty] | 5
PREVISÃO AR TIPO JANELA (kW) | [10 empty] | 3.6
CARGA INSTALADA | [10 empty] | 41.774
COMPATIBILIZAÇÃO DA CARGA INSTALADA COM PREVISÕES MINIMAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÁREA CD 03 (m²) | [10 empty] | 911
CARGA MINIMA (W/m²) | [10 empty] | 15
CARGA (kW) | [10 empty] | 13.665
CARGA INSTALADA (kW) | [10 empty] | 33.174
CARGA ADOTADA | [10 empty] | 33.174
CÁLCULO DE DEMANDA
D (kVA) = (a + b + 1,2c + d + e +f)
a = ILUMINAÇÃO E TOMADAS
b = DEMANDA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO
c = DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
d = DEMANDA DE UNIDADES DE AR TIPO CENTRAL
e = DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS
f = DEMANDA DE APARELHOS ESPECIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 33.174 |  | CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 3.6
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.86 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
a = 39,14 x 0,86 = |  |  |  | 28.5296 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | 4
a = 33,66 kVA | [5 empty] | c = 1 x 4 = |  |  |  | 4
c =4kVA
MOTORES ELÉTRICOS
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 5
Nº MOTORES |  |  |  | 1
POTÊNCIA EM cv |  |  |  | 5
DEMANDA POR MOTOR (kVA) |  |  |  | 5.4
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
e = 1 x 5,4 |  |  |  | 5.4
e = 5,40 kVA
DEMANDA TOTAL (kVA)
D (kVA) = a + 1,2c + e
D (kVA) = 33,66 + 1,2(4) + 5,4
D (kVA) = |  | 38.7296
CARACTERISTICAS CONFORME ANEXO J RIC-BT
FORNECIMENTO TIPO C6
FORNECIMENTO TENSÃO 220 / 127 V
DEMANDA CALCULDA 38 < D < 47
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 125A
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA 50mm² (CALCULAR PELA QUEDA DE TENSÃO)
ATERRAMENTO 16mm²
PROTEÇÃO 25mm²
ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA PVC 50mm
ATERRAMENTO/PROTEÇÃO PVC 25mm

## ARQ_TIPO - CD04
CD 04 - ARQ. TIPO
DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS ARQUIBANCADAS PISTA DE EVENTOS
Centro de Distribuição 04 do 2° Pavimento
CD | PAV. | CIRC | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  | TOTAL(W) | U(V) | w | I(A) | ICORR(A) | S(mm²) | PROTEÇÃO
|  |  | TIPO | QUANT. | POT(W) | QUANT | POT(W) | [6 empty] | TIPO | I(A)
CD04 | TÉRREO | 01 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.65 | 4.0909 | 6.2937 | 2.5 | DTM | 10
|  | 02 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.6 | 4.0909 | 6.8182 | 2.5 | DTM | 10
|  | 03 | FLUORESCENTE | 24 | 32 |  |  | 768 | 220 | 0.6 | 3.4909 | 5.8182 | 2.5 | DTM | 10
|  | 04 | FLUORESCENTE | 26 | 32 |  |  | 832 | 220 | 0.6 | 3.7818 | 6.303 | 2.5 | DTM | 10
|  | 05 | FLUORESCENTE | 68 | 32 |  |  | 2176 | 220 | 0.6 | 9.8909 | 16.4848 | 2.5 | DTM | 20
|  | 06 | FLUORESCENTE | 64 | 32 |  |  | 2048 | 220 | 0.6 | 9.3091 | 15.5152 | 2.5 | DTM | 20
|  | 07 | V. METÁLICO | 5 | 150 |  |  | 750 | 220 | 0.6 | 3.4091 | 5.6818 | 2.5 | DTM | 10
|  | 08 | EMERGÊNCIA | 12 | 100 |  |  | 1200 | 220 | 0.6 | 5.4545 | 9.0909 | 2.5 | DTM | 15
|  | 09 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.6 | 4.0909 | 6.8182 | 2.5 | DTM | 10
|  | 10 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.6 | 4.0909 | 6.8182 | 2.5 | DTM | 10
| SAN ESQ | 11 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| SAN DIR | 12 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| MULT | 13 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| MULT | 14 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| MULT | 15 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| CAM | 16 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| CAM | 17 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| CAM | 18 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| CAM | 19 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 20 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 | DTM | 15
|  | 21 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 | DTM | 15
|  | 22 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 23 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 24 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 25 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 26 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 27 | V. METÁLICO | 4 | 400 |  |  | 1600 | 220 | 0.6 | 7.2727 | 12.1212 | 2.5 | DTM | 15
|  | 28 | V. METÁLICO | 4 | 400 |  |  | 1600 | 220 | 0.6 | 7.2727 | 12.1212 | 2.5 | DTM | 15
TOTAL(Kw) | [7 empty] | 33.174 | 380 |  | 87.3 |  | 50 |  | 100
CARGA INSTALADA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (kW) | [10 empty] | 33.174
MOTORES (kW) | [10 empty] | 5
PREVISÃO AR TIPO JANELA (kW) | [10 empty] | 3.6
CARGA INSTALADA | [10 empty] | 41.774
COMPATIBILIZAÇÃO DA CARGA INSTALADA COM PREVISÕES MINIMAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÁREA CD 04 (m²) | [10 empty] | 911
CARGA MINIMA (W/m²) | [10 empty] | 15
CARGA (kW) | [10 empty] | 13.665
CARGA INSTALADA (kW) | [10 empty] | 33.174
CARGA ADOTADA | [10 empty] | 33.174
CÁLCULO DE DEMANDA
D (kVA) = (a + b + 1,2c + d + e +f)
a = ILUMINAÇÃO E TOMADAS
b = DEMANDA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO
c = DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
d = DEMANDA DE UNIDADES DE AR TIPO CENTRAL
e = DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS
f = DEMANDA DE APARELHOS ESPECIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 33.174 |  | CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 3.6
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.86 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
a = 39,14 x 0,86 = |  |  |  | 28.5296 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | 4
a = 33,66 kVA | [5 empty] | c = 1 x 4 = |  |  |  | 4
c =4kVA
MOTORES ELÉTRICOS
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 5
Nº MOTORES |  |  |  | 1
POTÊNCIA EM cv |  |  |  | 5
DEMANDA POR MOTOR (kVA) |  |  |  | 5.4
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
e = 1 x 5,4 |  |  |  | 5.4
e = 5,40 kVA
DEMANDA TOTAL (kVA)
D (kVA) = a + 1,2c + e
D (kVA) = 33,66 + 1,2(4) + 5,4
D (kVA) = |  | 38.7296
CARACTERISTICAS CONFORME ANEXO J RIC-BT
FORNECIMENTO TIPO C6
FORNECIMENTO TENSÃO 220 / 127 V
DEMANDA CALCULDA 38 < D < 47
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 125A
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA 50mm² (CALCULAR PELA QUEDA DE TENSÃO)
ATERRAMENTO 16mm²
PROTEÇÃO 25mm²
ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA PVC 50mm
ATERRAMENTO/PROTEÇÃO PVC 25mm