## ARQ_B - CD01
CD O1 ARQ. B
DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS ARQUIBANCADAS PISTA DE EVENTOS
Centro de Distribuição 01 no Pavimento Térreo
CD | PAV. | CIRC | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  | TOTAL(W) | U(V) | w | I(A) | ICORR(A) | S(mm²) | PROTEÇÃO
|  |  | TIPO | QUANT. | POT(W) | QUANT | POT(W) | [6 empty] | TIPO | I(A)
CD 01 | PATAMAR | 01 | V.METÁLICO | 8 | 150 |  |  | 1200 | 220 | 0.6 | 5.4545 | 9.0909 | 2.5 |  | 15
| PATAMAR | 02 | V.METÁLICO | 7 | 150 |  |  | 1050 | 220 | 0.6 | 4.7727 | 7.9545 | 2.5 |  | 15
| TER/PAT | 03 | FLUORESCENTE | 24 | 32 |  |  | 768 | 220 | 0.6 | 3.4909 | 5.8182 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 04 | FLUORESCENTE | 20 | 32 |  |  | 640 | 220 | 0.6 | 2.9091 | 4.8485 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 05 | FLUORESCENTE | 22 | 32 |  |  | 704 | 220 | 0.6 | 3.2 | 5.3333 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 06 | FLUORESCENTE | 16 | 32 |  |  | 512 | 220 | 0.8 | 2.3273 | 2.9091 | 2.5 |  | 10
| TER/PAT | 07 | EMERGÊNCIA | 13 | 100 |  |  | 1300 | 220 | 0.6 | 5.9091 | 9.8485 | 2.5 |  | 15
| TÉRREO | 08 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
| PATAMAR | 09 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
| TÉRREO | 10 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.8 | 9.4488 | 11.811 | 4 |  | 15
| PATAMAR | 11 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 |  | 15
| PATAMAR | 12 |  |  |  | 1 | 5520 | 5520 | 220 | 0.6 | 25.0909 | 41.8182 | 16 |  | 60
| PATAMAR | 13 |  |  |  | 1 | 5520 | 5520 | 220 | 0.6 | 25.0909 | 41.8182 | 16 |  | 60
| TÉRREO | 14 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
| TÉRREO | 15 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
| TÉRREO | 16 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
| TÉRREO | 17 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
|  | 18 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 |  | 15
|  | 19 | FLUORESCENTE | 8 | 32 |  |  | 256 | 220 | 0.6 | 1.1636 | 1.9394 | 2.5 |  | 10
|  | 20 | FLUORESCENTE | 20 | 32 |  |  | 640 | 220 | 0.6 | 2.9091 | 4.8485 | 2.5 |  | 10
|  | 21 | FLUORESCENTE | 20 | 128 |  |  | 2560 | 220 | 0.6 | 11.6364 | 19.3939 | 2.5 |  | 10
TOTAL(Kw) | [7 empty] | 30.07 | 380 |  | 79.1316 |  | 35 | DTM | 100
w |  | Fator de agrupamento de condutores
CARGA INSTALADA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (kW) | [10 empty] | 17.11
MOTORES (kW) | [10 empty] | 11.04
PREVISÃO AR TIPO JANELA (kW) | [10 empty] | 3.6
CARGA INSTALADA | [10 empty] | 31.75
COMPATIBILIZAÇÃO DA CARGA INSTALADA COM PREVISÕES MNIMAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÁREA CD 01(m²) | [10 empty] | 1450
CARGA MINIMA (W/m²) | [10 empty] | 15
CARGA (kW) | [10 empty] | 21.75
CARGA INSTALADA (kW) | [10 empty] | 17.11
CARGA ADOTADA | [10 empty] | 21.75
CÁLCULO DE DEMANDA
D (kVA) = (a + b + 1,2c + d + e +f)
a = ILUMINAÇÃO E TOMADAS
b = DEMANDA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO
c = DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
d = DEMANDA DE UNIDADES DE AR TIPO CENTRAL
e = DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS
f = DEMANDA DE APARELHOS ESPECIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 21.75 |  | CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 3.6
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.86 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
a = 21,75 x 0,86 = |  |  |  | 18.705 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | 4
a = 18,70 kVA | [5 empty] | c = 1 x 4 = |  |  |  | 4
c =4kVA
MOTORES ELÉTRICOS
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 11.04
Nº MOTORES |  |  |  | 2
POTÊNCIA EM cv |  |  |  | 7.5
DEMANDA POR MOTOR (kVA) |  |  |  | 7.4
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.9
e = 0,9 x 14,8 |  |  |  | 13.32
e = 13,32
DEMANDA TOTAL (kVA)
D (kVA) = a + 1,2c + e
D (kVA) = 18,7 + 1,2(4) + 13,32
D (kVA) = |  | 36.825
CARACTERISTICAS CONFORME ANEXO J RIC-BT
FORNECIMENTO TIPO C5
FORNECIMENTO TENSÃO 220 / 127 V
DEMANDA CALCULDA 27 < D < 38
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 100A
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA 35mm² (CALCULAR PELA QUEDA DE TENSÃO)
ATERRAMENTO 10mm²
PROTEÇÃO 16mm²
ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA PVC 40mm
ATERRAMENTO/PROTEÇÃO PVC 20mm

## ARQ_B - CD02
CD O2 ARQ. B
DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS ARQUIBANCADAS PISTA DE EVENTOS
Centro de Distribuição 02 no Pavimento Térreo
CD | PAV. | CIRC | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  | TOTAL(W) | U(V) | w | I(A) | ICORR(A) | S(mm²) | PROTEÇÃO
|  |  | TIPO | QUANT. | POT(W) | QUANT | POT(W) | [6 empty] | TIPO | I(A)
CD02 |  | 01 | V. METÁLICO | 8 | 150 |  |  | 1200 | 220 | 0.6 | 5.4545 | 9.0909 | 2.5 |  | 15
|  | 02 | V. METÁLICO | 7 | 150 |  |  | 1050 | 220 | 0.6 | 4.7727 | 7.9545 | 2.5 |  | 15
|  | 03 | FLUORESCENTE | 24 | 32 |  |  | 768 | 220 | 0.6 | 3.4909 | 5.8182 | 2.5 |  | 10
|  | 04 | FLUORESCENTE | 20 | 32 |  |  | 640 | 220 | 0.6 | 2.9091 | 4.8485 | 2.5 |  | 10
|  | 05 | FLUORESCENTE | 22 | 32 |  |  | 704 | 220 | 0.6 | 3.2 | 5.3333 | 2.5 |  | 10
|  | 06 | FLUORESCENTE | 16 | 32 |  |  | 512 | 220 | 0.6 | 2.3273 | 3.8788 | 2.5 |  | 10
|  | 07 | EMERGÊNCIA | 13 | 100 |  |  | 1300 | 220 | 0.6 | 5.9091 | 9.8485 | 2.5 |  | 15
|  | 08 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
|  | 09 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
|  | 10 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.8 | 9.4488 | 11.811 | 4 |  | 15
|  | 11 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 |  | 15
|  | 12 |  |  |  | 1 | 5520 | 5520 | 220 | 0.6 | 25.0909 | 41.8182 | 16 |  | 60
|  | 13 |  |  |  | 1 | 5520 | 5520 | 220 | 0.6 | 25.0909 | 41.8182 | 16 |  | 60
|  | 14 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
|  | 15 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
|  | 16 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
|  | 17 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 127 | 0.65 | 7.874 | 12.1139 | 4 |  | 15
TOTAL(Kw) | [7 empty] | 25.714 | 380 |  | 67.6684 |  | 35 | DTM | 100
w |  | Fator de agrupamento de condutores
CARGA INSTALADA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (kW) | [10 empty] | 15.95
MOTORES (kW) | [10 empty] | 11.04
PREVISÃO AR TIPO JANELA (kW) | [10 empty] | 3.6
CARGA INSTALADA | [10 empty] | 30.59
COMPATIBILIZAÇÃO DA CARGA INSTALADA COM PREVISÕES MNIMAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÁREA CD 01(m²) | [10 empty] | 1280
CARGA MINIMA (W/m²) | [10 empty] | 15
CARGA (kW) | [10 empty] | 19.2
CARGA INSTALADA (kW) | [10 empty] | 15.95
CARGA ADOTADA | [10 empty] | 19.2
CÁLCULO DE DEMANDA
D (kVA) = (a + b + 1,2c + d + e +f)
a = ILUMINAÇÃO E TOMADAS
b = DEMANDA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO
c = DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
d = DEMANDA DE UNIDADES DE AR TIPO CENTRAL
e = DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS
f = DEMANDA DE APARELHOS ESPECIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 19.2 |  | CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 3.6
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.86 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
a = 21,75 x 0,86 = |  |  |  | 16.512 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | 4
a = 18,70 kVA | [5 empty] | c = 1 x 4 = |  |  |  | 4
c =4kVA
MOTORES ELÉTRICOS
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 11.04
Nº MOTORES |  |  |  | 2
POTÊNCIA EM cv |  |  |  | 7.5
DEMANDA POR MOTOR (kVA) |  |  |  | 7.4
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.9
e = 0,9 x 14,8 |  |  |  | 13.32
e = 13,32
DEMANDA TOTAL (kVA)
D (kVA) = a + 1,2c + e
D (kVA) = 18,7 + 1,2(4) + 13,32
D (kVA) = |  | 34.632
CARACTERISTICAS CONFORME ANEXO J RIC-BT
FORNECIMENTO TIPO C5
FORNECIMENTO TENSÃO 220 / 127 V
DEMANDA CALCULDA 27 < D < 38
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 100A
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA 35mm² (CALCULAR PELA QUEDA DE TENSÃO)
ATERRAMENTO 10mm²
PROTEÇÃO 16mm²
ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA PVC 40mm
ATERRAMENTO/PROTEÇÃO PVC 20mm

## ARQ_B - CD03
CD O3 ARQ. B
DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS ARQUIBANCADAS PISTA DE EVENTOS
Centro de Distribuição 03 no 2° Pavimento
CD | PAV. | CIRC | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  | TOTAL(W) | U(V) | w | I(A) | ICORR(A) | S(mm²) | PROTEÇÃO
|  |  | TIPO | QUANT. | POT(W) | QUANT | POT(W) | [6 empty] | TIPO | I(A)
CD03 |  | 01 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.65 | 4.0909 | 6.2937 | 2.5 |  | 10
|  | 02 | V. METÁLICO | 9 | 150 |  |  | 1350 | 220 | 0.6 | 6.1364 | 10.2273 | 2.5 |  | 15
|  | 03 | FLUORESCENTE | 26 | 32 |  |  | 832 | 220 | 0.6 | 3.7818 | 6.303 | 2.5 |  | 10
|  | 04 | FLUORESCENTE | 24 | 32 |  |  | 768 | 220 | 0.6 | 3.4909 | 5.8182 | 2.5 |  | 10
|  | 05 | FLUORESCENTE | 32 | 32 |  |  | 1024 | 220 | 0.6 | 4.6545 | 7.7576 | 2.5 |  | 10
|  | 06 | FLUORESCENTE | 32 | 32 |  |  | 1024 | 220 | 0.6 | 4.6545 | 7.7576 | 2.5 |  | 10
|  | 07 | FLUORESCENTE | 28 | 32 |  |  | 896 | 220 | 0.6 | 4.0727 | 6.7879 | 2.5 |  | 10
|  | 08 | FLUORESCENTE | 28 | 32 |  |  | 896 | 220 | 0.6 | 4.0727 | 6.7879 | 2.5 |  | 10
|  | 09 | V. METÁLICO | 5 | 150 |  |  | 750 | 220 | 0.6 | 3.4091 | 5.6818 | 2.5 |  | 10
|  | 10 | V. METÁLICO | 5 | 150 |  |  | 750 | 220 | 0.6 | 3.4091 | 5.6818 | 2.5 |  | 10
|  | 11 | EMERGÊNCIA | 5 | 100 |  |  | 500 | 220 | 0.6 | 2.2727 | 3.7879 | 2.5 |  | 10
|  | 12 | V. METÁLICO | 11 | 150 |  |  | 1650 | 220 | 0.6 | 7.5 | 12.5 | 2.5 |  | 15
|  | 13 | V. METÁLICO | 11 | 150 |  |  | 1650 | 220 | 0.6 | 7.5 | 12.5 | 2.5 |  | 15
| TERRAÇO | 14 | V. METÁLICO | 4 | 400 |  |  | 1600 | 220 | 0.6 | 7.2727 | 12.1212 | 2.5 |  | 15
| TERRAÇO | 15 | V. METÁLICO | 4 | 400 |  |  | 1600 | 220 | 0.6 | 7.2727 | 12.1212 | 2.5 |  | 15
|  | 16 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
|  | 17 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
| CIRCULAÇÃO | 18 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
| CIRCULAÇÃO | 19 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
| CIRCULAÇÃO | 20 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
|  | 21 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.65 | 9.4488 | 14.5366 | 4 |  | 20
|  | 22 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.65 | 9.4488 | 14.5366 | 4 |  | 20
|  | 23 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.65 | 7.0866 | 10.9025 | 4 |  | 20
|  | 24 |  |  |  | 5 | 300 | 1500 | 127 | 0.6 | 11.811 | 19.685 | 4 |  | 25
|  | 25 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
|  | 26 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 |  | 15
|  | 27 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 |  | 15
|  | 28 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
|  | 29 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
|  | 30 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
|  | 31 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
|  | 32 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 20
|  | 33 |  |  |  | 1 | 3080 | 3080 | 220 | 0.6 | 14 | 23.3333 | 6 |  | 30
|  | 34 |  |  |  | 1 | 3080 | 3080 | 220 | 0.6 | 14 | 23.3333 | 6 |  | 30
|  | 35 | FLUORESCENTE | 16 | 32 |  |  | 512 | 220 | 0.6 | 2.3273 | 3.8788 | 2.5 |  | 10
|  | 36 | EMERGÊNCIA | 2 | 100 |  |  | 200 | 220 | 0.6 | 0.90909 | 1.5152 | 2.5 |  | 10
|  | 37 | FLUORESCENTE | 20 | 32 |  |  | 940 | 220 | 0.6 | 4.2727 | 7.1212 | 2.5 |  | 10
|  |  | V. METÁLICO | 2 | 150
|  | 38 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 |  | 15
TOTAL(Kw) | [7 empty] | 45.002 | 380 |  | 118.4263
w |  | Fator de agrupamento de condutores
CARGA INSTALADA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (kW) | [10 empty] | 39.142
MOTORES (kW) | [10 empty] | 5
AR TIPO JANELA (kW) | [10 empty] | 6.16
CARGA INSTALADA | [10 empty] | 50.302
COMPATIBILIZAÇÃO DA CARGA INSTALADA COM PREVISÕES MNIMAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÁREA CD 01(m²) | [10 empty] | 1718
CARGA MINIMA (W/m²) | [10 empty] | 15
CARGA (kW) | [10 empty] | 25.77
CARGA INSTALADA (kW) | [10 empty] | 39.142
CARGA ADOTADA | [10 empty] | 39.14
CÁLCULO DE DEMANDA
D (kVA) = (a + b + 1,2c + d + e +f)
a = ILUMINAÇÃO E TOMADAS
b = DEMANDA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO
c = DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
d = DEMANDA DE UNIDADES DE AR TIPO CENTRAL
e = DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS
f = DEMANDA DE APARELHOS ESPECIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 39.14 |  | CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 6.16
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.86 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
a = 39,14 x 0,86 = |  |  |  | 33.6604 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | 6.16
a = 33,66 kVA | [5 empty] | c = 1 x 4 = |  |  |  | 6.16
c =6,16 kVA
MOTORES ELÉTRICOS
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 5
Nº MOTORES |  |  |  | 1
POTÊNCIA EM cv |  |  |  | 5
DEMANDA POR MOTOR (kVA) |  |  |  | 5.4
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
e = 1 x 5,4 |  |  |  | 5.4
e = 5,40 kVA
DEMANDA TOTAL (kVA)
D (kVA) = a + 1,2c + e
D (kVA) = 33,66 + 1,2(6,16) + 5,4
D (kVA) = |  | 46.4524
CARACTERISTICAS CONFORME ANEXO J RIC-BT
FORNECIMENTO TIPO C6
FORNECIMENTO TENSÃO 220 / 127 V
DEMANDA CALCULDA 38 < D < 47
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 125A
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA 50mm² (CALCULAR PELA QUEDA DE TENSÃO)
ATERRAMENTO 16mm²
PROTEÇÃO 25mm²
ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA PVC 50mm
ATERRAMENTO/PROTEÇÃO PVC 25mm

## ARQ_B - CD04
CD O4 ARQ. B
DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS ARQUIBANCADAS PISTA DE EVENTOS
Centro de Distribuição 04 no 2° Pavimento
CD | PAV. | CIRC | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  | TOTAL(W) | U(V) | w | I(A) | ICORR(A) | S(mm²) | PROTEÇÃO
|  |  | TIPO | QUANT. | POT(W) | QUANT | POT(W) | [6 empty] | TIPO | I(A)
CD04 |  | 01 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.65 | 4.0909 | 6.2937 | 2.5 | DTM | 10
|  | 02 | V. METÁLICO | 9 | 150 |  |  | 1350 | 220 | 0.6 | 6.1364 | 10.2273 | 2.5 | DTM | 15
|  | 03 | FLUORESCENTE | 26 | 32 |  |  | 832 | 220 | 0.6 | 3.7818 | 6.303 | 2.5 | DTM | 10
|  | 04 | FLUORESCENTE | 24 | 32 |  |  | 768 | 220 | 0.6 | 3.4909 | 5.8182 | 2.5 | DTM | 10
|  | 05 | FLUORESCENTE | 32 | 32 |  |  | 1024 | 220 | 0.6 | 4.6545 | 7.7576 | 2.5 | DTM | 10
|  | 06 | FLUORESCENTE | 32 | 32 |  |  | 1024 | 220 | 0.6 | 4.6545 | 7.7576 | 2.5 | DTM | 10
|  | 07 | FLUORESCENTE | 28 | 32 |  |  | 896 | 220 | 0.6 | 4.0727 | 6.7879 | 2.5 | DTM | 10
|  | 08 | FLUORESCENTE | 28 | 32 |  |  | 896 | 220 | 0.6 | 4.0727 | 6.7879 | 2.5 | DTM | 10
|  | 09 | V. METÁLICO | 5 | 150 |  |  | 750 | 220 | 0.6 | 3.4091 | 5.6818 | 2.5 | DTM | 10
|  | 10 | V. METÁLICO | 5 | 150 |  |  | 750 | 220 | 0.6 | 3.4091 | 5.6818 | 2.5 | DTM | 10
|  | 11 | EMERGÊNCIA | 5 | 100 |  |  | 500 | 220 | 0.6 | 2.2727 | 3.7879 | 2.5 | DTM | 10
|  | 12 | V. METÁLICO | 11 | 150 |  |  | 1650 | 220 | 0.6 | 7.5 | 12.5 | 2.5 | DTM | 15
|  | 13 | V. METÁLICO | 11 | 150 |  |  | 1650 | 220 | 0.6 | 7.5 | 12.5 | 2.5 | DTM | 15
| TERRAÇO | 14 | V. METÁLICO | 4 | 400 |  |  | 1600 | 220 | 0.6 | 7.2727 | 12.1212 | 2.5 | DTM | 15
| TERRAÇO | 15 | V. METÁLICO | 4 | 400 |  |  | 1600 | 220 | 0.6 | 7.2727 | 12.1212 | 2.5 | DTM | 15
|  | 16 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 17 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| CIRCULAÇÃO | 18 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| CIRCULAÇÃO | 19 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
| CIRCULAÇÃO | 20 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 21 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.65 | 9.4488 | 14.5366 | 4 | DTM | 20
|  | 22 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.65 | 9.4488 | 14.5366 | 4 | DTM | 20
|  | 23 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.65 | 7.0866 | 10.9025 | 4 | DTM | 20
|  | 24 |  |  |  | 5 | 300 | 1500 | 127 | 0.6 | 11.811 | 19.685 | 4 | DTM | 25
|  | 25 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 26 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 | DTM | 15
|  | 27 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 4 | DTM | 15
|  | 28 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 29 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 30 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 31 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 32 |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 4 | DTM | 20
|  | 33 |  |  |  | 1 | 2800 | 3080 | 220 | 0.6 | 14 | 23.3333 | 6 | DTM | 30
|  | 34 |  |  |  | 1 | 2800 | 3080 | 220 | 0.6 | 14 | 23.3333 | 6 | DTM | 30
TOTAL(Kw) | [7 empty] | 42.15 | 380 |  | 110.9211
w |  | Fator de agrupamento de condutores
CARGA INSTALADA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (kW) | [10 empty] | 36.29
MOTORES (kW) | [10 empty] | 5
AR TIPO JANELA (kW) | [10 empty] | 6.16
CARGA INSTALADA | [10 empty] | 47.45
COMPATIBILIZAÇÃO DA CARGA INSTALADA COM PREVISÕES MNIMAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÁREA CD 01(m²) | [10 empty] | 1546
CARGA MINIMA (W/m²) | [10 empty] | 15
CARGA (kW) | [10 empty] | 23.19
CARGA INSTALADA (kW) | [10 empty] | 36.29
CARGA ADOTADA | [10 empty] | 36.29
CÁLCULO DE DEMANDA
D (kVA) = (a + b + 1,2c + d + e +f)
a = ILUMINAÇÃO E TOMADAS
b = DEMANDA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO
c = DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
d = DEMANDA DE UNIDADES DE AR TIPO CENTRAL
e = DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS
f = DEMANDA DE APARELHOS ESPECIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 36.29 |  | CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 6.16
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.86 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
a = 36,29 x 0,86 = |  |  |  | 31.2094 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | 6.16
a = 31,2 kVA | [5 empty] | c = 1 x 4 = |  |  |  | 6.16
c =6,16 kVA
MOTORES ELÉTRICOS
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 5
Nº MOTORES |  |  |  | 1
POTÊNCIA EM cv |  |  |  | 5
DEMANDA POR MOTOR (kVA) |  |  |  | 5.4
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
e = 1 x 5,4 |  |  |  | 5.4
e = 5,40 kVA
DEMANDA TOTAL (kVA)
D (kVA) = a + 1,2c + e
D (kVA) = 31,2 + 1,2(6,16) + 5,40
D (kVA) = |  | 44.0014
CARACTERISTICAS CONFORME ANEXO J RIC-BT
FORNECIMENTO TIPO C6
FORNECIMENTO TENSÃO 220 / 127 V
DEMANDA CALCULDA 38 < D < 47
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 125A
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA 50mm² (CALCULAR PELA QUEDA DE TENSÃO)
ATERRAMENTO 16mm²
PROTEÇÃO 25mm²
ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA PVC 50mm
ATERRAMENTO/PROTEÇÃO PVC 25mm