## ARQ_PALCO - CD01-02
ARQ. PALCO CD 01 e 02
DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS ARQUIBANCADAS PISTA DE EVENTOS
Centros de Distribuição 01 e 02 no Pavimento Térreo
CD | PAV. | CIRC | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  | TOTAL(W) | U(V) | w | I(A) | ICORR(A) | S(mm²) | PROTEÇÃO
|  |  | TIPO | QUANT. | POT(W) | QUANT | POT(W) | [6 empty] | TIPO | I(A)
CD 01 - CD 02 |  | 01 | FLUORESCENTE | 36 | 32 |  |  | 1152 | 220 | 0.6 | 5.2364 | 8.7273 | 1.5 | DTM | 10
|  | 02 | FLUORESCENTE | 38 | 32 |  |  | 1216 | 220 | 0.6 | 5.5273 | 9.2121 | 1.5 | DTM | 15
|  | 03 | FLUORESCENTE | 30 | 32 |  |  | 960 | 220 | 0.6 | 4.3636 | 7.2727 | 1.5 | DTM | 10
|  | 04 | FLUORESCENTE | 44 | 32 |  |  | 1408 | 220 | 0.6 | 6.4 | 10.6667 | 1.5 | DTM | 15
|  | 05 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.6 | 4.0909 | 6.8182 | 1.5 | DTM | 10
|  | 06 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.6 | 4.0909 | 6.8182 | 1.5 | DTM | 10
|  | 07 | INCANDESCENTE | 5 | 150 |  |  | 750 | 220 | 0.6 | 3.4091 | 5.6818 | 1.5 | DTM | 10
|  | 08 | EMERGÊNCIA | 18 | 100 |  |  | 1800 | 220 | 0.6 | 8.1818 | 13.6364 | 1.5 | DTM | 15
|  | 09 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 2.5 | DTM | 15
|  | 10 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 2.5 | DTM | 15
|  | 11 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 2.5 | DTM | 15
|  | 12 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
|  | 13 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
|  | 14 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 2.5 | DTM | 15
|  | 15 |  |  |  | 2 | 300 | 600 | 127 | 0.6 | 4.7244 | 7.874 | 2.5 | DTM | 10
|  | 16 |  |  |  | 1 | 3800 | 3800 | 220 | 0.6 | 17.2727 | 28.7879 | 10 | DTM | 40
|  | 17 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 964 | 220 | 0.6 | 4.3818 | 7.303 | 1.5 | DTM | 10
|  |  | FLUORESCENTE | 2 | 32
|  | 18 | V. METÁLICO | 6 | 150 |  |  | 900 | 220 | 0.6 | 4.0909 | 6.8182 | 1.5 | DTM | 10
|  | 19 | FLUORESCENTE | 26 | 32 |  |  | 832 | 220 | 0.6 | 3.7818 | 6.303 | 1.5 | DTM | 10
|  | 20 | FLUORESCENTE | 12 | 32 |  |  | 384 | 220 | 0.6 | 1.7455 | 2.9091 | 1.5 | DTM | 10
|  | 21 | FLUORESCENTE | 16 | 32 |  |  | 512 | 220 | 0.6 | 2.3273 | 3.8788 | 1.5 | DTM | 10
|  | 22 | V. METÁLICO | 5 | 150 |  |  | 750 | 220 | 0.6 | 3.4091 | 5.6818 | 1.5 | DTM | 10
|  | 23 | V. METÁLICO | 4 | 150 |  |  | 600 | 220 | 0.6 | 2.7273 | 4.5455 | 1.5 | DTM | 10
|  | 24 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
|  | 25 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
|  | 26 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
|  | 27 |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 | 220 | 0.6 | 22.7273 | 37.8788 | 6 | DTM | 40
|  | 28 |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 | 220 | 0.6 | 22.7273 | 37.8788 | 6 | DTM | 40
|  | 29 |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 | 220 | 0.6 | 22.7273 | 37.8788 | 6 | DTM | 40
TOTAL(Kw) | [7 empty] | 43.028 | 380 |  | 113.2316 |  |  | DTM | 150
w |  | Fator de agrupamento de condutores
CARGA INSTALADA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (kW) | [10 empty] | 24.228
MOTORES (kW) | [10 empty] | 3.8
PREVISÃO AR TIPO JANELA (kW) | [10 empty] | 3.6
CARGA INSTALADA | [10 empty] | 31.628
COMPATIBILIZAÇÃO DA CARGA INSTALADA COM PREVISÕES MNIMAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÁREA CD 01(m²) | [10 empty] | 1500
CARGA MINIMA (W/m²) | [10 empty] | 15
CARGA (kW) | [10 empty] | 22.5
CARGA INSTALADA (kW) | [10 empty] | 24.228
CARGA ADOTADA | [10 empty] | 24.228
CÁLCULO DE DEMANDA
D (kVA) = (a + b + 1,2c + d + e +f)
a = ILUMINAÇÃO E TOMADAS
b = DEMANDA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO
c = DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
d = DEMANDA DE UNIDADES DE AR TIPO CENTRAL
e = DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS
f = DEMANDA DE APARELHOS ESPECIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 24.228 |  | CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 3.6
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.86 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
a = 24,23 x 0,86 = |  |  |  | 20.8361 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | 4
a = 20,836 kVA | [5 empty] | c = 1 x 4 = |  |  |  | 4
c =4kVA
MOTORES ELÉTRICOS | [5 empty] | APARELHOS DE AQUECIMENTO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 3.8 |  | CARGA INSTALADA (Kw) |  |  |  | 15,0
Nº MOTORES |  |  |  | 1 |  | Nº DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 3
POTÊNCIA EM cv |  |  |  | 5 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.7
DEMANDA POR MOTOR (kVA) |  |  |  | 5.4 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | #VALUE!
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1 |  | b = 0,7 x 15000
e = 1 x 5,4 |  |  |  | 5.4 |  | b = 10,500 (KVA)
e = 5,4
DEMANDA TOTAL (kVA)
D (kVA) = a + b + 1,2c + e
D (kVA) = 33,73 + 10,5 + 1,2(4) + 5,4
D (kVA) = |  | #VALUE!
CARACTERISTICAS CONFORME ANEXO J RIC-BT
FORNECIMENTO TIPO C7
FORNECIMENTO TENSÃO 220 / 127 V
DEMANDA CALCULDA 47 < D < 57
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 150A
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA 70mm² (CALCULAR PELA QUEDA DE TENSÃO)
ATERRAMENTO 25mm²
PROTEÇÃO 35mm²
ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA PVC 60mm
ATERRAMENTO/PROTEÇÃO PVC 25mm

## ARQ_PALCO - CD03-04
ARQ. PALCO CD 03 e 04
DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS ARQUIBANCADAS PISTA DE EVENTOS
Centros de Distribuição 03 e 04 no 3° Pavimento
CD | PAV. | CIRC | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  | TOTAL(W) | U(V) | w | I(A) | ICORR(A) | S(mm²) | PROTEÇÃO
|  |  | TIPO | QUANT. | POT(W) | QUANT | POT(W) | [6 empty] | TIPO | I(A)
CD 03 - CD 04 |  | 01 | FLUORESCENTE | 52 | 32 |  |  | 1664 | 220 | 0.6 | 7.5636 | 12.6061 | 1.5 | DTM | 15
|  | 02 | FLUORESCENTE | 44 | 32 |  |  | 1408 | 220 | 0.6 | 6.4 | 10.6667 | 1.5 | DTM | 15
|  | 03 | FLUORESCENTE | 24 | 32 |  |  | 768 | 220 | 0.6 | 3.4909 | 5.8182 | 1.5 | DTM | 10
|  | 04 | V. METÁLICO | 2 | 150 |  |  | 300 | 220 | 0.6 | 1.3636 | 2.2727 | 1.5 | DTM | 10
|  | 05 | EMERGÊNCIA | 10 | 100 |  |  | 1000 | 220 | 0.6 | 4.5455 | 7.5758 | 2.5 | DTM | 10
|  | 06 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 2.5 | DTM | 15
|  | 07 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
|  | 08 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
|  | 09 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
|  | 10 | FLUORESCENTE | 20 | 32 |  |  | 640 | 220 | 0.6 | 2.9091 | 4.8485 | 1.5 | DTM | 10
|  | 11 | FLUORESCENTE | 18 | 32 |  |  | 576 | 220 | 0.6 | 2.6182 | 4.3636 | 1.5 | DTM | 10
|  | 12 | FLUORESCENTE | 42 | 32 |  |  | 1344 | 220 | 0.6 | 6.1091 | 10.1818 | 2.5 | DTM | 15
|  | 13 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 2.5 | DTM | 15
| TERRAÇO | 14 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
| TERRAÇO | 15 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
|  | 16 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 2.5 | DTM | 20
|  | 17 |  |  |  | 1 | 2600 | 2600 | 220 | 0.6 | 11.8182 | 19.697 | 4 | DTM | 30
TOTAL(Kw) | [7 empty] | 19 | 380 |  | 50 |  | 25,0 | DTM | 70
w |  | Fator de agrupamento de condutores
CARGA INSTALADA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (kW) | [10 empty] | 19.26
PREVISÃO MOTORES (kW) | [10 empty] | 5
AR TIPO JANELA (kW) | [10 empty] | 2.86
CARGA INSTALADA | [10 empty] | 27.12
COMPATIBILIZAÇÃO DA CARGA INSTALADA COM PREVISÕES MNIMAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÁREA CD 01(m²) | [10 empty] | 900
CARGA MINIMA (W/m²) | [10 empty] | 15
CARGA (kW) | [10 empty] | 13.5
CARGA INSTALADA (kW) | [10 empty] | 19
CARGA ADOTADA (kW) | [10 empty] | 19
CÁLCULO DE DEMANDA
D (kVA) = (a + b + 1,2c + d + e +f)
a = ILUMINAÇÃO E TOMADAS
b = DEMANDA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO
c = DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
d = DEMANDA DE UNIDADES DE AR TIPO CENTRAL
e = DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS
f = DEMANDA DE APARELHOS ESPECIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 19 |  | CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 2.86
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.86 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
a = 19,00 x 0,86 = |  |  |  | 16.34 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | 2.86
a = 16,34 kVA | [5 empty] | c = 1 x 2,86 = |  |  |  | 2.86
c =2,86 kVA
MOTORES ELÉTRICOS
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 5
Nº MOTORES |  |  |  | 1
POTÊNCIA EM cv |  |  |  | 5
DEMANDA POR MOTOR (kVA) |  |  |  | 5.4
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
e = 1 x 5,4 |  |  |  | 5.4
e = 5,40 kVA
DEMANDA TOTAL (kVA)
D (kVA) = a + 1,2c + e
D (kVA) = 16,34 + 1,2(2,86) + 5,4
D (kVA) = |  | 25.172
CARACTERISTICAS CONFORME ANEXO J RIC-BT
FORNECIMENTO TIPO C4
FORNECIMENTO TENSÃO 220 / 127 V
DEMANDA CALCULDA 19 < D < 27
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 70A
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA 25mm² (CALCULAR PELA QUEDA DE TENSÃO)
ATERRAMENTO 10mm²
PROTEÇÃO 16mm²
ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA PVC 40mm
ATERRAMENTO/PROTEÇÃO PVC 20mm

## ARQ_PALCO - CD05-06
ARQ. PALCO CD 05 e 06
DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS ARQUIBANCADAS PISTA DE EVENTOS
Centros de Distribuição 05 e 06 no 5° Pavimento
CD | PAV. | CIRC. | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  | TOTAL(W) | U(V) | w | I(A) | ICORR(A) | S(mm²) | PROTEÇÃO
|  |  | TIPO | QUANT. | POT(W) | QUANT | POT(W) | [6 empty] | TIPO | I(A)
CD05 - CD06 | 5 º | 01 | FLUORESCENTE | 12 | 32 |  |  | 384 | 220 | 0.65 | 1.7455 | 2.6853 | 1.5 | DTM | 10
| 5 º | 02 | FLUORESCENTE | 20 | 32 |  |  | 640 | 220 | 0.6 | 2.9091 | 4.8485 | 1.5 | DTM | 10
| 5 º | 03 | FLUORESCENTE | 18 | 32 |  |  | 576 | 220 | 0.6 | 2.6182 | 4.3636 | 1.5 | DTM | 10
| 5 º | 04 | FLUORESCENTE | 42 | 32 |  |  | 1344 | 220 | 0.6 | 6.1091 | 10.1818 | 1.5 | DTM | 15
| 5 º | 05 | EMERGÊNCIA | 10 | 100 |  |  | 1000 | 220 | 0.6 | 4.5455 | 7.5758 | 1.5 | DTM | 10
| 5 º | 06 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 2.5 | DTM | 15
| 5 º | 07 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
| 5 º | 08 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
| 5 º | 09 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 2.5 | DTM | 15
| 6 º | 10 | FLUORESCENTE | 12 | 32 |  |  | 384 | 220 | 0.6 | 1.7455 | 2.9091 | 1.5 | DTM | 10
| 6 º | 11 | FLUORESCENTE | 12 | 32 |  |  | 384 | 220 | 0.6 | 1.7455 | 2.9091 | 1.5 | DTM | 10
| 6 º | 12 | FLUORESCENTE | 42 | 32 |  |  | 1344 | 220 | 0.6 | 6.1091 | 10.1818 | 1.5 | DTM | 15
| 6 º | 13 |  |  |  | 3 | 300 | 900 | 127 | 0.6 | 7.0866 | 11.811 | 2.5 | DTM | 15
| 6 º | 14 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
| 6 º | 15 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
| 6 º | 16 |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 127 | 0.6 | 9.4488 | 15.748 | 2.5 | DTM | 20
| TERRAÇO | 17 |  |  |  | 1 | 5520 | 5520 | 220 | 0.6 | 25.0909 | 41.8182 | 10 | DTM | 50
| TERRAÇO | 18 | INCANDESCENTE | 3 | 150 |  |  | 450 | 220 | 0.6 | 2.0455 | 3.4091 | 1.5 | DTM | 10
| TERRAÇO | 19 |  |  |  | 2 | 300 | 600 | 127 | 0.6 | 4.7244 | 7.874 | 2.5 | DTM | 10
TOTAL(Kw) | [7 empty] | 21.326 | 380 |  | 56.1211
w |  | Fator de agrupamento de condutores
CARGA INSTALADA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (kW) | [10 empty] | 15.806
MOTORES (kW) | [10 empty] | 5.52
PREVISÃO AR TIPO JANELA (kW) | [10 empty] | 3.6
CARGA INSTALADA | [10 empty] | 24.926
COMPATIBILIZAÇÃO DA CARGA INSTALADA COM PREVISÕES MNIMAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÁREA CD 01(m²) | [10 empty] | 1200
CARGA MINIMA (W/m²) | [10 empty] | 15
CARGA (kW) | [10 empty] | 18
CARGA INSTALADA (kW) | [10 empty] | 15.806
CARGA ADOTADA | [10 empty] | 15.806
CÁLCULO DE DEMANDA
D (kVA) = (a + b + 1,2c + d + e +f)
a = ILUMINAÇÃO E TOMADAS
b = DEMANDA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO
c = DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
d = DEMANDA DE UNIDADES DE AR TIPO CENTRAL
e = DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS
f = DEMANDA DE APARELHOS ESPECIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 15.806 |  | CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 3.6
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 0.86 |  | FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
a = 15,81 x 0,86 = |  |  |  | 13.5932 |  | DEMANDA (kVA) |  |  |  | 3.6
a = 13,593 kVA | [5 empty] | c = 1 x 4 = |  |  |  | 4
c =4 kVA
MOTORES ELÉTRICOS
CARGA INSTALADA (kW) |  |  |  | 5.52
Nº MOTORES |  |  |  | 1
POTÊNCIA EM cv |  |  |  | 7.5
DEMANDA POR MOTOR (kVA) |  |  |  | 7.4
FATOR DE DEMANDA |  |  |  | 1
e = 1 x 7,4 |  |  |  | 7.4
e = 7,40 kVA
DEMANDA TOTAL (kVA)
D (kVA) = a + 1,2c + e
D (kVA) = 13,59 + 1,2 (4) + 7,40
D (kVA) = |  | 25.7932
CARACTERISTICAS CONFORME ANEXO J RIC-BT
FORNECIMENTO TIPO C4
FORNECIMENTO TENSÃO 220 / 127 V
DEMANDA CALCULDA 19 < D < 27
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 70A
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA 25mm² (CALCULAR PELA QUEDA DE TENSÃO)
ATERRAMENTO 10mm²
PROTEÇÃO 16mm²
ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA PVC 40mm
ATERRAMENTO/PROTEÇÃO PVC 20mm