## QUADRO DE CARGAS ILUM. PISTA
COMPLEXO CULTURAL E PISTA DE EVENTOS
ILUMINAÇÃO PISTA - SE 2
CD | CIRC | ARQ. | LÂMP. | POT(W) | QUANT. | FP | TOTAL(kW) | POT. (kVA) | U (V) | I(n) | S(mm2) | DTM (A) | CONT. DE POT(A)
1 | 1 | A | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 95 | 70 | 50.8127
| 2 | A | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 95 | 70 | 50.8127
| 3 | B | V. MET. | 1500 | 14 | 0.98 | 21 | 21.4286 | 220 | 56.2354 | 70 | 70 | 64.6707
| 4 | B | V. MET. | 1500 | 14 | 0.98 | 21 | 21.4286 | 220 | 56.2354 | 70 | 70 | 64.6707
2 | 5 | C | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 50 | 70 | 50.8127
| 6 | C | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 50 | 70 | 50.8127
| 7 | D | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 95 | 70 | 50.8127
| 8 | D | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 95 | 70 | 50.8127
3 | 9 | ILUM. EXT | V. MET. | 70 | 37 | 0.98 | 2.59 | 2.6429 | 220 | 6.9357 | 16 | 15 | 7.9761
| 10 | TORRE | V. MET. | 1500 | 6 | 0.98 | 9 | 9.1837 | 220 | 24.1009 | 95 | 40 | 27.716
| 11 | TORRE | V. MET. | 1500 | 6 | 0.98 | 9 | 9.1837 | 220 | 24.1009 | 95 | 40 | 27.716
ILUMINAÇÃO PISTA - SE 3
CD | CIRC | ARQ. | LÂMP. | POT(W) | QUANT. | FP | TOTAL(W) | POT. (kVA) | U(V) | I(n) | S(mm2) | DTM (A) | CONT. DE POT(A)
1 | 1 | E | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 95 | 70 | 50.8127
| 2 | E | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 95 | 70 | 50.8127
| 3 | F | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 50 | 70 | 50.8127
| 4 | F | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 50 | 70 | 50.8127
2 | 5 | PALCO | V. MET. | 1500 | 12 | 0.98 | 18 | 18.3673 | 220 | 48.2018 | 50 | 70 | 55.4321
| 6 | PALCO | V. MET. | 1500 | 7 | 0.98 | 10.5 | 10.7143 | 220 | 28.1177 | 35 | 50 | 32.3354
| 7 | G | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 95 | 70 | 50.8127
| 8 | G | V. MET. | 1500 | 11 | 0.98 | 16.5 | 16.8367 | 220 | 44.185 | 95 | 70 | 50.8127
3 | 9 | ILUM. EXT | V. MET. | 70 | 37 | 0.98 | 2.59 | 2.6429 | 220 | 6.9357 | 16 | 15 | 7.9761
| 10 | TORRE | V. MET. | 1500 | 6 | 0.98 | 9 | 9.1837 | 220 | 24.1009 | 95 | 40 | 27.716
| 11 | TORRE | V. MET. | 1500 | 6 | 0.98 | 9 | 9.1837 | 220 | 24.1009 | 95 | 40 | 27.716

## DEMANDA ILUMINAÇÃO PISTA + EXT
DEMANDA ILUMINAÇÃO PISTA - SE 2
ARQ. | ILUM. | POT(W) | QUANT. | TOTAL (W) | Fd % | FP | D (kVA) | U (V) | In(A) | DTM (A) | S mm²
A - B | V. MET. | 1500 | 50 | 75000 | 100 | 0.98 | 76.5306 | 220 | 200.8408 | 225 | 150mm²
C - D |  | 1500 | 44 | 66000 | 100 | 0.98 | 67.3469 | 220 | 176.7399 | 200 | 120mm²
TORRE |  | 1500 | 12 | 18000 | 100 | 0.98 | 18.3673 | 220 | 48.2018 | 70 | 25mm²
ILUM. EXT |  | 70 | 37 | 2590 | 100 | 0.98 | 2.6429 | 220 | 6.9357 | 30 | 16mm²
D (kVA) | 164.8878
DEMANDA ILUMINAÇÃO PISTA - SE 2
ARQ. | ILUM. | POT(W) | QUANT. | TOTAL (W) | Fd % | FP | D (kVA) | U (V) | In(A) | DTM (A) | S mm²
E - F | V. MET. | 1500 | 44 | 66000 | 100 | 0.98 | 67.3469 | 220 | 176.7399 | 200 | 120mm²
PALCO - G |  | 1500 | 41 | 61500 | 100 | 0.98 | 62.7551 | 220 | 164.6894 | 200 | 120mm²
TORRE |  | 1500 | 12 | 18000 | 100 | 0.98 | 18.3673 | 220 | 48.2018 | 70 | 25mm²
ILUM.EXT |  | 70 | 37 | 2590 | 100 | 0.98 | 2.6429 | 220 | 6.9357 | 30 | 16mm²
D (kVA) | 151.1122