## DIM. CONDUT. QUEDA DE TENSÃO 5%
Dimensionamento pela Queda de Tensão em função da Distância - Sistema Trifásico
Dados Fórmula | [8 empty] | Alimentador(mm²) pelo(a):
SE | KVA | CIRCUITO | l(m) | I (A) | Dv % | √3 | U (V) | S (mm²) | Fórmula | RIC - BT | Usado
2 | 53.575 | CD 01 A | 190 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 75.1125 | 95 | 95 | 95
| 53.575 | CD 02 A | 170 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 67.2059 | 95 | 95 | 95
| 68.387 | CD 01 B | 90 | 179.4693 | 5% | 1.7321 | 220 | 45.4164 | 70 | 150 | 150
| 68.387 | CD 02 B | 70 | 179.4693 | 5% | 1.7321 | 220 | 35.3239 | 50 | 150 | 150
| 53.575 | CD 01 C | 25 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 9.8832 | 16 | 95 | 95
| 53.575 | CD 02 C | 50 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 19.7665 | 35 | 95 | 95
| 53.575 | CD 01 D | 130 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 51.3928 | 95 | 95 | 95
| 53.575 | CD 02 D | 150 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 59.2994 | 95 | 95 | 95
3 | 53.575 | CD 01 E | 150 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 59.2994 | 95 | 95 | 95
| 53.575 | CD 02 E | 130 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 51.3928 | 95 | 95 | 95
| 53.575 | CD 01 F | 50 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 19.7665 | 35 | 95 | 95
| 53.575 | CD 02 F | 25 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 9.8832 | 16 | 95 | 95
| 92.496 | CD 01 Palco | 75 | 242.739 | 5% | 1.7321 | 220 | 51.1895 | 70 | 185 | 185
| 92.496 | CD 02 Palco | 95 | 242.739 | 5% | 1.7321 | 220 | 64.84 | 95 | 185 | 185
| 53.575 | CD 01 G | 170 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 67.2059 | 95 | 95 | 95
| 53.575 | CD 02 G | 190 | 140.5979 | 5% | 1.7321 | 220 | 75.1125 | 95 | 95 | 95
l (m) = distância medida do CD (ponto de carga) até o QGBT
Dv (%) = Queda de Tensão admissível
I (A) = Corrente em ámperes da carga
U (V) = Tensão trifásica da carga
Note on D4: DISTÂNCIA EM METROS
Note on E4: CORRENTE EM AMPÉRES.
Note on F4: QUEDA DE TENSÃO ADMISSÍVEL