## BACIA C-1
Planilha de Dimensionamento - Sistema de Esgotos Sanitários de Porto Alegre - Bacia Cavalhada
Sub-Bacia C-1
Trecho | PV |  | Diâmetro | Decliv. | Distância | Cota Canalização (m) |  | Cota Terreno (m) |  | Recobrimento (m) |  | Vazão do Trecho (L/s) |  | Velocidade (m/s) |  | Lâminas (%) |  | Tensão
| Mont. | Jus. | (mm) | (m/m) | (m) | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Atual | Futura | Atual | Futura | Atual | Futura | Trativa
001-001 | C1-001 | C1-002 | 150 | 0.01172 | 65 | 10.249 | 9.487 | 12.09 | 11.328 | 1.676 | 1.676 | 2.2325 | 2.8125 | 0.65 | 0.7 | 0.25 | 0.28 | 2.565
001-002 | C1-002 | C1-003 | 150 | 0.00648 | 120 | 8.142 | 7.365 | 11.328 | 9.76 | 3.021 | 2.23 | 2.2925 | 2.8725 | 0.53 | 0.57 | 0.29 | 0.33 | 1.628
001-003 | C1-003 | C1-004 | 150 | 0.00368 | 120 | 7.081 | 6.64 | 9.76 | 8.219 | 2.514 | 1.414 | 2.3525 | 2.9325 | 0.44 | 0.46 | 0.34 | 0.39 | 1.054
001-004 | C1-004 | C1-005 | 150 | 0.00285 | 85 | 6.098 | 5.855 | 8.219 | 7.527 | 1.956 | 1.507 | 4.045 | 5.055 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.57 | 1.067
001-005 | C1-005 | C1-006 | 150 | 0.00252 | 117 | 5.185 | 4.89 | 7.527 | 6.37 | 2.177 | 1.315 | 5.2835 | 6.5735 | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.72 | 1.058
001-006 | C1-006 | C1-007 | 150 | 0.00251 | 31 | 4.89 | 4.812 | 6.37 | 6.221 | 1.315 | 1.244 | 5.299 | 6.589 | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.72 | 1.057
001-007 | C1-007 | C1-008 | 250 | 0.00149 | 117 | 4.042 | 3.868 | 6.221 | 6.104 | 1.906 | 1.963 | 16.1975 | 20.0975 | 0.51 | 0.53 | 0.62 | 0.73 | 1.048
001-008 | C1-008 | C1-009 | 250 | 0.00148 | 120 | 3.868 | 3.69 | 6.104 | 5.79 | 1.963 | 1.827 | 16.2575 | 20.1575 | 0.51 | 0.53 | 0.62 | 0.73 | 1.048
001-009 | C1-009 | C1-010 | 250 | 0.00148 | 94 | 3.69 | 3.551 | 5.79 | 5.72 | 1.827 | 1.896 | 16.3045 | 20.2045 | 0.51 | 0.53 | 0.62 | 0.73 | 1.048
001-010 | C1-010 | C1-011 | 300 | 0.00171 | 120 | 3.551 | 3.345 | 5.72 | 4.997 | 1.849 | 1.332 | 29.0245 | 36.1845 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.74 | 1.462
001-011 | C1-011 | C1-012 | 300 | 0.00288 | 75 | 3.345 | 3.129 | 4.997 | 4.099 | 1.332 | 0.65 | 29.742 | 37.052 | 0.76 | 0.8 | 0.54 | 0.62 | 2.271
001-012 | C1-012 | C1-013 | 300 | 0.01313 | 16 | 3.129 | 2.919 | 4.099 | 3.889 | 0.65 | 0.65 | 29.75 | 37.06 | 1.33 | 1.41 | 0.35 | 0.4 | 7.686
001-013 | C1-013 | C1-014 | 300 | 0.0192 | 51 | 2.919 | 1.94 | 3.889 | 2.91 | 0.65 | 0.65 | 29.7755 | 37.0855 | 1.52 | 1.62 | 0.32 | 0.36 | 10.386
001-014 | C1-014 | C1-015 | 300 | 0.00667 | 105 | 1.398 | 0.698 | 2.91 | 2.19 | 1.192 | 1.172 | 31.818 | 39.738 | 1.06 | 1.12 | 0.44 | 0.5 | 4.602
001-015 | C1-015 | EBE S-0 | 300 | 0.00203 | 21 | 0.698 | 0.655 | 2.19 | 2.032 | 1.172 | 1.057 | 31.8285 | 39.7485 | 0.67 | 0.7 | 0.63 | 0.75 | 1.739
003-001 | C1-050 | C1-051 | 150 | 0.0212 | 100 | 22.918 | 20.798 | 24.69 | 22.57 | 1.607 | 1.607 | 10.2 | 13.02 | 1.23 | 1.3 | 0.48 | 0.55 | 7.703
003-002 | C1-051 | C1-052 | 200 | 0.01757 | 84 | 20.798 | 19.322 | 22.57 | 20.44 | 1.554 | 0.9 | 30.852 | 38.052 | 1.5 | 1.56 | 0.62 | 0.72 | 9.931
003-003 | C1-052 | C1-053 | 250 | 0.00955 | 89 | 19.267 | 18.417 | 20.44 | 19.59 | 0.9 | 0.9 | 30.8965 | 38.0965 | 1.2 | 1.26 | 0.52 | 0.59 | 6.107
003-004 | C1-053 | C1-054 | 250 | 0.01795 | 63 | 18.417 | 17.286 | 19.59 | 18.586 | 0.9 | 1.027 | 30.928 | 38.128 | 1.52 | 1.61 | 0.43 | 0.49 | 10.175
003-005 | C1-054 | C1-055 | 250 | 0.0118 | 100 | 15.956 | 14.776 | 18.586 | 17.256 | 2.357 | 2.207 | 30.978 | 38.178 | 1.3 | 1.37 | 0.49 | 0.55 | 7.26
003-006 | C1-055 | C1-023 | 300 | 0.00215 | 19 | 14.425 | 14.385 | 17.256 | 17.328 | 2.511 | 2.623 | 30.9875 | 38.1875 | 0.68 | 0.71 | 0.61 | 0.71 | 1.806
002-001 | C1-001 | C1-002 | 250 | 0.0031 | 100 | 35.698 | 35.388 | 37.54 | 37.37 | 1.569 | 1.709 | 24.54 | 30.18 | 0.74 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 2.22
002-002 | C1-002 | C1-003 | 300 | 0.00122 | 100 | 34.548 | 34.426 | 37.37 | 37.5 | 2.502 | 2.754 | 24.59 | 30.23 | 0.52 | 0.54 | 0.63 | 0.74 | 1.043
002-003 | C1-003 | C1-004 | 300 | 0.00122 | 91 | 34.426 | 34.315 | 37.5 | 36.451 | 2.754 | 1.816 | 24.6355 | 30.2755 | 0.52 | 0.54 | 0.63 | 0.74 | 1.043
002-004 | C1-004 | C1-005 | 300 | 0.00266 | 13 | 34.315 | 34.28 | 36.451 | 36.596 | 1.816 | 1.996 | 29.402 | 36.192 | 0.73 | 0.77 | 0.55 | 0.63 | 2.119
002-005 | C1-005 | C1-006 | 300 | 0.00733 | 107 | 33.695 | 32.911 | 36.596 | 34.696 | 2.581 | 1.465 | 29.4555 | 36.2455 | 1.07 | 1.13 | 0.41 | 0.46 | 4.813
002-006 | C1-006 | C1-007 | 300 | 0.00453 | 51 | 32.911 | 32.68 | 34.696 | 33.99 | 1.465 | 0.99 | 47.281 | 58.511 | 1 | 1.04 | 0.63 | 0.74 | 3.868
002-007 | C1-007 | C1-008 | 300 | 0.01751 | 69 | 32.418 | 31.21 | 33.99 | 32.672 | 1.252 | 1.142 | 48.9255 | 60.5455 | 1.69 | 1.79 | 0.43 | 0.48 | 11.836
002-008 | C1-008 | C1-009 | 300 | 0.00479 | 48 | 31.038 | 30.808 | 32.672 | 32.23 | 1.314 | 1.102 | 48.9495 | 60.5695 | 1.03 | 1.07 | 0.63 | 0.75 | 4.1
002-009 | C1-009 | C1-010 | 400 | 0.00247 | 12 | 30.808 | 30.778 | 32.23 | 32.235 | 0.977 | 1.012 | 59.5955 | 73.8455 | 0.85 | 0.9 | 0.54 | 0.62 | 2.603
002-010 | C1-010 | C1-011 | 400 | 0.00169 | 34 | 30.778 | 30.721 | 32.235 | 32.469 | 1.012 | 1.303 | 59.6125 | 73.8625 | 0.74 | 0.77 | 0.61 | 0.72 | 1.897
002-011 | C1-011 | C1-012 | 400 | 0.03076 | 87 | 30.721 | 28.045 | 32.469 | 29.39 | 1.303 | 0.9 | 60.456 | 74.896 | 2.15 | 2.29 | 0.28 | 0.31 | 19.574
002-012 | C1-012 | C1-013 | 400 | 0.01593 | 73 | 28.045 | 26.882 | 29.39 | 28.227 | 0.9 | 0.9 | 60.4925 | 74.9325 | 1.7 | 1.8 | 0.33 | 0.37 | 11.662
002-013 | C1-013 | C1-014 | 400 | 0.02772 | 97 | 25.665 | 22.976 | 28.227 | 24.841 | 2.117 | 1.42 | 60.731 | 75.201 | 2.07 | 2.2 | 0.28 | 0.32 | 18.074
002-014 | C1-014 | C1-015 | 500 | 0.00079 | 17 | 22.057 | 22.043 | 24.841 | 26.967 | 2.234 | 4.374 | 62.4095 | 77.3095 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.63 | 1.046
002-015 | C1-015 | C1-016 | 500 | 0.00078 | 94 | 22.043 | 21.969 | 26.967 | 23.496 | 4.374 | 0.977 | 63.4365 | 78.5865 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.64 | 1.045
002-016 | C1-016 | C1-017 | 500 | 0.00078 | 105 | 20.029 | 19.947 | 23.496 | 22.446 | 2.917 | 1.949 | 63.809 | 79.029 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.65 | 1.045
002-017 | C1-017 | C1-018 | 500 | 0.02074 | 121 | 18.335 | 15.826 | 22.446 | 18.838 | 3.561 | 2.462 | 63.8695 | 79.0895 | 1.86 | 1.97 | 0.23 | 0.26 | 14.22
002-018 | C1-018 | C1-019 | 500 | 0.00078 | 52 | 15.63 | 15.589 | 18.838 | 18.326 | 2.658 | 2.187 | 64.3655 | 79.6855 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.65 | 1.045
002-019 | C1-019 | C1-020 | 500 | 0.00078 | 47 | 15.418 | 15.381 | 18.326 | 19.22 | 2.358 | 3.289 | 64.389 | 79.709 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.65 | 1.045
002-020 | C1-020 | C1-021 | 500 | 0.00078 | 74 | 15.381 | 15.324 | 19.22 | 18.061 | 3.289 | 2.187 | 64.426 | 79.746 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.65 | 1.045
002-021 | C1-021 | C1-022 | 500 | 0.00074 | 49 | 15.141 | 15.105 | 18.061 | 17.018 | 2.37 | 1.363 | 71.7105 | 88.7405 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.72 | 1.038
002-022 | C1-022 | C1-023 | 500 | 0.00074 | 12 | 15.105 | 15.096 | 17.018 | 17.328 | 1.363 | 1.682 | 71.7165 | 88.7465 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.72 | 1.038
002-023 | C1-023 | C1-024 | 600 | 0.00062 | 54 | 14.181 | 14.147 | 17.328 | 17.271 | 2.487 | 2.464 | 102.731 | 126.961 | 0.58 | 0.61 | 0.6 | 0.69 | 1.038
002-024 | C1-024 | C1-025 | 600 | 0.00062 | 69 | 13.441 | 13.398 | 17.271 | 16.098 | 3.17 | 2.04 | 102.7655 | 126.9955 | 0.58 | 0.61 | 0.6 | 0.69 | 1.038
002-025 | C1-025 | C1-026 | 600 | 0.00062 | 11 | 11.712 | 11.706 | 16.098 | 15.994 | 3.726 | 3.628 | 104.471 | 129.091 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 1.037
002-026 | C1-026 | C1-027 | 600 | 0.00062 | 12 | 11.706 | 11.699 | 15.994 | 15.96 | 3.628 | 3.601 | 104.477 | 129.097 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 1.037
002-027 | C1-027 | C1-028 | 600 | 0.00062 | 56 | 11.699 | 11.664 | 15.96 | 16.072 | 3.601 | 3.748 | 104.505 | 129.125 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 1.037
002-028 | C1-028 | C1-029 | 600 | 0.00062 | 102 | 11.664 | 11.601 | 16.072 | 14.995 | 3.748 | 2.734 | 104.556 | 129.176 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 1.037
002-029 | C1-029 | C1-030 | 600 | 0.00062 | 82 | 11.601 | 11.55 | 14.995 | 15.002 | 2.734 | 2.792 | 104.597 | 129.217 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 1.037
002-030 | C1-030 | C1-031 | 600 | 0.00122 | 31 | 11.55 | 11.512 | 15.002 | 14.82 | 2.792 | 2.648 | 122.2925 | 150.9525 | 0.78 | 0.82 | 0.54 | 0.62 | 1.92
002-031 | C1-031 | C1-032 | 600 | 0.0048 | 103 | 11.512 | 11.018 | 14.82 | 12.578 | 2.648 | 0.9 | 123.074 | 151.894 | 1.3 | 1.38 | 0.37 | 0.41 | 5.794
002-032 | C1-032 | C1-033 | 600 | 0.02713 | 38 | 11.018 | 9.987 | 12.578 | 11.547 | 0.9 | 0.9 | 123.943 | 152.933 | 2.43 | 2.58 | 0.24 | 0.26 | 22.743
002-033 | C1-033 | C1-034 | 600 | 0.01442 | 26 | 9.987 | 9.612 | 11.547 | 11.172 | 0.9 | 0.9 | 123.956 | 152.946 | 1.94 | 2.06 | 0.28 | 0.31 | 13.859
002-034 | C1-034 | C1-035 | 600 | 0.01021 | 39 | 8.433 | 8.035 | 11.172 | 10.714 | 2.079 | 2.019 | 123.9755 | 152.9655 | 1.71 | 1.82 | 0.3 | 0.34 | 10.558
002-035 | C1-035 | C1-036 | 600 | 0.00238 | 103 | 6.964 | 6.719 | 10.714 | 9.29 | 3.09 | 1.911 | 124.027 | 153.017 | 1.01 | 1.06 | 0.45 | 0.51 | 3.319
002-036 | C1-036 | C1-037 | 600 | 0.00148 | 113 | 5.86 | 5.693 | 9.29 | 8.052 | 2.77 | 1.699 | 124.0835 | 153.0735 | 0.85 | 0.89 | 0.52 | 0.59 | 2.259
002-037 | C1-037 | C1-038 | 600 | 0.00087 | 97 | 5.341 | 5.256 | 8.052 | 7.851 | 2.051 | 1.935 | 126.962 | 156.642 | 0.69 | 0.72 | 0.62 | 0.72 | 1.475
002-038 | C1-038 | C1-039 | 600 | 0.00609 | 106 | 4.934 | 4.288 | 7.851 | 6.11 | 2.257 | 1.162 | 127.015 | 156.695 | 1.43 | 1.52 | 0.35 | 0.39 | 7.098
002-039 | C1-039 | C1-040 | 700 | 0.00073 | 89 | 4.057 | 3.992 | 6.11 | 5.962 | 1.287 | 1.204 | 158.8895 | 196.4895 | 0.69 | 0.72 | 0.58 | 0.67 | 1.396
002-040 | C1-040 | C1-041 | 700 | 0.00111 | 33 | 3.992 | 3.955 | 5.962 | 5.934 | 1.204 | 1.213 | 158.906 | 196.506 | 0.81 | 0.85 | 0.51 | 0.58 | 1.97
002-041 | C1-041 | C1-042 | 700 | 0.00067 | 120 | 3.955 | 3.874 | 5.934 | 5.957 | 1.213 | 1.317 | 158.966 | 196.566 | 0.67 | 0.7 | 0.59 | 0.69 | 1.304
002-042 | C1-042 | C1-043 | 700 | 0.00067 | 120 | 3.874 | 3.793 | 5.957 | 5.648 | 1.317 | 1.089 | 159.026 | 196.626 | 0.67 | 0.7 | 0.59 | 0.69 | 1.304
002-043 | C1-043 | C1-044 | 700 | 0.00067 | 120 | 3.793 | 3.712 | 5.648 | 5.72 | 1.089 | 1.242 | 159.086 | 196.686 | 0.67 | 0.7 | 0.59 | 0.69 | 1.304
002-044 | C1-044 | C1-045 | 700 | 0.00067 | 120 | 3.712 | 3.631 | 5.72 | 5.845 | 1.242 | 1.448 | 159.146 | 196.746 | 0.67 | 0.7 | 0.59 | 0.69 | 1.304
002-045 | C1-045 | C1-046 | 700 | 0.00067 | 120 | 3.631 | 3.55 | 5.845 | 5.767 | 1.448 | 1.451 | 159.206 | 196.806 | 0.67 | 0.7 | 0.59 | 0.69 | 1.304
002-046 | C1-046 | C1-047 | 700 | 0.00074 | 85 | 3.55 | 3.487 | 5.767 | 5.633 | 1.451 | 1.38 | 159.2485 | 196.8485 | 0.69 | 0.73 | 0.58 | 0.66 | 1.413
002-047 | C1-047 | C1-048 | 700 | 0.00073 | 89 | 3.487 | 3.422 | 5.633 | 5.881 | 1.38 | 1.693 | 159.293 | 196.893 | 0.69 | 0.72 | 0.58 | 0.67 | 1.397
002-048 | C1-048 | C1-049 | 700 | 0.00097 | 43 | 3.422 | 3.38 | 5.881 | 5.061 | 1.693 | 0.915 | 159.3145 | 196.9145 | 0.77 | 0.81 | 0.53 | 0.61 | 1.765
002-049 | C1-049 | C3-034 | 700 | 0.049 | 31 | 2.827 | 1.308 | 5.061 | 3.461 | 1.468 | 1.387 | 183.36 | 227.36 | 3.3 | 3.51 | 0.2 | 0.22 | 41.748

## BACIA C-2
Planilha de Dimensionamento - Sistema de Esgotos Sanitários de Porto Alegre - Bacia Cavalhada
Sub-Bacia C-2
Trecho | PV |  | Diâmetro | Decliv. | Distância | Cota Canalização (m) |  | Cota Terreno (m) |  | Recobrimento (m) |  | Vazão do Trecho (L/s) |  | Velocidade (m/s) |  | Lâminas (%) |  | Tensão
| Mont. | Jus. | (mm) | (m/m) | (m) | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Atual | Futura | Atual | Futura | Atual | Futura | Trativa
005-001 | C2-001 | C2-002 | 150 | 0.13 | 100 | 91.185 | 78.185 | 92 | 79 | 0.65 | 0.65 | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.36 | 0.11 | 0.12 | 13.985
005-002 | C2-002 | C2-003 | 150 | 0.08673 | 98 | 78.185 | 69.685 | 79 | 70.5 | 0.65 | 0.65 | 1.5 | 1.599 | 1.17 | 1.2 | 0.13 | 0.13 | 10.22
005-003 | C2-003 | C2-004 | 150 | 0.037 | 100 | 69.685 | 65.985 | 70.5 | 66.8 | 0.65 | 0.65 | 1.5 | 1.649 | 0.87 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 5.276
005-004 | C2-004 | C2-005 | 150 | 0.06735 | 98 | 65.985 | 59.385 | 66.8 | 60.2 | 0.65 | 0.65 | 1.5 | 1.698 | 1.07 | 1.11 | 0.13 | 0.14 | 8.399
005-005 | C2-005 | C2-006 | 150 | 0.00541 | 37 | 58.668 | 58.468 | 60.2 | 60 | 1.367 | 1.367 | 1.5 | 1.7165 | 0.44 | 0.46 | 0.25 | 0.26 | 1.177
005-006 | C2-006 | C2-007 | 150 | 0.0034 | 84 | 58.468 | 58.183 | 60 | 60.36 | 1.367 | 2.012 | 2.7885 | 3.8085 | 0.44 | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 1.061
005-007 | C2-007 | C2-008 | 150 | 0.00337 | 93 | 58.183 | 57.87 | 60.36 | 62 | 2.012 | 3.965 | 2.835 | 3.855 | 0.45 | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 1.061
005-008 | C2-008 | C2-009 | 150 | 0.00336 | 34 | 57.87 | 57.756 | 62 | 62.21 | 3.965 | 4.289 | 2.852 | 3.872 | 0.45 | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 1.062
005-009 | C2-009 | C2-010 | 150 | 0.02468 | 73 | 57.756 | 55.954 | 62.21 | 56.769 | 4.289 | 0.65 | 5.8285 | 8.0185 | 1.12 | 1.22 | 0.34 | 0.4 | 6.94
005-010 | C2-010 | C2-011 | 150 | 0.06232 | 47 | 55.954 | 53.025 | 56.769 | 53.84 | 0.65 | 0.65 | 5.852 | 8.042 | 1.56 | 1.71 | 0.27 | 0.31 | 14.415
005-011 | C2-011 | C2-012 | 150 | 0.01283 | 106 | 53.025 | 51.665 | 53.84 | 52.48 | 0.65 | 0.65 | 6.345 | 8.695 | 0.9 | 0.98 | 0.42 | 0.5 | 4.271
005-012 | C2-012 | C2-013 | 150 | 0.01333 | 117 | 51.665 | 50.105 | 52.48 | 50.92 | 0.65 | 0.65 | 6.4035 | 8.7535 | 0.92 | 0.99 | 0.42 | 0.5 | 4.42
005-013 | C2-013 | C2-014 | 150 | 0.00404 | 120 | 49.59 | 49.105 | 50.92 | 51.35 | 1.165 | 2.08 | 6.4635 | 8.8135 | 0.59 | 0.62 | 0.6 | 0.75 | 1.678
005-014 | C2-014 | C2-015 | 200 | 0.00268 | 25 | 49.105 | 49.038 | 51.35 | 51.75 | 2.027 | 2.494 | 9.866 | 13.396 | 0.56 | 0.6 | 0.55 | 0.67 | 1.414
005-015 | C2-015 | C2-016 | 200 | 0.11024 | 25 | 49.038 | 46.282 | 51.75 | 47.4 | 2.494 | 0.9 | 9.8785 | 13.4085 | 2.15 | 2.35 | 0.2 | 0.24 | 27.004
005-016 | C2-016 | C2-017 | 200 | 0.03222 | 9 | 46.282 | 45.992 | 47.4 | 47.11 | 0.9 | 0.9 | 9.883 | 13.413 | 1.39 | 1.52 | 0.28 | 0.32 | 10.315
005-017 | C2-017 | C2-018 | 200 | 0.00321 | 15 | 45.992 | 45.944 | 47.11 | 47.26 | 0.9 | 1.098 | 9.8905 | 13.4205 | 0.6 | 0.64 | 0.52 | 0.63 | 1.641
005-018 | C2-018 | C2-019 | 200 | 0.10485 | 71 | 44.786 | 37.342 | 47.26 | 39.35 | 2.256 | 1.79 | 9.926 | 13.456 | 2.12 | 2.32 | 0.21 | 0.24 | 26.022
005-019 | C2-019 | C2-020 | 200 | 0.01365 | 85 | 37.342 | 36.182 | 39.35 | 37.3 | 1.79 | 0.9 | 9.9685 | 13.4985 | 1.03 | 1.11 | 0.35 | 0.41 | 5.258
005-020 | C2-020 | C2-021 | 200 | 0.01545 | 55 | 36.182 | 35.332 | 37.3 | 36.45 | 0.9 | 0.9 | 9.996 | 13.526 | 1.07 | 1.17 | 0.34 | 0.4 | 5.809
005-021 | C2-021 | C2-022 | 200 | 0.03259 | 78 | 34.674 | 32.132 | 36.45 | 33.89 | 1.558 | 1.54 | 11.035 | 14.915 | 1.44 | 1.57 | 0.29 | 0.34 | 10.909
005-022 | C2-022 | C2-023 | 200 | 0.00305 | 64 | 32.132 | 31.937 | 33.89 | 34.673 | 1.54 | 2.518 | 11.277 | 15.227 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.491
005-023 | C2-023 | C2-024 | 200 | 0.00274 | 71 | 31.937 | 31.742 | 34.673 | 33.07 | 2.518 | 1.11 | 11.3125 | 15.2625 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.73 | 1.514
005-024 | C2-024 | C2-025 | 200 | 0.03473 | 55 | 31.742 | 29.832 | 33.07 | 30.95 | 1.11 | 0.9 | 12.61 | 17.04 | 1.53 | 1.67 | 0.31 | 0.36 | 12.138
005-025 | C2-025 | C2-026 | 200 | 0.02473 | 30 | 29.345 | 28.603 | 30.95 | 30.19 | 1.387 | 1.369 | 12.625 | 17.055 | 1.36 | 1.47 | 0.34 | 0.4 | 9.29
005-026 | C2-026 | C2-027 | 200 | 0.01165 | 105 | 28.542 | 27.319 | 30.19 | 28.23 | 1.43 | 0.693 | 12.8575 | 17.3575 | 1.04 | 1.12 | 0.42 | 0.49 | 5.143
005-027 | C2-027 | C3-125 | 200 | 0.0495 | 66 | 27.319 | 24.052 | 28.23 | 24.92 | 0.693 | 0.65 | 16.6005 | 22.4905 | 1.88 | 2.05 | 0.32 | 0.38 | 18.03
004-001 | C2-114 | C2-115 | 150 | 0.00777 | 94 | 56.575 | 55.845 | 57.64 | 56.91 | 0.9 | 0.9 | 2.247 | 2.247 | 0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.28 | 1.862
004-002 | C2-115 | C2-116 | 150 | 0.00374 | 48 | 55.845 | 55.665 | 56.91 | 57.09 | 0.9 | 1.26 | 2.271 | 2.271 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 1.052
004-003 | C2-116 | C2-020 | 150 | 0.00373 | 33 | 55.665 | 55.542 | 57.09 | 56.94 | 1.26 | 1.233 | 2.2875 | 2.2875 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 1.052
003-001 | C2-109 | C2-110 | 150 | 0.01619 | 84 | 44.775 | 43.415 | 45.59 | 44.23 | 0.65 | 0.65 | 2.242 | 2.242 | 0.73 | 0.73 | 0.23 | 0.23 | 3.309
003-002 | C2-110 | C2-111 | 150 | 0.02457 | 70 | 43.415 | 41.695 | 44.23 | 42.51 | 0.65 | 0.65 | 2.277 | 2.277 | 0.85 | 0.85 | 0.21 | 0.21 | 4.615
003-003 | C2-111 | C2-112 | 150 | 0.01795 | 39 | 41.695 | 40.995 | 42.51 | 41.81 | 0.65 | 0.65 | 2.2965 | 2.2965 | 0.76 | 0.76 | 0.23 | 0.23 | 3.624
003-004 | C2-112 | C2-113 | 200 | 0.00536 | 56 | 40.692 | 40.392 | 41.81 | 41.51 | 0.9 | 0.9 | 14.3245 | 19.6945 | 0.8 | 0.85 | 0.56 | 0.69 | 2.857
003-005 | C2-113 | C2-026 | 200 | 0.00929 | 28 | 40.392 | 40.132 | 41.51 | 41 | 0.9 | 0.65 | 14.5785 | 20.0285 | 0.99 | 1.06 | 0.48 | 0.58 | 4.503
002-001 | C2-096 | C2-097 | 200 | 0.04352 | 88 | 46.402 | 42.572 | 47.27 | 43.44 | 0.65 | 0.65 | 27.904 | 35.534 | 2.07 | 2.2 | 0.44 | 0.51 | 20.121
002-002 | C2-097 | C2-098 | 300 | 0.00165 | 94 | 42.47 | 42.315 | 43.44 | 44.86 | 0.65 | 2.225 | 29.521 | 37.721 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.79 | 1.425
002-003 | C2-098 | C2-099 | 300 | 0.05044 | 80 | 42.315 | 38.28 | 44.86 | 39.25 | 2.225 | 0.65 | 29.561 | 37.761 | 2.15 | 2.31 | 0.25 | 0.28 | 22.126
002-004 | C2-099 | C2-100 | 300 | 0.05231 | 52 | 38.28 | 35.56 | 39.25 | 36.53 | 0.65 | 0.65 | 29.587 | 37.787 | 2.18 | 2.34 | 0.25 | 0.28 | 22.774
002-005 | C2-100 | C2-101 | 300 | 0.209 | 20 | 35.31 | 31.13 | 36.53 | 32.35 | 0.9 | 0.9 | 29.597 | 37.797 | 3.55 | 3.82 | 0.18 | 0.2 | 67.151
002-006 | C2-101 | C2-102 | 300 | 0.13519 | 27 | 31.13 | 27.48 | 32.35 | 28.7 | 0.9 | 0.9 | 29.6105 | 37.8105 | 3.05 | 3.27 | 0.2 | 0.22 | 47.837
002-007 | C2-102 | C2-103 | 300 | 0.06929 | 28 | 27.48 | 25.54 | 28.7 | 26.76 | 0.9 | 0.9 | 34.1945 | 43.7645 | 2.51 | 2.69 | 0.25 | 0.28 | 30.221
002-008 | C2-103 | C2-104 | 300 | 0.07971 | 35 | 25.54 | 22.75 | 26.76 | 23.97 | 0.9 | 0.9 | 34.212 | 43.782 | 2.64 | 2.83 | 0.24 | 0.27 | 33.735
002-009 | C2-104 | C2-105 | 300 | 0.02321 | 84 | 22.75 | 20.8 | 23.97 | 22.02 | 0.9 | 0.9 | 34.254 | 43.824 | 1.7 | 1.82 | 0.33 | 0.37 | 12.8
002-010 | C2-105 | C2-106 | 300 | 0.00446 | 83 | 20.8 | 20.43 | 22.02 | 21.65 | 0.9 | 0.9 | 34.2955 | 43.8655 | 0.93 | 0.98 | 0.52 | 0.6 | 3.419
002-011 | C2-106 | C2-107 | 400 | 0.00104 | 35 | 20.43 | 20.393 | 21.65 | 23.22 | 0.775 | 2.382 | 34.313 | 43.883 | 0.54 | 0.57 | 0.51 | 0.59 | 1.052
002-012 | C2-107 | C2-108 | 400 | 0.02775 | 81 | 20.393 | 18.145 | 23.22 | 19.49 | 2.382 | 0.9 | 34.3535 | 43.9235 | 1.76 | 1.89 | 0.21 | 0.24 | 14.13
002-013 | C2-108 | C2-073 | 400 | 0.01664 | 64 | 17.759 | 16.694 | 19.49 | 18.38 | 1.286 | 1.241 | 42.2455 | 53.3755 | 1.56 | 1.67 | 0.27 | 0.3 | 10.359
001-001 | C2-001 | C2-002 | 150 | 0.10459 | 37 | 125.645 | 121.775 | 126.71 | 122.84 | 0.9 | 0.9 | 6.0785 | 8.2985 | 1.89 | 2.07 | 0.24 | 0.28 | 21.986
001-002 | C2-002 | C2-003 | 150 | 0.10179 | 28 | 121.775 | 118.925 | 122.84 | 119.99 | 0.9 | 0.9 | 6.0925 | 8.3125 | 1.88 | 2.05 | 0.24 | 0.28 | 21.544
001-003 | C2-003 | C2-004 | 150 | 0.08754 | 57 | 118.925 | 113.935 | 119.99 | 115 | 0.9 | 0.9 | 6.121 | 8.341 | 1.78 | 1.95 | 0.25 | 0.29 | 19.185
001-004 | C2-004 | C2-005 | 150 | 0.10667 | 27 | 113.935 | 111.055 | 115 | 112.12 | 0.9 | 0.9 | 6.1345 | 8.3545 | 1.91 | 2.09 | 0.24 | 0.28 | 22.415
001-005 | C2-005 | C2-006 | 150 | 0.11316 | 19 | 111.055 | 108.905 | 112.12 | 109.97 | 0.9 | 0.9 | 6.144 | 8.364 | 1.95 | 2.14 | 0.23 | 0.27 | 23.491
001-006 | C2-006 | C2-007 | 150 | 0.095 | 70 | 108.905 | 102.255 | 109.97 | 103.32 | 0.9 | 0.9 | 8.419 | 11.489 | 2.01 | 2.2 | 0.29 | 0.34 | 23.464
001-007 | C2-007 | C2-008 | 150 | 0.05333 | 36 | 102.255 | 100.335 | 103.32 | 101.4 | 0.9 | 0.9 | 8.437 | 11.507 | 1.64 | 1.78 | 0.33 | 0.39 | 14.898
001-008 | C2-008 | C2-009 | 150 | 0.15176 | 17 | 100.335 | 97.755 | 101.4 | 98.82 | 0.9 | 0.9 | 8.4455 | 11.5155 | 2.38 | 2.6 | 0.25 | 0.3 | 33.939
001-009 | C2-009 | C2-010 | 150 | 0.06548 | 42 | 97.755 | 95.005 | 98.82 | 96.07 | 0.9 | 0.9 | 8.4665 | 11.5365 | 1.76 | 1.92 | 0.32 | 0.37 | 17.544
001-010 | C2-010 | C2-011 | 150 | 0.08561 | 57 | 95.005 | 90.125 | 96.07 | 91.19 | 0.9 | 0.9 | 8.495 | 11.565 | 1.94 | 2.12 | 0.3 | 0.35 | 21.703
001-011 | C2-011 | C2-012 | 150 | 0.08133 | 109 | 89.363 | 80.498 | 91.19 | 82.31 | 1.662 | 1.647 | 8.5495 | 11.6195 | 1.91 | 2.08 | 0.3 | 0.35 | 20.9
001-012 | C2-012 | C2-013 | 150 | 0.06799 | 88 | 80.498 | 74.515 | 82.31 | 75.58 | 1.647 | 0.9 | 8.5935 | 11.6635 | 1.79 | 1.95 | 0.32 | 0.37 | 18.187
001-013 | C2-013 | C2-014 | 150 | 0.06911 | 56 | 74.515 | 70.645 | 75.58 | 71.71 | 0.9 | 0.9 | 8.6215 | 11.6915 | 1.81 | 1.97 | 0.32 | 0.37 | 18.448
001-014 | C2-014 | C2-015 | 200 | 0.00321 | 14 | 70.645 | 70.6 | 71.71 | 71.61 | 0.847 | 0.792 | 10.5985 | 14.4485 | 0.61 | 0.65 | 0.54 | 0.66 | 1.686
001-015 | C2-015 | C2-016 | 200 | 0.03387 | 95 | 70.6 | 67.382 | 71.61 | 68.25 | 0.792 | 0.65 | 10.646 | 14.496 | 1.45 | 1.58 | 0.28 | 0.33 | 11.075
001-016 | C2-016 | C2-017 | 200 | 0.04085 | 59 | 67.382 | 64.972 | 68.25 | 65.84 | 0.65 | 0.65 | 10.6755 | 14.5255 | 1.55 | 1.69 | 0.27 | 0.32 | 12.845
001-017 | C2-017 | C2-018 | 200 | 0.06103 | 87 | 64.972 | 59.662 | 65.84 | 60.53 | 0.65 | 0.65 | 10.719 | 14.569 | 1.79 | 1.95 | 0.25 | 0.29 | 17.63
001-018 | C2-018 | C2-019 | 200 | 0.06612 | 69 | 59.039 | 54.477 | 60.53 | 55.95 | 1.273 | 1.255 | 10.7535 | 14.6035 | 1.84 | 2.01 | 0.24 | 0.28 | 18.795
001-019 | C2-019 | C2-020 | 200 | 0.00266 | 35 | 54.477 | 54.384 | 55.95 | 56.94 | 1.255 | 2.338 | 10.771 | 14.621 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.72 | 1.449
001-020 | C2-020 | C2-021 | 200 | 0.04781 | 113 | 54.384 | 48.982 | 56.94 | 49.85 | 2.338 | 0.65 | 16.115 | 21.865 | 1.84 | 2 | 0.32 | 0.38 | 17.323
001-021 | C2-021 | C2-022 | 200 | 0.05831 | 65 | 48.982 | 45.192 | 49.85 | 46.06 | 0.65 | 0.65 | 16.1475 | 21.8975 | 1.98 | 2.15 | 0.31 | 0.36 | 20.278
001-022 | C2-022 | C2-023 | 200 | 0.02161 | 56 | 45.192 | 43.982 | 46.06 | 44.85 | 0.65 | 0.65 | 23.6455 | 30.9455 | 1.53 | 1.63 | 0.49 | 0.58 | 10.726
001-023 | C2-023 | C2-024 | 200 | 0.04702 | 47 | 43.982 | 41.772 | 44.85 | 42.64 | 0.65 | 0.65 | 23.669 | 30.969 | 2.04 | 2.19 | 0.4 | 0.46 | 20.045
001-024 | C2-024 | C2-025 | 200 | 0.01378 | 90 | 41.772 | 40.532 | 42.64 | 41.4 | 0.65 | 0.65 | 23.714 | 31.014 | 1.29 | 1.36 | 0.57 | 0.68 | 7.429
001-025 | C2-025 | C2-026 | 250 | 0.01448 | 44 | 40.227 | 39.59 | 41.4 | 41 | 0.9 | 1.137 | 49.376 | 66.396 | 1.57 | 1.66 | 0.61 | 0.76 | 10.137
001-026 | C2-026 | C2-027 | 400 | 0.00611 | 38 | 39.437 | 39.205 | 41 | 40.55 | 1.143 | 0.925 | 63.9735 | 86.4435 | 1.22 | 1.31 | 0.44 | 0.52 | 5.564
001-027 | C2-027 | C2-028 | 400 | 0.07206 | 34 | 39.205 | 36.755 | 40.55 | 38.1 | 0.925 | 0.925 | 63.9905 | 86.4605 | 2.96 | 3.23 | 0.23 | 0.27 | 39.089
001-028 | C2-028 | C2-029 | 500 | 0.00078 | 66 | 36.516 | 36.465 | 38.1 | 39.2 | 1.034 | 2.185 | 64.0235 | 86.4935 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.69 | 1.045
001-029 | C2-029 | C2-030 | 500 | 0.00078 | 30 | 34.592 | 34.569 | 39.2 | 38.29 | 4.058 | 3.171 | 64.2285 | 86.7485 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.69 | 1.045
001-030 | C2-030 | C2-031 | 500 | 0.00078 | 22 | 34.569 | 34.552 | 38.29 | 37.24 | 3.171 | 2.138 | 64.2395 | 86.7595 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.69 | 1.045
001-031 | C2-031 | C2-032 | 500 | 0.00078 | 23 | 34.552 | 34.534 | 37.24 | 37.88 | 2.138 | 2.796 | 64.251 | 86.771 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.69 | 1.045
001-032 | C2-032 | C2-033 | 500 | 0.00078 | 64 | 34.534 | 34.484 | 37.88 | 36.99 | 2.796 | 1.956 | 64.283 | 86.803 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.69 | 1.045
001-033 | C2-033 | C2-034 | 500 | 0.00078 | 17 | 34.484 | 34.471 | 36.99 | 37.6 | 1.956 | 2.579 | 64.2915 | 86.8115 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.69 | 1.045
001-034 | C2-034 | C2-035 | 500 | 0.00077 | 90 | 34.471 | 34.402 | 37.6 | 39.55 | 2.579 | 4.598 | 65.5665 | 88.5465 | 0.56 | 0.6 | 0.57 | 0.71 | 1.044
001-035 | C2-035 | C2-036 | 500 | 0.01465 | 93 | 34.402 | 33.04 | 39.55 | 34.24 | 4.598 | 0.65 | 65.613 | 88.593 | 1.65 | 1.8 | 0.26 | 0.3 | 10.958
001-036 | C2-036 | C2-037 | 500 | 0.00095 | 98 | 32.848 | 32.754 | 34.24 | 34.32 | 0.842 | 1.016 | 69.402 | 94.372 | 0.62 | 0.66 | 0.56 | 0.68 | 1.27
001-037 | C2-037 | C2-038 | 500 | 0.05262 | 78 | 32.754 | 28.65 | 34.32 | 30.1 | 1.016 | 0.9 | 72.411 | 97.911 | 2.68 | 2.92 | 0.2 | 0.23 | 31.083
001-038 | C2-038 | C2-039 | 500 | 0.05857 | 14 | 28.65 | 27.83 | 30.1 | 29.28 | 0.9 | 0.9 | 72.418 | 97.918 | 2.78 | 3.04 | 0.19 | 0.22 | 33.795
001-039 | C2-039 | C2-040 | 500 | 0.00466 | 5 | 27.728 | 27.705 | 29.28 | 29.88 | 1.002 | 1.625 | 72.4205 | 97.9205 | 1.13 | 1.22 | 0.36 | 0.43 | 4.631
001-040 | C2-040 | C2-041 | 500 | 0.00117 | 46 | 27.593 | 27.54 | 29.88 | 29.44 | 1.737 | 1.35 | 72.4435 | 97.9435 | 0.68 | 0.72 | 0.54 | 0.65 | 1.525
001-041 | C2-041 | C2-042 | 500 | 0.00216 | 14 | 27.54 | 27.51 | 29.44 | 29.16 | 1.35 | 1.1 | 72.4505 | 97.9505 | 0.85 | 0.92 | 0.45 | 0.53 | 2.512
001-042 | C2-042 | C2-043 | 500 | 0.00142 | 29 | 27.51 | 27.469 | 29.16 | 29.14 | 1.1 | 1.121 | 72.465 | 97.965 | 0.73 | 0.78 | 0.51 | 0.61 | 1.792
001-043 | C2-043 | C2-044 | 500 | 0.00179 | 19 | 27.469 | 27.435 | 29.14 | 30 | 1.121 | 2.015 | 72.4745 | 97.9745 | 0.79 | 0.85 | 0.47 | 0.57 | 2.154
001-044 | C2-044 | C2-045 | 500 | 0.013 | 39 | 26.935 | 26.428 | 30 | 30 | 2.515 | 3.022 | 72.874 | 98.494 | 1.63 | 1.78 | 0.28 | 0.33 | 10.441
001-045 | C2-045 | C2-046 | 500 | 0.013 | 20 | 26.299 | 26.039 | 30 | 30 | 3.151 | 3.411 | 74.734 | 101.054 | 1.64 | 1.79 | 0.28 | 0.33 | 10.554
001-046 | C2-046 | C2-047 | 500 | 0.013 | 20 | 25.912 | 25.652 | 30 | 30 | 3.538 | 3.798 | 74.744 | 101.064 | 1.64 | 1.79 | 0.28 | 0.33 | 10.555
001-047 | C2-047 | C2-048 | 500 | 0.013 | 37 | 25.493 | 25.012 | 30 | 30 | 3.957 | 4.438 | 74.7625 | 101.0825 | 1.64 | 1.79 | 0.28 | 0.33 | 10.556
001-048 | C2-048 | C2-049 | 500 | 0.013 | 19 | 24.888 | 24.641 | 30 | 30 | 4.562 | 4.809 | 74.772 | 101.092 | 1.64 | 1.79 | 0.28 | 0.33 | 10.556
001-049 | C2-049 | C2-050 | 500 | 0.013 | 24 | 24.504 | 24.192 | 30 | 30 | 4.946 | 5.258 | 74.784 | 101.104 | 1.64 | 1.79 | 0.28 | 0.33 | 10.557
001-050 | C2-050 | C2-051 | 500 | 0.013 | 32 | 24.04 | 23.624 | 30 | 30 | 5.41 | 5.826 | 74.85 | 101.17 | 1.65 | 1.79 | 0.28 | 0.33 | 10.561
001-051 | C2-051 | C2-052 | 500 | 0.013 | 10 | 23.624 | 23.494 | 30 | 26.58 | 5.826 | 2.536 | 74.855 | 101.175 | 1.65 | 1.79 | 0.28 | 0.33 | 10.561
001-052 | C2-052 | C2-053 | 500 | 0.00129 | 35 | 23.338 | 23.292 | 26.58 | 27.72 | 2.692 | 3.878 | 74.8725 | 101.1925 | 0.71 | 0.76 | 0.53 | 0.64 | 1.678
001-053 | C2-053 | C2-054 | 500 | 0.00178 | 19 | 23.292 | 23.258 | 27.72 | 26.82 | 3.878 | 3.012 | 74.882 | 101.202 | 0.8 | 0.86 | 0.48 | 0.58 | 2.17
001-054 | C2-054 | C2-055 | 500 | 0.00118 | 44 | 23.258 | 23.206 | 26.82 | 26.27 | 3.012 | 2.514 | 74.904 | 101.224 | 0.68 | 0.73 | 0.55 | 0.66 | 1.553
001-055 | C2-055 | C2-056 | 500 | 0.00111 | 52 | 23.206 | 23.148 | 26.27 | 24.72 | 2.514 | 1.022 | 74.93 | 101.25 | 0.67 | 0.71 | 0.56 | 0.68 | 1.476
001-056 | C2-056 | C2-057 | 500 | 0.00322 | 8 | 23.148 | 23.122 | 24.72 | 24.88 | 1.022 | 1.208 | 74.934 | 101.254 | 0.99 | 1.08 | 0.41 | 0.48 | 3.504
001-057 | C2-057 | C2-058 | 500 | 0.00137 | 31 | 23.122 | 23.08 | 24.88 | 25.89 | 1.208 | 2.26 | 74.9495 | 101.2695 | 0.72 | 0.78 | 0.52 | 0.63 | 1.756
001-058 | C2-058 | C2-059 | 500 | 0.02862 | 65 | 23.08 | 21.22 | 25.89 | 22.67 | 2.26 | 0.9 | 84.352 | 114.262 | 2.26 | 2.46 | 0.25 | 0.29 | 20.649
001-059 | C2-059 | C2-060 | 500 | 0.057 | 20 | 20.82 | 19.68 | 22.67 | 21.53 | 1.3 | 1.3 | 84.362 | 114.272 | 2.88 | 3.15 | 0.21 | 0.24 | 35.387
001-060 | C2-060 | C2-061 | 500 | 0.00129 | 33 | 19.448 | 19.406 | 21.53 | 21.185 | 1.532 | 1.229 | 84.3785 | 114.2885 | 0.73 | 0.77 | 0.57 | 0.7 | 1.745
001-061 | C2-061 | C2-062 | 500 | 0.00186 | 17 | 19.406 | 19.374 | 21.185 | 21.427 | 1.229 | 1.503 | 84.387 | 114.297 | 0.84 | 0.9 | 0.51 | 0.62 | 2.357
001-062 | C2-062 | C2-063 | 500 | 0.00268 | 10 | 19.374 | 19.347 | 21.427 | 22.39 | 1.503 | 2.493 | 84.392 | 114.302 | 0.96 | 1.03 | 0.46 | 0.55 | 3.171
001-063 | C2-063 | C2-064 | 500 | 0.00564 | 42 | 19.347 | 19.11 | 22.39 | 20.56 | 2.493 | 0.9 | 84.413 | 114.323 | 1.26 | 1.37 | 0.37 | 0.44 | 5.746
001-064 | C2-064 | C2-065 | 500 | 0.00159 | 22 | 19.005 | 18.97 | 20.56 | 21.43 | 1.005 | 1.91 | 84.424 | 114.334 | 0.79 | 0.84 | 0.54 | 0.65 | 2.076
001-065 | C2-065 | C2-066 | 500 | 0.00155 | 23 | 18.935 | 18.899 | 21.43 | 22.01 | 1.945 | 2.561 | 84.4355 | 114.3455 | 0.78 | 0.84 | 0.54 | 0.66 | 2.034
001-066 | C2-066 | C2-067 | 500 | 0.04895 | 58 | 18.899 | 16.06 | 22.01 | 17.51 | 2.561 | 0.9 | 84.4645 | 114.3745 | 2.73 | 2.98 | 0.21 | 0.25 | 31.437
001-067 | C2-067 | C2-068 | 500 | 0.01 | 30 | 16.06 | 15.76 | 17.51 | 17.21 | 0.9 | 0.9 | 84.4795 | 114.3895 | 1.55 | 1.69 | 0.32 | 0.38 | 9.043
001-068 | C2-068 | C2-069 | 500 | 0.02121 | 33 | 15.76 | 15.06 | 17.21 | 16.51 | 0.9 | 0.9 | 84.496 | 114.406 | 2.03 | 2.21 | 0.26 | 0.31 | 16.342
001-069 | C2-069 | C2-070 | 500 | 0.00148 | 25 | 14.881 | 14.844 | 16.51 | 16.53 | 1.079 | 1.136 | 84.5085 | 114.4185 | 0.77 | 0.82 | 0.55 | 0.67 | 1.959
001-070 | C2-070 | C2-071 | 500 | 0.02148 | 23 | 14.844 | 14.35 | 16.53 | 15.8 | 1.136 | 0.9 | 84.52 | 114.43 | 2.04 | 2.22 | 0.26 | 0.31 | 16.505
001-071 | C2-071 | C2-072 | 500 | 0.00124 | 54 | 14.146 | 14.079 | 15.8 | 17.5 | 1.104 | 2.871 | 84.547 | 114.457 | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.72 | 1.689
001-072 | C2-072 | C2-073 | 500 | 0.00124 | 36 | 13.696 | 13.652 | 17.5 | 18.38 | 3.254 | 4.178 | 85.135 | 115.215 | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.72 | 1.69
001-073 | C2-073 | C2-074 | 600 | 0.00094 | 105 | 13.652 | 13.553 | 18.38 | 17.85 | 4.068 | 3.637 | 127.433 | 168.643 | 0.72 | 0.75 | 0.6 | 0.74 | 1.576
001-074 | C2-074 | C2-075 | 600 | 0.00099 | 93 | 13.553 | 13.461 | 17.85 | 16.1 | 3.637 | 1.979 | 127.4795 | 168.6895 | 0.73 | 0.77 | 0.59 | 0.72 | 1.644
001-075 | C2-075 | C2-076 | 600 | 0.00259 | 120 | 13.461 | 13.15 | 16.1 | 14.71 | 1.979 | 0.9 | 127.5395 | 168.7495 | 1.05 | 1.13 | 0.44 | 0.52 | 3.595
001-076 | C2-076 | C2-077 | 600 | 0.00104 | 62 | 12.925 | 12.86 | 14.71 | 14.76 | 1.125 | 1.24 | 129.3005 | 170.8605 | 0.75 | 0.79 | 0.59 | 0.72 | 1.721
001-077 | C2-077 | C2-078 | 600 | 0.0866 | 18 | 12.699 | 11.14 | 14.76 | 12.7 | 1.401 | 0.9 | 129.3095 | 170.8695 | 3.7 | 4.02 | 0.18 | 0.21 | 57.317
001-078 | C2-078 | C2-079 | 600 | 0.0021 | 13 | 9.721 | 9.694 | 12.7 | 12.72 | 2.319 | 2.366 | 129.316 | 170.876 | 0.97 | 1.04 | 0.48 | 0.56 | 3.049
001-079 | C2-079 | C2-080 | 600 | 0.00223 | 12 | 9.694 | 9.667 | 12.72 | 12.79 | 2.366 | 2.463 | 129.322 | 170.882 | 1 | 1.07 | 0.47 | 0.55 | 3.198
001-080 | C2-080 | C2-081 | 600 | 0.00189 | 15 | 9.667 | 9.639 | 12.79 | 12.23 | 2.463 | 1.931 | 129.3295 | 170.8895 | 0.94 | 1 | 0.49 | 0.58 | 2.805
001-081 | C2-081 | C2-082 | 600 | 0.00094 | 52 | 9.639 | 9.59 | 12.23 | 12.57 | 1.931 | 2.32 | 129.3555 | 170.9155 | 0.72 | 0.76 | 0.61 | 0.75 | 1.583
001-082 | C2-082 | C2-083 | 600 | 0.00106 | 40 | 9.59 | 9.548 | 12.57 | 12.1 | 2.32 | 1.892 | 129.3755 | 170.9355 | 0.75 | 0.79 | 0.59 | 0.71 | 1.743
001-083 | C2-083 | C2-084 | 600 | 0.00101 | 89 | 9.548 | 9.458 | 12.1 | 11.03 | 1.892 | 0.912 | 129.42 | 170.98 | 0.74 | 0.78 | 0.6 | 0.73 | 1.674
001-084 | C2-084 | C2-085 | 600 | 0.00568 | 93 | 9.458 | 8.93 | 11.03 | 10.49 | 0.912 | 0.9 | 129.4665 | 171.0265 | 1.4 | 1.51 | 0.36 | 0.42 | 6.763
001-085 | C2-085 | C2-086 | 600 | 0.01594 | 64 | 8.93 | 7.91 | 10.49 | 9.47 | 0.9 | 0.9 | 129.4985 | 171.0585 | 2.03 | 2.2 | 0.28 | 0.32 | 15.274
001-086 | C2-086 | C2-087 | 600 | 0.00333 | 33 | 7.808 | 7.698 | 9.47 | 9.3 | 1.002 | 0.942 | 129.515 | 171.075 | 1.16 | 1.24 | 0.42 | 0.49 | 4.426
001-087 | C2-087 | C2-088 | 600 | 0.00098 | 48 | 7.55 | 7.503 | 9.3 | 9.34 | 1.09 | 1.177 | 129.539 | 171.099 | 0.73 | 0.77 | 0.6 | 0.74 | 1.628
001-088 | C2-088 | C2-089 | 600 | 0.01083 | 52 | 7.503 | 6.94 | 9.34 | 8.5 | 1.177 | 0.9 | 129.565 | 171.125 | 1.77 | 1.91 | 0.31 | 0.35 | 11.271
001-089 | C2-089 | C2-090 | 600 | 0.00094 | 79 | 6.703 | 6.629 | 8.5 | 8.93 | 1.137 | 1.641 | 129.6045 | 171.1645 | 0.72 | 0.75 | 0.61 | 0.75 | 1.577
001-090 | C2-090 | C2-091 | 600 | 0.00108 | 58 | 6.629 | 6.567 | 8.93 | 9.82 | 1.641 | 2.593 | 129.6335 | 171.1935 | 0.76 | 0.8 | 0.58 | 0.71 | 1.767
001-091 | C2-091 | C2-092 | 600 | 0.05706 | 35 | 6.567 | 4.57 | 9.82 | 6.13 | 2.593 | 0.9 | 132.731 | 175.491 | 3.22 | 3.49 | 0.2 | 0.23 | 41.885
001-092 | C2-092 | C2-093 | 600 | 0.00103 | 38 | 3.755 | 3.716 | 6.13 | 7.83 | 1.715 | 3.454 | 135.09 | 178.85 | 0.75 | 0.79 | 0.61 | 0.75 | 1.722
001-093 | C2-093 | C2-094 | 600 | 0.00113 | 120 | 3.716 | 3.581 | 7.83 | 5.6 | 3.454 | 1.359 | 137.81 | 182.68 | 0.78 | 0.82 | 0.6 | 0.73 | 1.874
001-094 | C2-094 | C2-095 | 600 | 0.00112 | 52 | 3.581 | 3.523 | 5.6 | 5.89 | 1.359 | 1.707 | 137.836 | 182.706 | 0.78 | 0.82 | 0.6 | 0.73 | 1.865
001-095 | C2-095 | C3-029 | 600 | 0.0022 | 79 | 3.523 | 3.349 | 5.89 | 4.849 | 1.707 | 0.84 | 147.0655 | 194.4855 | 1.02 | 1.09 | 0.51 | 0.6 | 3.329

## BACIA C-3
Planilha de Dimensionamento - Sistema de Esgotos Sanitários de Porto Alegre - Bacia Cavalhada
Sub-Bacia C-3
Trecho | PV |  | Diâmetro | Decliv. | Distância | Cota Canalização (m) |  | Cota Terreno (m) |  | Recobrimento (m) |  | Vazão do Trecho (L/s) |  | Velocidade (m/s) |  | Lâminas (%) |  | Tensão
| Mont. | Jus. | (mm) | (m/m) | (m) | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Atual | Futura | Atual | Futura | Atual | Futura | Trativa
008-001 | C3-142 | C3-143 | 300 | 0.00457 | 106 | 9.663 | 9.179 | 12.12 | 11.85 | 2.137 | 2.351 | 22.6745 | 59.0945 | 0.84 | 1.05 | 0.41 | 0.74 | 2.972
008-002 | C3-143 | C3-144 | 300 | 0.0045 | 68 | 9.179 | 8.873 | 11.85 | 11.83 | 2.351 | 2.637 | 22.7085 | 59.1285 | 0.84 | 1.04 | 0.41 | 0.75 | 2.938
008-003 | C3-144 | C3-145 | 400 | 0.00127 | 120 | 8.873 | 8.721 | 11.83 | 10.45 | 2.512 | 1.284 | 22.7685 | 59.1885 | 0.52 | 0.65 | 0.38 | 0.68 | 1.045
008-004 | C3-145 | C3-006 | 400 | 0.00127 | 15 | 8.721 | 8.702 | 10.45 | 10.27 | 1.284 | 1.123 | 22.776 | 59.196 | 0.52 | 0.65 | 0.38 | 0.68 | 1.045
007-001 | C3-139 | C3-140 | 150 | 0.01116 | 52 | 10.392 | 9.812 | 11.53 | 10.95 | 0.973 | 0.973 | 2.226 | 2.226 | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.25 | 2.465
007-002 | C3-140 | C3-141 | 150 | 0.02441 | 56 | 9.812 | 8.445 | 10.95 | 9.51 | 0.973 | 0.9 | 2.254 | 2.254 | 0.85 | 0.85 | 0.21 | 0.21 | 4.571
007-003 | C3-141 | C3-016 | 150 | 0.01464 | 96 | 7.859 | 6.454 | 9.51 | 8.09 | 1.486 | 1.471 | 2.302 | 2.302 | 0.71 | 0.71 | 0.24 | 0.24 | 3.093
006-001 | C3-125 | C3-126 | 250 | 0.00154 | 99 | 23.747 | 23.595 | 24.92 | 24.91 | 0.9 | 1.042 | 16.65 | 22.54 | 0.52 | 0.54 | 0.62 | 0.79 | 1.088
006-002 | C3-126 | C3-127 | 250 | 0.00904 | 54 | 23.595 | 23.107 | 24.91 | 24.28 | 1.042 | 0.9 | 16.677 | 22.567 | 1 | 1.09 | 0.37 | 0.44 | 4.584
006-003 | C3-127 | C3-128 | 250 | 0.01958 | 71 | 23.107 | 21.717 | 24.28 | 22.89 | 0.9 | 0.9 | 16.7125 | 22.6025 | 1.33 | 1.44 | 0.3 | 0.36 | 8.457
006-004 | C3-128 | C3-129 | 250 | 0.02143 | 91 | 21.717 | 19.767 | 22.89 | 20.94 | 0.9 | 0.9 | 18.078 | 24.738 | 1.4 | 1.53 | 0.31 | 0.36 | 9.388
006-005 | C3-129 | C3-130 | 250 | 0.01791 | 43 | 19.767 | 18.997 | 20.94 | 20.17 | 0.9 | 0.9 | 18.0995 | 24.7595 | 1.31 | 1.43 | 0.32 | 0.38 | 8.152
006-006 | C3-130 | C3-131 | 250 | 0.00294 | 13 | 18.997 | 18.959 | 20.17 | 20.26 | 0.9 | 1.028 | 18.336 | 25.116 | 0.68 | 0.73 | 0.54 | 0.66 | 1.926
006-007 | C3-131 | C3-132 | 250 | 0.00221 | 99 | 18.959 | 18.74 | 20.26 | 20.35 | 1.028 | 1.337 | 18.3855 | 25.1655 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.74 | 1.522
006-008 | C3-132 | C3-133 | 250 | 0.0328 | 75 | 18.157 | 15.697 | 20.35 | 17.43 | 1.92 | 1.46 | 18.423 | 25.203 | 1.64 | 1.79 | 0.28 | 0.33 | 13.231
006-009 | C3-133 | C3-134 | 250 | 0.00836 | 61 | 15.697 | 15.187 | 17.43 | 16.36 | 1.46 | 0.9 | 19.2335 | 26.4335 | 1.01 | 1.1 | 0.41 | 0.49 | 4.566
006-010 | C3-134 | C3-135 | 250 | 0.00246 | 64 | 14.802 | 14.644 | 16.36 | 16.55 | 1.285 | 1.633 | 19.2655 | 26.4655 | 0.64 | 0.68 | 0.59 | 0.74 | 1.693
006-011 | C3-135 | C3-136 | 250 | 0.0026 | 112 | 14.644 | 14.352 | 16.55 | 17.29 | 1.633 | 2.665 | 19.7715 | 27.2215 | 0.66 | 0.7 | 0.59 | 0.74 | 1.788
006-012 | C3-136 | C3-137 | 250 | 0.01031 | 49 | 14.352 | 13.847 | 17.29 | 15.02 | 2.665 | 0.9 | 28.466 | 40.686 | 1.21 | 1.32 | 0.48 | 0.6 | 6.3
006-013 | C3-137 | C3-138 | 250 | 0.00629 | 106 | 13.847 | 13.18 | 15.02 | 14.62 | 0.9 | 1.167 | 29.929 | 42.949 | 1.02 | 1.09 | 0.58 | 0.75 | 4.285
006-014 | C3-138 | C3-022 | 250 | 0.05856 | 102 | 13.18 | 7.207 | 14.62 | 8.38 | 1.167 | 0.9 | 32.83 | 47.29 | 2.38 | 2.63 | 0.32 | 0.39 | 26.694
005-001 | C3-091 | C3-092 | 150 | 0.01484 | 64 | 8.735 | 7.785 | 9.8 | 8.85 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | 2.592
005-002 | C3-092 | C3-093 | 250 | 0.0098 | 65 | 7.677 | 7.04 | 8.85 | 8.3 | 0.9 | 0.987 | 37.0945 | 54.5345 | 1.27 | 1.36 | 0.58 | 0.76 | 6.657
005-003 | C3-093 | C3-094 | 300 | 0.00586 | 99 | 7.04 | 6.46 | 8.3 | 7.68 | 0.94 | 0.9 | 37.624 | 55.314 | 1.05 | 1.15 | 0.5 | 0.64 | 4.421
005-004 | C3-094 | C3-095 | 300 | 0.00765 | 68 | 6.46 | 5.94 | 7.68 | 7.16 | 0.9 | 0.9 | 37.658 | 55.348 | 1.16 | 1.28 | 0.47 | 0.59 | 5.488
005-005 | C3-095 | C3-096 | 300 | 0.0065 | 113 | 5.641 | 4.907 | 7.16 | 6.41 | 1.199 | 1.183 | 41.3145 | 61.0345 | 1.12 | 1.22 | 0.52 | 0.67 | 4.957
005-006 | C3-096 | C3-097 | 400 | 0.00284 | 85 | 4.907 | 4.666 | 6.41 | 6.011 | 1.058 | 0.9 | 41.357 | 61.077 | 0.82 | 0.9 | 0.42 | 0.53 | 2.531
005-007 | C3-097 | C3-098 | 400 | 0.00591 | 56 | 4.666 | 4.335 | 6.011 | 5.68 | 0.9 | 0.9 | 41.515 | 61.325 | 1.07 | 1.19 | 0.35 | 0.43 | 4.548
005-008 | C3-098 | C3-099 | 400 | 0.00529 | 17 | 4.335 | 4.245 | 5.68 | 5.59 | 0.9 | 0.9 | 43.6235 | 64.5735 | 1.04 | 1.16 | 0.37 | 0.46 | 4.254
005-009 | C3-099 | C3-100 | 400 | 0.01632 | 19 | 4.245 | 3.935 | 5.59 | 5.28 | 0.9 | 0.9 | 43.633 | 64.583 | 1.56 | 1.75 | 0.27 | 0.34 | 10.343
005-010 | C3-100 | C3-101 | 400 | 0.00313 | 64 | 3.935 | 3.735 | 5.28 | 5.08 | 0.9 | 0.9 | 43.665 | 64.615 | 0.86 | 0.95 | 0.42 | 0.53 | 2.795
005-011 | C3-101 | C3-102 | 400 | 0.00146 | 38 | 3.735 | 3.68 | 5.08 | 5.03 | 0.9 | 0.905 | 43.684 | 64.634 | 0.65 | 0.71 | 0.53 | 0.68 | 1.51
005-012 | C3-102 | C3-103 | 400 | 0.00132 | 51 | 3.68 | 3.613 | 5.03 | 5.44 | 0.905 | 1.382 | 43.9395 | 65.0095 | 0.62 | 0.68 | 0.55 | 0.71 | 1.396
005-013 | C3-103 | C3-104 | 400 | 0.00144 | 39 | 3.613 | 3.557 | 5.44 | 5.07 | 1.382 | 1.068 | 43.959 | 65.029 | 0.65 | 0.7 | 0.53 | 0.69 | 1.5
005-014 | C3-104 | C3-105 | 400 | 0.00168 | 120 | 3.975 | 3.773 | 5.07 | 5.03 | 1.05 | 1.212 | 53.42 | 76.84 | 0.72 | 0.77 | 0.57 | 0.74 | 1.83
005-015 | C3-105 | C3-106 | 400 | 0.00185 | 30 | 3.773 | 3.718 | 5.03 | 4.95 | 1.212 | 1.187 | 53.44 | 76.86 | 0.74 | 0.8 | 0.56 | 0.71 | 1.97
005-016 | C3-106 | C3-107 | 400 | 0.00616 | 80 | 3.718 | 3.225 | 4.95 | 4.32 | 1.187 | 1.05 | 53.48 | 76.9 | 1.16 | 1.28 | 0.39 | 0.48 | 5.22
005-017 | C3-107 | C3-108 | 400 | 0.0106 | 100 | 3.225 | 2.165 | 4.32 | 3.26 | 1.05 | 1.05 | 53.53 | 76.95 | 1.42 | 1.57 | 0.34 | 0.41 | 8.03
005-018 | C3-108 | C3-109 | 400 | 0.00168 | 60 | 2.165 | 2.064 | 3.26 | 3.25 | 1.05 | 1.141 | 53.56 | 76.398 | 0.72 | 0.77 | 0.57 | 0.74 | 1.82
005-019 | C3-109 | C3-110 | 400 | 0.00246 | 85 | 2.064 | 1.855 | 3.25 | 2.95 | 1.141 | 1.05 | 53.6 | 77.02 | 0.83 | 0.9 | 0.51 | 0.64 | 2.49
005-020 | C3-110 | C3-111 | 400 | 0.0025 | 80 | 1.855 | 1.655 | 2.95 | 2.75 | 1.05 | 1.05 | 53.64 | 77.06 | 0.83 | 0.91 | 0.51 | 0.64 | 2.353
005-021 | C3-111 | C3-124 | 400 | 0.00166 | 49 | 1.655 | 1.574 | 2.75 | 2.82 | 1.05 | 1.201 | 53.66 | 77.08 | 0.71 | 0.77 | 0.58 | 0.75 | 1.81
004-001 | C3-088 | C3-089 | 200 | 0.00443 | 100 | 2.832 | 2.389 | 3.95 | 4.84 | 0.9 | 2.233 | 13.66 | 20.22 | 0.73 | 0.79 | 0.57 | 0.76 | 2.402
004-002 | C3-089 | C3-090 | 200 | 0.00461 | 100 | 2.389 | 1.928 | 4.84 | 4.94 | 2.233 | 2.794 | 13.71 | 20.27 | 0.75 | 0.8 | 0.57 | 0.75 | 2.484
004-003 | C3-090 | C3-082 | 200 | 0.00467 | 88 | 1.928 | 1.517 | 4.94 | 5.13 | 2.794 | 3.395 | 13.754 | 20.314 | 0.75 | 0.81 | 0.57 | 0.75 | 2.516
003-001 | C3-063 | C3-064 | 500 | 0.00411 | 94 | 14.96 | 14.574 | 16.41 | 17.08 | 0.9 | 1.956 | 28.887 | 233.287 | 0.83 | 1.4 | 0.23 | 0.79 | 2.838
003-002 | C3-064 | C3-065 | 500 | 0.00463 | 103 | 14.574 | 14.098 | 17.08 | 17.61 | 1.956 | 2.962 | 28.9385 | 233.3385 | 0.87 | 1.48 | 0.23 | 0.75 | 3.115
003-003 | C3-065 | C3-066 | 600 | 0.00182 | 116 | 14.098 | 13.887 | 17.61 | 18.14 | 2.852 | 3.593 | 28.9965 | 233.3965 | 0.61 | 1.05 | 0.22 | 0.74 | 1.459
003-004 | C3-066 | C3-067 | 600 | 0.00177 | 109 | 13.887 | 13.694 | 18.14 | 16.62 | 3.593 | 2.266 | 29.051 | 233.451 | 0.6 | 1.03 | 0.23 | 0.74 | 1.43
003-005 | C3-067 | C3-068 | 600 | 0.00341 | 98 | 13.694 | 13.36 | 16.62 | 14.92 | 2.266 | 0.9 | 30.61 | 235.84 | 0.77 | 1.35 | 0.2 | 0.59 | 2.439
003-006 | C3-068 | C3-069 | 600 | 0.02008 | 120 | 13.144 | 10.734 | 14.92 | 12.45 | 1.116 | 1.056 | 30.67 | 235.9 | 1.44 | 2.62 | 0.13 | 0.36 | 9.691
003-007 | C3-069 | C3-070 | 600 | 0.00978 | 120 | 10.098 | 8.924 | 12.45 | 11.06 | 1.692 | 1.476 | 30.73 | 235.96 | 1.12 | 2.01 | 0.15 | 0.43 | 5.55
003-008 | C3-070 | C3-071 | 600 | 0.00193 | 120 | 8.734 | 8.503 | 11.06 | 11.47 | 1.666 | 2.307 | 36.63 | 244.99 | 0.67 | 1.08 | 0.25 | 0.75 | 1.691
003-009 | C3-071 | C3-072 | 600 | 0.00198 | 103 | 7.766 | 7.562 | 11.47 | 11.83 | 3.044 | 3.608 | 36.6815 | 245.0415 | 0.67 | 1.09 | 0.25 | 0.74 | 1.729
003-010 | C3-072 | C3-073 | 600 | 0.00193 | 120 | 7.562 | 7.331 | 11.83 | 10.31 | 3.608 | 2.319 | 36.7415 | 245.1015 | 0.67 | 1.08 | 0.25 | 0.75 | 1.692
003-011 | C3-073 | C3-074 | 600 | 0.0023 | 63 | 7.331 | 7.186 | 10.31 | 9.95 | 2.319 | 2.104 | 50.873 | 267.393 | 0.78 | 1.18 | 0.28 | 0.75 | 2.233
003-012 | C3-074 | C3-075 | 600 | 0.00243 | 64 | 7.186 | 7.03 | 9.95 | 9.6 | 2.104 | 1.91 | 50.905 | 267.425 | 0.8 | 1.21 | 0.28 | 0.73 | 2.335
003-013 | C3-075 | C3-076 | 600 | 0.00231 | 83 | 7.03 | 6.838 | 9.6 | 10.06 | 1.91 | 2.562 | 50.9465 | 267.4665 | 0.78 | 1.18 | 0.28 | 0.75 | 2.247
003-014 | C3-076 | C3-077 | 600 | 0.00238 | 86 | 6.838 | 6.633 | 10.06 | 10.42 | 2.562 | 3.127 | 50.9895 | 267.5095 | 0.79 | 1.2 | 0.28 | 0.74 | 2.298
003-015 | C3-077 | C3-078 | 600 | 0.00298 | 89 | 6.633 | 6.368 | 10.42 | 10.39 | 3.127 | 3.362 | 72.224 | 300.894 | 0.95 | 1.34 | 0.32 | 0.74 | 3.185
003-016 | C3-078 | C3-079 | 600 | 0.00299 | 93 | 6.368 | 6.09 | 10.39 | 10.26 | 3.362 | 3.51 | 72.2705 | 300.9405 | 0.95 | 1.34 | 0.31 | 0.74 | 3.195
003-017 | C3-079 | C3-080 | 600 | 0.00292 | 119 | 6.09 | 5.742 | 10.26 | 8.38 | 3.51 | 1.978 | 72.33 | 301 | 0.94 | 1.33 | 0.32 | 0.75 | 3.134
003-018 | C3-080 | C3-081 | 600 | 0.0141 | 120 | 5.742 | 4.05 | 8.38 | 5.61 | 1.978 | 0.9 | 72.39 | 301.06 | 1.65 | 2.46 | 0.21 | 0.45 | 10.781
003-019 | C3-081 | C3-082 | 600 | 0.00488 | 86 | 3.949 | 3.529 | 5.61 | 5.13 | 1.001 | 0.941 | 72.433 | 301.103 | 1.13 | 1.64 | 0.28 | 0.62 | 4.701
003-020 | C3-082 | C3-083 | 600 | 0.00332 | 34 | 1.218 | 1.105 | 5.13 | 4.97 | 3.252 | 3.205 | 86.204 | 321.434 | 1.03 | 1.42 | 0.34 | 0.75 | 3.738
003-021 | C3-083 | C3-084 | 600 | 0.0033 | 118 | 1.105 | 0.715 | 4.97 | 4.16 | 3.205 | 2.785 | 86.263 | 321.493 | 1.03 | 1.41 | 0.34 | 0.75 | 3.721
003-022 | C3-084 | C3-085 | 600 | 0.00332 | 106 | 0.715 | 0.363 | 4.16 | 2.4 | 2.785 | 1.377 | 86.316 | 321.546 | 1.03 | 1.42 | 0.34 | 0.75 | 3.734
003-023 | C3-085 | C3-086 | 600 | 0.00334 | 30 | 0.363 | 0.263 | 2.4 | 2.23 | 1.377 | 1.307 | 86.331 | 321.561 | 1.04 | 1.42 | 0.34 | 0.75 | 3.757
003-024 | C3-086 | C3-087 | 600 | 0.00337 | 63 | 0.263 | 0.05 | 2.23 | 2.39 | 1.307 | 1.68 | 86.3625 | 321.5925 | 1.04 | 1.43 | 0.34 | 0.74 | 3.786
003-025 | C3-087 | C3-036 | 600 | 0.00334 | 60 | 0.05 | -0.151 | 2.39 | 4.05 | 1.68 | 3.541 | 86.3925 | 321.6225 | 1.04 | 1.42 | 0.34 | 0.75 | 3.758
002-001 | C3-038 | C3-039 | 150 | 0.0098 | 100 | 9.435 | 8.455 | 10.5 | 9.52 | 0.9 | 0.9 | 2.25 | 2.55 | 0.61 | 0.64 | 0.26 | 0.28 | 2.237
002-002 | C3-039 | C3-040 | 150 | 0.0053 | 101 | 7.575 | 7.04 | 9.52 | 8.97 | 1.78 | 1.765 | 2.3005 | 2.7105 | 0.49 | 0.52 | 0.31 | 0.34 | 1.392
002-003 | C3-040 | C3-041 | 150 | 0.01185 | 100 | 7.04 | 5.855 | 8.97 | 6.92 | 1.765 | 0.9 | 5.6905 | 8.6205 | 0.85 | 0.95 | 0.4 | 0.51 | 3.836
002-004 | C3-041 | C3-042 | 150 | 0.01413 | 120 | 5.446 | 3.751 | 6.92 | 5.21 | 1.309 | 1.294 | 6.0305 | 9.0805 | 0.92 | 1.03 | 0.4 | 0.5 | 4.518
002-005 | C3-042 | C3-043 | 150 | 0.00443 | 53 | 3.751 | 3.516 | 5.21 | 5.23 | 1.294 | 1.549 | 6.057 | 9.107 | 0.6 | 0.65 | 0.56 | 0.74 | 1.774
002-006 | C3-043 | C3-044 | 150 | 0.00444 | 91 | 3.516 | 3.112 | 5.23 | 5.27 | 1.549 | 1.993 | 6.1025 | 9.1525 | 0.6 | 0.65 | 0.56 | 0.74 | 1.78
002-007 | C3-044 | C3-045 | 150 | 0.0044 | 97 | 3.112 | 2.685 | 5.27 | 5.43 | 1.993 | 2.58 | 6.151 | 9.201 | 0.6 | 0.65 | 0.56 | 0.75 | 1.774
002-008 | C3-045 | C3-046 | 150 | 0.00465 | 26 | 2.685 | 2.564 | 5.43 | 5.41 | 2.58 | 2.681 | 6.164 | 9.214 | 0.61 | 0.66 | 0.55 | 0.73 | 1.855
002-009 | C3-046 | C3-047 | 150 | 0.00464 | 26 | 2.564 | 2.443 | 5.41 | 5.21 | 2.681 | 2.602 | 6.177 | 9.227 | 0.61 | 0.66 | 0.56 | 0.73 | 1.856
002-010 | C3-047 | C3-048 | 200 | 0.00203 | 100 | 2.443 | 2.24 | 5.21 | 4.07 | 2.549 | 1.612 | 8.317 | 12.537 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.71 | 1.061
002-011 | C3-048 | C3-049 | 200 | 0.00203 | 100 | 2.24 | 2.037 | 4.07 | 3.7 | 1.612 | 1.445 | 8.367 | 12.587 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.71 | 1.061
002-012 | C3-049 | C3-050 | 200 | 0.00202 | 101 | 2.037 | 1.833 | 3.7 | 3.73 | 1.445 | 1.679 | 8.4175 | 12.6375 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.71 | 1.061
002-013 | C3-050 | C3-051 | 200 | 0.00202 | 68 | 1.504 | 1.367 | 3.73 | 3.73 | 2.008 | 2.145 | 8.4515 | 12.6715 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.71 | 1.061
002-014 | C3-051 | C3-052 | 200 | 0.0025 | 36 | 1.367 | 1.277 | 3.73 | 3.52 | 2.145 | 2.025 | 9.1795 | 13.8095 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.7 | 1.301
002-015 | C3-052 | C3-053 | 200 | 0.00319 | 16 | 1.277 | 1.226 | 3.52 | 3.62 | 2.025 | 2.176 | 9.1875 | 13.8175 | 0.59 | 0.65 | 0.5 | 0.64 | 1.59
002-016 | C3-053 | C3-054 | 200 | 0.00223 | 100 | 1.226 | 1.003 | 3.62 | 4.35 | 2.176 | 3.129 | 9.2375 | 13.8675 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.74 | 1.191
002-017 | C3-054 | C3-055 | 200 | 0.00256 | 32 | 1.003 | 0.921 | 4.35 | 4.46 | 3.129 | 3.321 | 9.2535 | 13.8835 | 0.54 | 0.59 | 0.53 | 0.7 | 1.332
002-018 | C3-055 | C3-056 | 250 | 0.00431 | 33 | 0.921 | 0.779 | 4.46 | 4.51 | 3.266 | 3.458 | 22.43 | 34.95 | 0.82 | 0.9 | 0.54 | 0.74 | 2.832
002-019 | C3-056 | C3-057 | 250 | 0.00419 | 120 | 0.779 | 0.276 | 4.51 | 4.68 | 3.458 | 4.131 | 22.49 | 35.01 | 0.81 | 0.89 | 0.55 | 0.75 | 2.772
002-020 | C3-057 | C3-058 | 300 | 0.00161 | 120 | 0.276 | 0.083 | 4.68 | 3.9 | 4.084 | 3.497 | 22.55 | 35.07 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.75 | 1.273
002-021 | C3-058 | C3-059 | 300 | 0.0016 | 120 | 0.083 | -0.109 | 3.9 | 3.62 | 3.497 | 3.409 | 22.61 | 35.13 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.75 | 1.273
002-022 | C3-059 | C3-060 | 300 | 0.00165 | 105 | -0.109 | -0.282 | 3.62 | 2.9 | 3.409 | 2.862 | 22.6625 | 35.1825 | 0.58 | 0.63 | 0.54 | 0.74 | 1.304
002-023 | C3-060 | C3-061 | 300 | 0.00243 | 100 | -0.282 | -0.525 | 2.9 | 4.18 | 2.862 | 4.385 | 28.7825 | 43.4725 | 0.71 | 0.76 | 0.56 | 0.75 | 1.954
002-024 | C3-061 | C3-062 | 300 | 0.00248 | 37 | -0.525 | -0.617 | 4.18 | 4.63 | 4.385 | 4.927 | 28.801 | 43.491 | 0.71 | 0.77 | 0.56 | 0.74 | 1.989
002-025 | C3-062 | C3-037 | 300 | 0.00267 | 13 | -0.617 | -0.652 | 4.63 | 3.07 | 4.927 | 3.402 | 28.8075 | 43.4975 | 0.73 | 0.8 | 0.54 | 0.72 | 2.111
001-001 | C3-001 | C3-002 | 150 | 0.00355 | 70 | 10.745 | 10.496 | 11.81 | 11.85 | 0.9 | 1.189 | 2.235 | 2.235 | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 0.34 | 1.004
001-002 | C3-002 | C3-003 | 150 | 0.00373 | 111 | 10.496 | 10.082 | 11.85 | 11.25 | 1.189 | 1.003 | 2.2905 | 2.2905 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 1.052
001-003 | C3-003 | C3-004 | 150 | 0.00371 | 44 | 9.583 | 9.42 | 11.25 | 11.33 | 1.502 | 1.745 | 2.3125 | 2.3125 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 1.053
001-004 | C3-004 | C3-005 | 150 | 0.00369 | 46 | 8.888 | 8.718 | 11.33 | 11.48 | 2.277 | 2.597 | 2.3355 | 2.3355 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 1.053
001-005 | C3-005 | C3-006 | 150 | 0.00325 | 87 | 8.718 | 8.435 | 11.48 | 10.27 | 2.597 | 1.67 | 3.059 | 4.759 | 0.45 | 0.5 | 0.41 | 0.53 | 1.064
001-006 | C3-006 | C3-007 | 400 | 0.00119 | 100 | 8.22 | 8.101 | 10.27 | 10.13 | 1.605 | 1.584 | 25.885 | 64.005 | 0.53 | 0.65 | 0.41 | 0.73 | 1.049
001-007 | C3-007 | C3-008 | 400 | 0.00119 | 21 | 8.101 | 8.076 | 10.13 | 10.39 | 1.584 | 1.869 | 25.8955 | 64.0155 | 0.53 | 0.65 | 0.41 | 0.74 | 1.049
001-008 | C3-008 | C3-009 | 400 | 0.00167 | 39 | 8.076 | 8.011 | 10.39 | 9.37 | 1.869 | 0.914 | 27.425 | 66.425 | 0.6 | 0.75 | 0.39 | 0.66 | 1.407
001-009 | C3-009 | C3-010 | 400 | 0.01467 | 12 | 8.011 | 7.835 | 9.37 | 9.18 | 0.914 | 0.9 | 27.431 | 66.431 | 1.32 | 1.69 | 0.22 | 0.35 | 7.78
001-010 | C3-010 | C3-011 | 400 | 0.00136 | 101 | 7.687 | 7.55 | 9.18 | 9.31 | 1.048 | 1.315 | 27.4815 | 66.4815 | 0.56 | 0.69 | 0.41 | 0.72 | 1.192
001-011 | C3-011 | C3-012 | 400 | 0.00136 | 100 | 7.55 | 7.414 | 9.31 | 10.15 | 1.315 | 2.291 | 27.5315 | 66.5315 | 0.56 | 0.69 | 0.41 | 0.72 | 1.193
001-012 | C3-012 | C3-013 | 400 | 0.00157 | 49 | 7.414 | 7.337 | 10.15 | 10.28 | 2.291 | 2.498 | 27.556 | 66.556 | 0.59 | 0.73 | 0.4 | 0.68 | 1.337
001-013 | C3-013 | C3-014 | 500 | 0.00281 | 42 | 6.627 | 6.509 | 10.28 | 8.85 | 3.103 | 1.791 | 88.517 | 180.217 | 0.99 | 1.15 | 0.47 | 0.74 | 3.354
001-014 | C3-014 | C3-015 | 500 | 0.00998 | 40 | 6.509 | 6.11 | 8.85 | 7.56 | 1.791 | 0.9 | 88.537 | 180.237 | 1.57 | 1.9 | 0.33 | 0.49 | 9.204
001-015 | C3-015 | C3-016 | 500 | 0.00295 | 35 | 5.99 | 5.886 | 7.56 | 8.09 | 1.02 | 1.654 | 88.5545 | 180.2545 | 1.01 | 1.18 | 0.46 | 0.73 | 3.491
001-016 | C3-016 | C3-017 | 600 | 0.002 | 14 | 5.886 | 5.858 | 8.09 | 8.16 | 1.544 | 1.642 | 125.5335 | 234.6335 | 0.95 | 1.09 | 0.47 | 0.71 | 2.895
001-017 | C3-017 | C3-018 | 600 | 0.00177 | 25 | 5.858 | 5.814 | 8.16 | 7.79 | 1.642 | 1.316 | 125.546 | 234.646 | 0.91 | 1.03 | 0.49 | 0.75 | 2.624
001-018 | C3-018 | C3-019 | 600 | 0.00233 | 17 | 5.814 | 5.774 | 7.79 | 7.5 | 1.316 | 1.066 | 125.5545 | 234.6545 | 1.01 | 1.16 | 0.45 | 0.67 | 3.283
001-019 | C3-019 | C3-020 | 600 | 0.00215 | 19 | 5.774 | 5.733 | 7.5 | 8.02 | 1.066 | 1.627 | 125.564 | 234.664 | 0.97 | 1.12 | 0.47 | 0.69 | 3.07
001-020 | C3-020 | C3-021 | 600 | 0.00223 | 18 | 5.733 | 5.693 | 8.02 | 8.3 | 1.627 | 1.947 | 125.573 | 234.673 | 0.99 | 1.14 | 0.46 | 0.68 | 3.171
001-021 | C3-021 | C3-022 | 600 | 0.00239 | 11 | 5.693 | 5.667 | 8.3 | 8.38 | 1.947 | 2.053 | 125.5785 | 234.6785 | 1.01 | 1.17 | 0.45 | 0.67 | 3.343
001-022 | C3-022 | C3-023 | 600 | 0.0046 | 95 | 5.667 | 5.23 | 8.38 | 6.79 | 2.053 | 0.9 | 158.456 | 282.016 | 1.37 | 1.58 | 0.43 | 0.6 | 6.208
001-023 | C3-023 | C3-024 | 700 | 0.00112 | 82 | 4.43 | 4.339 | 6.79 | 6.788 | 1.594 | 1.683 | 158.497 | 282.057 | 0.81 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | 1.974
001-024 | C3-024 | C3-025 | 700 | 0.00116 | 61 | 4.339 | 4.268 | 6.788 | 6.42 | 1.683 | 1.386 | 158.5275 | 282.0875 | 0.82 | 0.93 | 0.5 | 0.74 | 2.04
001-025 | C3-025 | C3-026 | 700 | 0.00398 | 86 | 4.268 | 3.926 | 6.42 | 5.592 | 1.386 | 0.9 | 158.5705 | 282.1305 | 1.29 | 1.5 | 0.36 | 0.49 | 5.458
001-026 | C3-026 | C3-027 | 700 | 0.00396 | 91 | 3.926 | 3.566 | 5.592 | 5.232 | 0.9 | 0.9 | 158.616 | 282.176 | 1.29 | 1.5 | 0.36 | 0.49 | 5.436
001-027 | C3-027 | C3-028 | 700 | 0.00767 | 120 | 3.566 | 2.646 | 5.232 | 4.312 | 0.9 | 0.9 | 158.676 | 282.236 | 1.64 | 1.92 | 0.3 | 0.41 | 9.17
001-028 | C3-028 | C3-029 | 700 | 0.00122 | 84 | 2.425 | 2.323 | 4.312 | 4.849 | 1.121 | 1.76 | 158.718 | 282.278 | 0.84 | 0.95 | 0.49 | 0.72 | 2.123
001-029 | C3-029 | C3-030 | 1000 | 0.00054 | 120 | 2.116 | 2.051 | 4.849 | 4.514 | 1.653 | 1.383 | 305.8435 | 476.8235 | 0.73 | 0.8 | 0.53 | 0.71 | 1.398
001-030 | C3-030 | C3-031 | 1000 | 0.00054 | 120 | 2.051 | 1.986 | 4.514 | 4.057 | 1.383 | 0.991 | 305.9035 | 476.8835 | 0.73 | 0.8 | 0.53 | 0.71 | 1.398
001-031 | C3-031 | C3-032 | 1000 | 0.00242 | 65 | 1.986 | 1.829 | 4.057 | 3.809 | 0.991 | 0.9 | 305.936 | 476.916 | 1.26 | 1.42 | 0.35 | 0.44 | 4.649
001-032 | C3-032 | C3-033 | 1000 | 0.00054 | 120 | 1.56 | 1.495 | 3.809 | 3.802 | 1.169 | 1.227 | 305.996 | 476.976 | 0.73 | 0.8 | 0.53 | 0.71 | 1.398
001-033 | C3-033 | C3-034 | 1000 | 0.00065 | 72 | 1.495 | 1.448 | 3.802 | 4.247 | 1.227 | 1.719 | 306.032 | 477.012 | 0.78 | 0.86 | 0.5 | 0.66 | 1.628
001-034 | C3-034 | C3-035 | 1000 | 0.00754 | 70 | -0.402 | -0.93 | 4.247 | 2.82 | 3.569 | 2.67 | 489.427 | 704.407 | 2.17 | 2.39 | 0.33 | 0.4 | 13.927
001-035 | C3-035 | C3-036 | 1200 | 0.00072 | 46 | -1.302 | -1.335 | 2.82 | 4.05 | 2.826 | 4.089 | 543.1185 | 781.5185 | 0.93 | 1.01 | 0.51 | 0.64 | 2.19
001-036 | C3-036 | C3-037 | 1200 | 0.00123 | 31 | -1.335 | -1.373 | 4.05 | 3.07 | 4.089 | 3.147 | 629.5265 | 1103.1565 | 1.19 | 1.35 | 0.48 | 0.68 | 3.585
001-037 | C3-037 | EBE 0-1 | 1200 | 0.00693 | 3 | -1.373 | -1.394 | 3.07 | 3.06 | 3.147 | 3.158 | 658.3355 | 1146.6555 | 2.25 | 2.62 | 0.31 | 0.41 | 14.425

## BACIA C-4
Planilha de Dimensionamento - Sistema de Esgotos Sanitários de Porto Alegre - Bacia Cavalhada
Sub-Bacia C-4
Trecho | PV |  | Diâmetro | Decliv. | Distância | Cota Canalização (m) |  | Cota Terreno (m) |  | Recobrimento (m) |  | Vazão do Trecho (L/s) |  | Velocidade (m/s) |  | Lâminas (%) |  | Tensão
| Mont. | Jus. | (mm) | (m/m) | (m) | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Atual | Futura | Atual | Futura | Atual | Futura | Trativa
002-001 | C4-017 | C4-018 | 150 | 0.0086 | 100 | 13.465 | 12.605 | 14.53 | 13.67 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 0.52 | 0.59 | 0.22 | 0.27 | 1.693
002-002 | C4-018 | C4-019 | 150 | 0.00611 | 99 | 12.156 | 11.551 | 13.67 | 13.05 | 1.349 | 1.334 | 2.2995 | 4.6495 | 0.52 | 0.63 | 0.3 | 0.43 | 1.558
002-003 | C4-019 | C4-020 | 150 | 0.00368 | 100 | 10.943 | 10.574 | 13.05 | 12.63 | 1.942 | 1.891 | 2.3495 | 4.6995 | 0.44 | 0.53 | 0.34 | 0.51 | 1.054
002-004 | C4-020 | C4-021 | 150 | 0.00367 | 37 | 10.574 | 10.438 | 12.63 | 12.838 | 1.891 | 2.235 | 2.368 | 4.718 | 0.44 | 0.52 | 0.35 | 0.51 | 1.054
002-005 | C4-021 | C4-022 | 200 | 0.0026 | 55 | 10.438 | 10.295 | 12.838 | 12.91 | 2.185 | 2.4 | 4.9355 | 11.5155 | 0.46 | 0.57 | 0.37 | 0.61 | 1.054
002-006 | C4-022 | C4-023 | 200 | 0.00259 | 25 | 10.295 | 10.23 | 12.91 | 13.091 | 2.4 | 2.646 | 4.948 | 11.528 | 0.46 | 0.57 | 0.37 | 0.61 | 1.054
002-007 | C4-023 | C4-024 | 200 | 0.00259 | 61 | 10.23 | 10.072 | 13.091 | 13.24 | 2.646 | 2.953 | 4.9785 | 11.5585 | 0.46 | 0.57 | 0.37 | 0.61 | 1.055
002-008 | C4-024 | C4-015 | 200 | 0.00258 | 13 | 10.072 | 10.038 | 13.24 | 13.23 | 2.953 | 2.977 | 4.985 | 11.565 | 0.46 | 0.57 | 0.37 | 0.61 | 1.055
001-001 | C4-001 | C4-002 | 200 | 0.01903 | 31 | 22.682 | 22.092 | 24.19 | 23.6 | 1.29 | 1.29 | 10.1855 | 28.2955 | 1.16 | 1.52 | 0.32 | 0.57 | 6.902
001-002 | C4-002 | C4-003 | 250 | 0.00273 | 34 | 22.092 | 21.999 | 23.6 | 23.5 | 1.24 | 1.233 | 10.2025 | 28.3125 | 0.57 | 0.72 | 0.39 | 0.75 | 1.446
001-003 | C4-003 | C4-004 | 250 | 0.00305 | 32 | 21.85 | 21.752 | 23.5 | 23.4 | 1.382 | 1.38 | 10.7585 | 29.7785 | 0.6 | 0.76 | 0.39 | 0.75 | 1.615
001-004 | C4-004 | C4-005 | 250 | 0.00313 | 75 | 21.752 | 21.517 | 23.4 | 23.17 | 1.375 | 1.38 | 10.796 | 29.816 | 0.61 | 0.77 | 0.39 | 0.74 | 1.651
001-005 | C4-005 | C4-006 | 250 | 0.01687 | 79 | 19.419 | 18.086 | 23.17 | 20.143 | 3.478 | 1.784 | 10.8355 | 29.8555 | 1.11 | 1.47 | 0.25 | 0.43 | 6.249
001-006 | C4-006 | C4-007 | 250 | 0.00458 | 43 | 18.086 | 17.889 | 20.143 | 19.062 | 1.784 | 0.9 | 10.857 | 29.877 | 0.7 | 0.9 | 0.35 | 0.64 | 2.24
001-007 | C4-007 | C4-008 | 250 | 0.0031 | 61 | 17.889 | 17.7 | 19.062 | 20.65 | 0.9 | 2.677 | 10.8875 | 29.9075 | 0.6 | 0.76 | 0.39 | 0.74 | 1.645
001-008 | C4-008 | C4-009 | 250 | 0.02157 | 51 | 17.7 | 16.6 | 20.65 | 17.773 | 2.677 | 0.9 | 10.913 | 29.933 | 1.21 | 1.61 | 0.24 | 0.4 | 7.597
001-009 | C4-009 | C4-010 | 250 | 0.01461 | 44 | 16.6 | 15.957 | 17.773 | 17.13 | 0.9 | 0.9 | 12.415 | 34.315 | 1.1 | 1.45 | 0.28 | 0.49 | 5.919
001-010 | C4-010 | C4-011 | 250 | 0.01903 | 31 | 15.957 | 15.367 | 17.13 | 16.54 | 0.9 | 0.9 | 12.4305 | 34.3305 | 1.21 | 1.6 | 0.26 | 0.45 | 7.287
001-011 | C4-011 | C4-012 | 250 | 0.00408 | 75 | 15.367 | 15.061 | 16.54 | 16.844 | 0.9 | 1.51 | 12.468 | 34.368 | 0.69 | 0.88 | 0.39 | 0.75 | 2.162
001-012 | C4-012 | C4-013 | 250 | 0.01994 | 100 | 15.061 | 13.067 | 16.844 | 14.24 | 1.51 | 0.9 | 17.528 | 47.368 | 1.35 | 1.76 | 0.31 | 0.54 | 8.755
001-013 | C4-013 | C4-014 | 250 | 0.01155 | 71 | 13.067 | 12.247 | 14.24 | 13.42 | 0.9 | 0.9 | 17.5635 | 47.4035 | 1.11 | 1.43 | 0.36 | 0.64 | 5.69
001-014 | C4-014 | C4-015 | 300 | 0.00339 | 89 | 12.045 | 11.743 | 13.42 | 13.118 | 1.055 | 1.055 | 17.608 | 47.448 | 0.7 | 0.89 | 0.38 | 0.7 | 2.115
001-015 | C4-015 | C4-016 | 300 | 0.0046 | 36 | 9.926 | 9.76 | 13.118 | 12.61 | 2.872 | 2.53 | 22.611 | 59.031 | 0.84 | 1.05 | 0.4 | 0.74 | 2.985
001-016 | C4-016 | C3-142 | 300 | 0.0046 | 21 | 9.76 | 9.663 | 12.61 | 12.12 | 2.53 | 2.137 | 22.6215 | 59.0415 | 0.84 | 1.05 | 0.41 | 0.74 | 2.986