## IMPRESSÃO
REDE COLETORA BAIRRO PONTA GROSSA
PV |  | DIAM, (mm) | DECLIV, (m/km) | DIST, (m) | COTAS CANALIZAÇÃO |  | COTAS TERRENO |  | RECOBRIMENTO |  | VAZÃO DO TRECHO |  | VELOCIDADE |  | LÂMINAS |  | TENSÃO TRATIVA
MONT | JUS |  |  |  | MONT (m) | JUS (m) | MONT (m) | JUS (m) | MONT (m) | JUS (m) | ATUAL (l/s) | FUTURA (l/s) | ATUAL (m/s) | FUTURA (m/s) | ATUAL (%) | FUTURA (%) | ATUAL | FUTURA
193 | 178 | 150 | 5.08 | 90 | 3.335 | 2.878 | 4.4 | 4.7 | 0.905 | 1.655 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
192 | 177 | 150 | 5.08 | 90 | 3.335 | 2.878 | 4.4 | 5 | 0.905 | 1.955 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
191 | 176 | 150 | 5.56 | 90 | 3.735 | 3.235 | 4.8 | 4.3 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 22 | 22 | 1.1 | 1.1
190 | 175 | 150 | 5.08 | 90 | 3.435 | 2.978 | 4.5 | 4.2 | 0.905 | 1.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
189 | 174 | 150 | 5.08 | 90 | 3.135 | 2.678 | 4.2 | 4.2 | 0.905 | 1.355 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
188 | 173 | 150 | 5.08 | 90 | 3.335 | 2.878 | 4.4 | 4.1 | 0.905 | 1.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
187 | 172 | 150 | 5.08 | 90 | 2.635 | 2.178 | 3.7 | 4.1 | 0.905 | 1.755 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
186 | 171 | 150 | 5.08 | 90 | 2.535 | 2.078 | 3.6 | 3.9 | 0.905 | 1.655 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
185 | 170 | 150 | 5.08 | 90 | 2.435 | 1.978 | 3.5 | 3.9 | 0.905 | 1.755 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
179 | 178 | 150 | 5.08 | 100 | 3.535 | 3.027 | 4.6 | 4.7 | 0.905 | 1.505 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
178 | 177 | 150 | 5.08 | 70 | 2.878 | 2.523 | 4.7 | 4.6 | 1.655 | 1.915 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
177 | 176 | 150 | 5.08 | 72 | 2.523 | 2.157 | 4.6 | 4.3 | 1.915 | 1.975 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
176 | 175 | 150 | 5.08 | 72 | 2.157 | 1.792 | 4.3 | 4.2 | 1.975 | 2.245 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
175 | 174 | 150 | 5.08 | 72 | 1.792 | 1.426 | 4.2 | 4.2 | 2.245 | 2.605 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
174 | 173 | 150 | 5.08 | 70 | 1.426 | 1.071 | 4.2 | 4.2 | 2.605 | 2.965 | 1.5 | 1.72 | 0.52 | 0.54 | 22 | 24 | 1 | 1.1
173 | 172 | 150 | 5.08 | 70 | 1.071 | 0.000715 | 4.2 | 4.1 | 2.965 | 3.215 | 1.5 | 2.02 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1
172 | 171 | 150 | 4.8 | 71 | 0.000715 | 0.000375 | 4.1 | 3.9 | 3.215 | 3.365 | 1.7 | 2.32 | 0.53 | 0.58 | 24 | 28 | 1 | 1.2
171 | 170 | 150 | 4.53 | 70 | 0.000375 | 5.7e-05 | 3.9 | 3.8 | 3.365 | 3.575 | 1.92 | 2.63 | 0.54 | 0.59 | 26 | 30 | 1 | 1.2
170 | 16 | 150 | 4.27 | 100 | 5.7e-05 | -0.00037 | 3.8 | 3.7 | 3.575 | 3.905 | 2.18 | 2.99 | 0.54 | 0.6 | 28 | 33 | 1 | 1.2
163 | 162 | 150 | 5.08 | 76 | 2.735 | 2.349 | 3.8 | 3.7 | 0.905 | 1.185 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
162 | 161 | 150 | 5.08 | 95 | 2.349 | 1.867 | 3.7 | 3.6 | 1.185 | 1.565 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
161 | 160 | 150 | 5.08 | 100 | 1.867 | 1.359 | 3.6 | 3.6 | 1.565 | 2.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
160 | 100 | 150 | 5.08 | 43 | 1.359 | 1.141 | 3.6 | 3.6 | 2.075 | 2.295 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
157 | 13 | 150 | 5.08 | 51 | 2.135 | 1.876 | 3.2 | 3.3 | 0.905 | 1.255 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
156 | 12 | 150 | 5.88 | 51 | 2.535 | 2.235 | 3.6 | 3.3 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
155 | 11 | 150 | 5.08 | 50 | 2.535 | 2.281 | 3.6 | 3.4 | 0.905 | 0.955 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
141 | 108 | 150 | 5.08 | 50 | 3.335 | 3.081 | 4.4 | 4.3 | 0.905 | 1.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
140 | 107 | 150 | 5.08 | 100 | 3.335 | 2.827 | 4.4 | 4.4 | 0.905 | 1.405 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
139 | 106 | 150 | 5.08 | 100 | 3.235 | 2.727 | 4.3 | 4.3 | 0.905 | 1.405 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
136 | 135 | 150 | 5.08 | 74 | 2.735 | 2.359 | 3.8 | 3.8 | 0.905 | 1.275 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
135 | 104 | 150 | 5.08 | 74 | 2.359 | 1.984 | 3.8 | 3.8 | 1.275 | 1.655 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
130 | 104 | 150 | 5.08 | 100 | 2.635 | 2.127 | 3.7 | 3.8 | 0.905 | 1.505 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
127 | 122 | 150 | 9.09 | 77 | 3.535 | 2.835 | 4.6 | 3.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
126 | 120 | 150 | 5.08 | 77 | 2.935 | 2.544 | 4 | 3.8 | 0.905 | 1.095 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
124 | 123 | 150 | 5.08 | 70 | 3.335 | 2.98 | 4.4 | 4.1 | 0.905 | 0.955 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
123 | 122 | 150 | 5.08 | 84 | 2.98 | 2.553 | 4.1 | 3.9 | 0.955 | 1.185 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
122 | 121 | 150 | 5.08 | 63 | 2.553 | 2.233 | 3.9 | 3.9 | 1.185 | 1.505 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
121 | 120 | 150 | 5.08 | 65 | 2.233 | 1.903 | 3.9 | 3.8 | 1.505 | 1.735 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
120 | 102 | 150 | 5.08 | 51 | 1.903 | 1.644 | 3.8 | 3.7 | 1.735 | 1.895 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
118 | 112 | 150 | 5.08 | 52 | 2.635 | 2.371 | 3.7 | 3.6 | 0.905 | 1.065 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
117 | 114 | 150 | 5.08 | 48 | 2.835 | 2.591 | 3.9 | 4.2 | 0.905 | 1.445 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
116 | 115 | 150 | 5.08 | 100 | 2.735 | 2.227 | 3.8 | 3.8 | 0.905 | 1.405 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
115 | 114 | 150 | 5.08 | 100 | 2.227 | 1.72 | 3.8 | 4.2 | 1.405 | 2.315 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
114 | 113 | 150 | 5.08 | 49 | 1.72 | 1.471 | 4.2 | 3.9 | 2.315 | 2.265 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
113 | 112 | 150 | 5.08 | 53 | 1.471 | 1.202 | 3.9 | 3.6 | 2.265 | 2.235 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
112 | 111 | 150 | 5.08 | 54 | 1.202 | 0.000928 | 3.6 | 3.7 | 2.235 | 2.605 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
111 | 102 | 150 | 5.08 | 54 | 0.000928 | 0.000653 | 3.7 | 3.7 | 2.605 | 2.885 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
109 | 108 | 150 | 7.5 | 40 | 3.535 | 3.235 | 4.6 | 4.3 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4
108 | 107 | 150 | 5.08 | 50 | 3.081 | 2.827 | 4.3 | 4.4 | 1.055 | 1.405 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
107 | 106 | 150 | 5.08 | 100 | 2.827 | 2.32 | 4.4 | 4.3 | 1.405 | 1.815 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
106 | 105 | 150 | 5.08 | 70 | 2.32 | 1.964 | 4.3 | 4.2 | 1.815 | 2.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
105 | 104 | 150 | 5.08 | 70 | 1.964 | 1.609 | 4.2 | 3.8 | 2.075 | 2.025 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
104 | 103 | 150 | 5.08 | 28 | 1.609 | 1.467 | 3.8 | 3.7 | 2.025 | 2.065 | 1.5 | 1.62 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1
103 | 102 | 150 | 5.08 | 74 | 1.467 | 1.091 | 3.7 | 3.7 | 2.065 | 2.445 | 1.5 | 1.76 | 0.52 | 0.54 | 22 | 24 | 1 | 1.1
102 | 101 | 150 | 3.83 | 69 | 0.000629 | 0.000365 | 3.7 | 3.7 | 2.905 | 3.175 | 2.76 | 3.78 | 0.56 | 0.61 | 32 | 38 | 1 | 1.2
101 | 100 | 150 | 3.77 | 76 | 0.000365 | 7.8e-05 | 3.7 | 3.6 | 3.175 | 3.355 | 2.86 | 3.92 | 0.56 | 0.61 | 33 | 39 | 1 | 1.2
100 | 10 | 150 | 3.48 | 76 | 7.8e-05 | -0.000186 | 3.6 | 2.9 | 3.355 | 2.925 | 3.4 | 4.66 | 0.57 | 0.62 | 37 | 44 | 1.1 | 1.2
95 | 94 | 150 | 5.08 | 100 | 2.235 | 1.727 | 3.3 | 3.3 | 0.905 | 1.405 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
94 | 93 | 150 | 5.08 | 100 | 1.727 | 1.22 | 3.3 | 3.3 | 1.405 | 1.915 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
93 | 92 | 150 | 5.08 | 73 | 1.22 | 0.000849 | 3.3 | 3.4 | 1.915 | 2.385 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
92 | 58 | 150 | 5.08 | 73 | 0.000849 | 0.000478 | 3.4 | 3.4 | 2.385 | 2.755 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
91 | 56 | 150 | 5.08 | 100 | 2.335 | 1.827 | 3.4 | 3.4 | 0.905 | 1.405 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
90 | 54 | 150 | 5.08 | 100 | 2.535 | 2.027 | 3.6 | 3.4 | 0.905 | 1.205 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
87 | 81 | 150 | 14.29 | 21 | 3.635 | 3.335 | 4.7 | 4.4 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2
86 | 80 | 150 | 19.05 | 21 | 3.635 | 3.235 | 4.7 | 4.3 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8
85 | 71 | 150 | 5.08 | 34 | 2.235 | 2.062 | 3.3 | 3.3 | 0.905 | 1.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
83 | 82 | 150 | 5.08 | 78 | 3.635 | 3.239 | 4.7 | 4.5 | 0.905 | 1.095 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
82 | 81 | 150 | 5.08 | 78 | 3.239 | 2.843 | 4.5 | 4.4 | 1.095 | 1.395 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
81 | 80 | 150 | 5.08 | 45 | 2.843 | 2.614 | 4.4 | 4.3 | 1.395 | 1.525 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
80 | 79 | 150 | 5.08 | 85 | 2.614 | 2.183 | 4.3 | 4.3 | 1.525 | 1.955 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
79 | 78 | 150 | 5.08 | 100 | 2.183 | 1.675 | 4.3 | 3.9 | 1.955 | 2.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
78 | 77 | 150 | 5.08 | 61 | 1.675 | 1.366 | 3.9 | 4.4 | 2.055 | 2.865 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
77 | 76 | 150 | 5.08 | 62 | 1.366 | 1.051 | 4.4 | 4.3 | 2.865 | 3.085 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
76 | 75 | 150 | 5.08 | 88 | 1.051 | 0.000604 | 4.3 | 3.8 | 3.085 | 3.035 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
75 | 74 | 150 | 5.08 | 88 | 0.000604 | 0.000157 | 3.8 | 3.5 | 3.035 | 3.175 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
74 | 73 | 150 | 5.08 | 100 | 0.000157 | -0.000351 | 3.5 | 3.5 | 3.175 | 3.685 | 1.5 | 1.57 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1
73 | 72 | 150 | 5.08 | 100 | -0.000351 | -0.000858 | 3.5 | 3.4 | 3.685 | 4.095 | 1.5 | 1.76 | 0.52 | 0.54 | 22 | 24 | 1 | 1.1
72 | 71 | 150 | 5.08 | 100 | -0.000858 | -1.366 | 3.4 | 3.3 | 4.095 | 4.505 | 1.5 | 1.95 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1
71 | 70 | 150 | 5.08 | 11 | -1.366 | -1.422 | 3.3 | 3.3 | 4.505 | 4.555 | 1.5 | 2.03 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1
70 | 51 | 150 | 5.05 | 26 | -1.422 | -1.553 | 3.3 | 3.3 | 4.555 | 4.685 | 1.52 | 2.08 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1
65 | 64 | 150 | 5.08 | 35 | 4.135 | 3.957 | 5.2 | 5.1 | 0.905 | 0.975 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
64 | 63 | 150 | 13.06 | 40 | 3.957 | 3.435 | 5.1 | 4.5 | 0.975 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
63 | 62 | 150 | 6 | 100 | 3.435 | 2.835 | 4.5 | 3.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
62 | 61 | 150 | 5.08 | 100 | 2.835 | 2.327 | 3.9 | 3.6 | 0.905 | 1.105 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
61 | 60 | 150 | 5.08 | 100 | 2.327 | 1.82 | 3.6 | 3.6 | 1.105 | 1.615 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
60 | 59 | 150 | 5.08 | 100 | 1.82 | 1.312 | 3.6 | 3.4 | 1.615 | 1.925 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
59 | 58 | 150 | 5.08 | 100 | 1.312 | 0.000804 | 3.4 | 3.4 | 1.925 | 2.435 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
58 | 57 | 150 | 5.08 | 100 | 0.000478 | -2.9e-05 | 3.4 | 3.4 | 2.755 | 3.265 | 1.5 | 1.93 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1
57 | 56 | 150 | 5 | 100 | -2.9e-05 | -0.00053 | 3.4 | 3.4 | 3.265 | 3.765 | 1.55 | 2.12 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1
56 | 55 | 150 | 4.69 | 70 | -0.00053 | -0.000858 | 3.4 | 3.4 | 3.765 | 4.095 | 1.78 | 2.45 | 0.53 | 0.58 | 25 | 29 | 1 | 1.2
55 | 54 | 150 | 4.57 | 70 | -0.000858 | -1.178 | 3.4 | 3.4 | 4.095 | 4.415 | 1.88 | 2.58 | 0.53 | 0.59 | 25 | 30 | 1 | 1.2
54 | 53 | 150 | 4.29 | 100 | -1.178 | -1.607 | 3.4 | 3.3 | 4.415 | 4.745 | 2.16 | 2.96 | 0.54 | 0.59 | 28 | 32 | 1 | 1.2
53 | 52 | 150 | 4.22 | 60 | -1.607 | -1.86 | 3.3 | 3.27 | 4.745 | 4.965 | 2.24 | 3.07 | 0.55 | 0.6 | 28 | 33 | 1 | 1.2
52 | 51 | 150 | 4.15 | 60 | -1.86 | -2.109 | 3.27 | 3.25 | 4.965 | 5.195 | 2.32 | 3.18 | 0.55 | 0.6 | 29 | 34 | 1 | 1.2
51 | 50 | 150 | 3.26 | 60 | -2.131 | -2.326 | 3.25 | 3 | 5.215 | 5.165 | 3.92 | 5.38 | 0.58 | 0.63 | 41 | 49 | 1.1 | 1.2
50 | 10 | 150 | 3.23 | 57 | -2.326 | -2.51 | 3.2 | 2.9 | 5.365 | 5.245 | 4 | 5.49 | 0.58 | 0.63 | 41 | 49 | 1.1 | 1.2
45 | 15 | 150 | 17.98 | 89 | 4.235 | 2.635 | 5.3 | 3.7 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.81 | 0.81 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7
44 | 21 | 150 | 5.08 | 100 | 2.735 | 2.227 | 3.8 | 4.8 | 0.905 | 2.405 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
42 | 26 | 150 | 5.08 | 100 | 3.135 | 2.627 | 4.2 | 4 | 0.905 | 1.205 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
41 | 27 | 150 | 5.08 | 100 | 2.935 | 2.427 | 4 | 4.1 | 0.905 | 1.505 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
40 | 28 | 150 | 5.08 | 100 | 2.935 | 2.427 | 4 | 4.1 | 0.905 | 1.505 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
38 | 37 | 150 | 5.08 | 100 | 4.435 | 3.927 | 5.5 | 5.2 | 0.905 | 1.105 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
37 | 36 | 150 | 5.08 | 100 | 3.927 | 3.42 | 5.2 | 4.8 | 1.105 | 1.215 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
36 | 35 | 150 | 5.08 | 100 | 3.42 | 2.912 | 4.8 | 4.6 | 1.215 | 1.525 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
35 | 24 | 150 | 5.08 | 100 | 2.912 | 2.404 | 4.6 | 4.6 | 1.525 | 2.035 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
31 | 30 | 150 | 5.08 | 89 | 3.335 | 2.883 | 4.4 | 4.2 | 0.905 | 1.155 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
30 | 29 | 150 | 5.08 | 80 | 2.883 | 2.477 | 4.2 | 4.2 | 1.155 | 1.555 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
29 | 28 | 150 | 5.08 | 100 | 2.477 | 1.969 | 4.2 | 4.2 | 1.555 | 2.065 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
28 | 27 | 150 | 5.08 | 51 | 1.969 | 1.71 | 4.2 | 4.1 | 2.065 | 2.225 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
27 | 26 | 150 | 5.08 | 50 | 1.71 | 1.456 | 4.1 | 4 | 2.225 | 2.375 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
26 | 25 | 150 | 5.08 | 58 | 1.456 | 1.162 | 4 | 3.95 | 2.375 | 2.625 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
25 | 24 | 150 | 5.08 | 68 | 1.162 | 0.817 | 3.95 | 3.9 | 2.625 | 2.915 | 1.5 | 1.51 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
24 | 23 | 150 | 4.68 | 100 | 0.807 | 0.339 | 3.9 | 3.9 | 2.925 | 3.395 | 1.79 | 2.45 | 0.53 | 0.58 | 25 | 29 | 1 | 1.2
23 | 22 | 150 | 4.52 | 100 | 0.339 | -0.113 | 3.9 | 3.85 | 3.395 | 3.795 | 1.93 | 2.64 | 0.54 | 0.59 | 26 | 30 | 1 | 1.2
22 | 21 | 150 | 4.42 | 70 | -0.113 | -0.423 | 3.85 | 3.8 | 3.795 | 4.055 | 2.03 | 2.78 | 0.54 | 0.59 | 27 | 31 | 1 | 1.2
21 | 20 | 150 | 4.17 | 100 | -0.423 | -0.839 | 3.8 | 3.75 | 4.055 | 4.425 | 2.3 | 3.16 | 0.55 | 0.6 | 29 | 34 | 1 | 1.2
20 | 19 | 150 | 4.06 | 100 | -0.839 | -1.245 | 3.75 | 3.7 | 4.425 | 4.775 | 2.44 | 3.34 | 0.55 | 0.6 | 30 | 35 | 1 | 1.2
19 | 18 | 150 | 3.99 | 59 | -1.245 | -1.48 | 3.7 | 3.65 | 4.775 | 4.965 | 2.52 | 3.46 | 0.55 | 0.61 | 30 | 36 | 1 | 1.2
18 | 17 | 150 | 3.9 | 95 | -1.48 | -1.851 | 3.6 | 3.55 | 4.915 | 5.235 | 2.65 | 3.64 | 0.56 | 0.61 | 31 | 37 | 1 | 1.2
17 | 16 | 150 | 3.81 | 100 | -1.851 | -2.232 | 3.55 | 3.5 | 5.235 | 5.565 | 2.79 | 3.83 | 0.56 | 0.61 | 32 | 38 | 1 | 1.2
16 | 15 | 150 | 2.88 | 100 | -2.264 | -2.552 | 3.5 | 3.45 | 5.595 | 5.835 | 5.11 | 7 | 0.6 | 0.64 | 49 | 59 | 1.1 | 1.2
15 | 14 | 150 | 2.82 | 95 | -2.552 | -2.82 | 3.45 | 3.3 | 5.835 | 5.955 | 5.36 | 7.35 | 0.6 | 0.64 | 51 | 62 | 1.1 | 1.2
14 | 13 | 150 | 2.79 | 95 | -2.82 | -3.085 | 3.3 | 3.3 | 5.955 | 6.215 | 5.49 | 7.53 | 0.6 | 0.64 | 52 | 63 | 1.1 | 1.2
13 | 12 | 150 | 2.76 | 51 | -3.085 | -3.225 | 3.3 | 3.3 | 6.215 | 6.365 | 5.64 | 7.72 | 0.6 | 0.64 | 52 | 64 | 1.1 | 1.2
12 | 11 | 150 | 2.73 | 50 | -3.225 | -3.362 | 3.3 | 3.4 | 6.365 | 6.595 | 5.78 | 7.92 | 0.6 | 0.64 | 53 | 66 | 1.1 | 1.2
11 | 10 | 150 | 2.69 | 57 | -3.362 | -3.515 | 3.4 | 2.9 | 6.595 | 6.255 | 5.92 | 8.12 | 0.6 | 0.64 | 54 | 67 | 1.1 | 1.2
10 | 9 | 250 | 1.85 | 10 | -3.547 | -3.565 | 2.9 | 2.9 | 6.179 | 6.199 | 13.34 | 18.28 | 0.64 | 0.69 | 44 | 53 | 1.1 | 1.2

## PONTA GROSSA
PV |  | DIAM, (mm) | DECLIV, (m/km) | DIST, (m) | COTAS CANALIZAÇÃO |  | COTAS TERRENO |  | PROFUNDIDADE |  | VAZÃO DO TRECHO |  | VELOCIDADE |  | LÂMINAS |  | TENSÃO TRATIVA
MONT | JUS |  |  |  | MONT | JUS | MONT | JUS | MONT | JUS | ATUAL | FUTURA | ATUAL | FUTURA | ATUAL | FUTURA | ATUAL | FUTURA | p1 | p2 | area | lv | volum esc | esco | rec | lastro | [8 empty] | esc 4m' | esc 2m | esc MET | esc MAD |  | PV T1 | PV T2 | Diferença
193 | 178 | 150 | 5.08 | 90 | 3335 | 2878 | 4.4 | 4.7 | 107 | 182 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.82 | 130.05 | 1.15 | 149.5575 | 260.1 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5575 | 0 | 260.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
192 | 177 | 150 | 5.08 | 90 | 3335 | 2878 | 4.4 | 5 | 107 | 212 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 2.12 | 143.55 | 1.15 | 165.0825 | 287.1 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0825 | 0 | 287.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
191 | 176 | 150 | 5.56 | 90 | 3735 | 3235 | 4.8 | 4.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 22 | 22 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
190 | 175 | 150 | 5.08 | 90 | 3435 | 2978 | 4.5 | 4.2 | 107 | 122 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.22 | 103.05 | 1.15 | 118.5075 | 206.1 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5075 | 0 | 206.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
189 | 174 | 150 | 5.08 | 90 | 3135 | 2678 | 4.2 | 4.2 | 107 | 152 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.52 | 116.55 | 1.15 | 134.0325 | 233.1 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0325 | 0 | 233.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
188 | 173 | 150 | 5.08 | 90 | 3335 | 2878 | 4.4 | 4.1 | 107 | 122 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.22 | 103.05 | 1.15 | 118.5075 | 206.1 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5075 | 0 | 206.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
187 | 172 | 150 | 5.08 | 90 | 2635 | 2178 | 3.7 | 4.1 | 107 | 192 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.92 | 134.55 | 1.15 | 154.7325 | 269.1 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7325 | 0 | 269.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
186 | 171 | 150 | 5.08 | 90 | 2535 | 2078 | 3.6 | 3.9 | 107 | 182 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.82 | 130.05 | 1.15 | 149.5575 | 260.1 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5575 | 0 | 260.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
185 | 170 | 150 | 5.08 | 90 | 2435 | 1978 | 3.5 | 3.9 | 107 | 192 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.92 | 134.55 | 1.15 | 154.7325 | 269.1 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7325 | 0 | 269.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
179 | 178 | 150 | 5.08 | 100 | 3535 | 3027 | 4.6 | 4.7 | 107 | 167 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.67 | 137 | 1.15 | 157.55 | 274 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.55 | 0 | 274 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
178 | 177 | 150 | 5.08 | 70 | 2878 | 2523 | 4.7 | 4.6 | 182 | 208 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.82 | 2.08 | 136.5 | 1.15 | 156.975 | 273 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.975 | 0 | 273 | 1 | 0 | 1 | -0.18 | 0 | 0
177 | 176 | 150 | 5.08 | 72 | 2523 | 2157 | 4.6 | 4.3 | 208 | 214 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.08 | 2.14 | 151.92 | 1.15 | 174.708 | 303.84 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.708 | 0 | 303.84 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.16 | 1
176 | 175 | 150 | 5.08 | 72 | 2157 | 1792 | 4.3 | 4.2 | 214 | 241 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.14 | 2.41 | 163.8 | 1.15 | 188.37 | 327.6 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.37 | 0 | 327.6 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.28 | 1
175 | 174 | 150 | 5.08 | 72 | 1792 | 1426 | 4.2 | 4.2 | 241 | 277 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.41 | 2.77 | 186.48 | 1.15 | 214.452 | 372.96 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.452 | 0 | 372.96 | 1 | 0 | 1 | 0.41 | 0.82 | 1
174 | 173 | 150 | 5.08 | 70 | 1426 | 1071 | 4.2 | 4.2 | 277 | 313 | 1.5 | 1.72 | 0.52 | 0.54 | 22 | 24 | 1 | 1.1 | 2.77 | 3.13 | 206.5 | 1.15 | 237.475 | 413 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.475 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.77 | 1.54 | 1
173 | 172 | 150 | 5.08 | 70 | 1071 | 0.715 | 4.2 | 4.1 | 313 | 338 | 1.5 | 2.02 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1 | 3.13 | 3.38 | 227.85 | 1.15 | 262.0275 | 455.7 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.0275 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.13 | 2.26 | 1
172 | 171 | 150 | 4.8 | 71 | 0.715 | 0.375 | 4.1 | 3.9 | 338 | 353 | 1.7 | 2.32 | 0.53 | 0.58 | 24 | 28 | 1 | 1.2 | 3.38 | 3.53 | 245.305 | 1.15 | 282.1008 | 490.61 | 81.65 | 8.165 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1008 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.38 | 2.76 | 1
171 | 170 | 150 | 4.53 | 70 | 0.375 | 0.057 | 3.9 | 3.8 | 353 | 374 | 1.92 | 2.63 | 0.54 | 0.59 | 26 | 30 | 1 | 1.2 | 3.53 | 3.74 | 254.45 | 1.15 | 292.6175 | 508.9 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6175 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.53 | 3.06 | 1
170 | 16 | 150 | 4.27 | 100 | 0.057 | -0.37 | 3.8 | 3.7 | 374 | 407 | 2.18 | 2.99 | 0.54 | 0.6 | 28 | 33 | 1 | 1.2 | 3.74 | 4.07 | 390.5 | 1.15 | 449.075 | 781 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.075 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.74 | 3.48 | 1
163 | 162 | 150 | 5.08 | 76 | 2735 | 2349 | 3.8 | 3.7 | 107 | 135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.35 | 91.96 | 1.15 | 105.754 | 183.92 | 87.4 | 8.74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.754 | 0 | 183.92 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
162 | 161 | 150 | 5.08 | 95 | 2349 | 1867 | 3.7 | 3.6 | 135 | 173 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.35 | 1.73 | 146.3 | 1.15 | 168.245 | 292.6 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.245 | 0 | 292.6 | 1 | 0 | 1 | -0.65 | 0 | 0
161 | 160 | 150 | 5.08 | 100 | 1867 | 1359 | 3.6 | 3.6 | 173 | 224 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.73 | 2.24 | 198.5 | 1.15 | 228.275 | 397 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.275 | 0 | 397 | 1 | 0 | 1 | -0.27 | 0 | 0
160 | 100 | 150 | 5.08 | 43 | 1359 | 1141 | 3.6 | 3.6 | 224 | 246 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.24 | 2.46 | 101.05 | 1.15 | 116.2075 | 202.1 | 49.45 | 4.945 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2075 | 0 | 202.1 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 0.48 | 1
157 | 13 | 150 | 5.08 | 51 | 2135 | 1876 | 3.2 | 3.3 | 107 | 142 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.42 | 63.495 | 1.15 | 73.0192 | 126.99 | 58.65 | 5.865 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0192 | 0 | 126.99 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
156 | 12 | 150 | 5.88 | 51 | 2535 | 2235 | 3.6 | 3.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 54.57 | 1.15 | 62.7555 | 109.14 | 58.65 | 5.865 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7555 | 0 | 109.14 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
155 | 11 | 150 | 5.08 | 50 | 2535 | 2281 | 3.6 | 3.4 | 107 | 112 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.12 | 54.75 | 1.15 | 62.9625 | 109.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9625 | 0 | 109.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
141 | 108 | 150 | 5.08 | 50 | 3335 | 3081 | 4.4 | 4.3 | 107 | 122 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.22 | 57.25 | 1.15 | 65.8375 | 114.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8375 | 0 | 114.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
140 | 107 | 150 | 5.08 | 100 | 3335 | 2827 | 4.4 | 4.4 | 107 | 157 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.57 | 132 | 1.15 | 151.8 | 264 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 264 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
139 | 106 | 150 | 5.08 | 100 | 3235 | 2727 | 4.3 | 4.3 | 107 | 157 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.57 | 132 | 1.15 | 151.8 | 264 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 264 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
136 | 135 | 150 | 5.08 | 74 | 2735 | 2359 | 3.8 | 3.8 | 107 | 144 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.44 | 92.87 | 1.15 | 106.8005 | 185.74 | 85.1 | 8.51 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8005 | 0 | 185.74 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
135 | 104 | 150 | 5.08 | 74 | 2359 | 1984 | 3.8 | 3.8 | 144 | 182 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.44 | 1.82 | 120.62 | 1.15 | 138.713 | 241.24 | 85.1 | 8.51 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.713 | 0 | 241.24 | 1 | 0 | 1 | -0.56 | 0 | 0
130 | 104 | 150 | 5.08 | 100 | 2635 | 2127 | 3.7 | 3.8 | 107 | 167 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.67 | 137 | 1.15 | 157.55 | 274 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.55 | 0 | 274 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
127 | 122 | 150 | 9.09 | 77 | 3535 | 2835 | 4.6 | 3.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | 82.39 | 1.15 | 94.7485 | 164.78 | 88.55 | 8.855 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7485 | 0 | 164.78 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
126 | 120 | 150 | 5.08 | 77 | 2935 | 2544 | 4 | 3.8 | 107 | 126 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.26 | 89.705 | 1.15 | 103.1607 | 179.41 | 88.55 | 8.855 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1607 | 0 | 179.41 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
124 | 123 | 150 | 5.08 | 70 | 3335 | 2980 | 4.4 | 4.1 | 107 | 112 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.12 | 76.65 | 1.15 | 88.1475 | 153.3 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1475 | 0 | 153.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
123 | 122 | 150 | 5.08 | 84 | 2980 | 2553 | 4.1 | 3.9 | 112 | 135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.12 | 1.35 | 103.74 | 1.15 | 119.301 | 207.48 | 96.6 | 9.66 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.301 | 0 | 207.48 | 1 | 1 | 0 | -0.88 | 0 | 0
122 | 121 | 150 | 5.08 | 63 | 2553 | 2233 | 3.9 | 3.9 | 135 | 167 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.35 | 1.67 | 95.13 | 1.15 | 109.3995 | 190.26 | 72.45 | 7.245 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3995 | 0 | 190.26 | 1 | 0 | 1 | -0.65 | 0 | 0
121 | 120 | 150 | 5.08 | 65 | 2233 | 1903 | 3.9 | 3.8 | 167 | 190 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.67 | 1.9 | 116.025 | 1.15 | 133.4288 | 232.05 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4288 | 0 | 232.05 | 1 | 0 | 1 | -0.33 | 0 | 0
120 | 102 | 150 | 5.08 | 51 | 1903 | 1644 | 3.8 | 3.7 | 190 | 206 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.9 | 2.06 | 100.98 | 1.15 | 116.127 | 201.96 | 58.65 | 5.865 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.127 | 0 | 201.96 | 1 | 0 | 1 | -0.1 | 0 | 0
118 | 112 | 150 | 5.08 | 52 | 2635 | 2371 | 3.7 | 3.6 | 107 | 123 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.23 | 59.8 | 1.15 | 68.77 | 119.6 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.77 | 0 | 119.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
117 | 114 | 150 | 5.08 | 48 | 2835 | 2591 | 3.9 | 4.2 | 107 | 161 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.61 | 64.32 | 1.15 | 73.968 | 128.64 | 55.2 | 5.52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.968 | 0 | 128.64 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
116 | 115 | 150 | 5.08 | 100 | 2735 | 2227 | 3.8 | 3.8 | 107 | 157 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.57 | 132 | 1.15 | 151.8 | 264 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 264 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
115 | 114 | 150 | 5.08 | 100 | 2227 | 1720 | 3.8 | 4.2 | 157 | 248 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.57 | 2.48 | 202.5 | 1.15 | 232.875 | 405 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.875 | 0 | 405 | 1 | 0 | 1 | -0.43 | 0 | 0
114 | 113 | 150 | 5.08 | 49 | 1720 | 1471 | 4.2 | 3.9 | 248 | 243 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.48 | 2.43 | 120.295 | 1.15 | 138.3392 | 240.59 | 56.35 | 5.635 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3392 | 0 | 240.59 | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 0.96 | 1
113 | 112 | 150 | 5.08 | 53 | 1471 | 1202 | 3.9 | 3.6 | 243 | 240 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.43 | 2.4 | 127.995 | 1.15 | 147.1943 | 255.99 | 60.95 | 6.095 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1943 | 0 | 255.99 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 0.86 | 1
112 | 111 | 150 | 5.08 | 54 | 1202 | 0.928 | 3.6 | 3.7 | 240 | 277 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.4 | 2.77 | 139.59 | 1.15 | 160.5285 | 279.18 | 62.1 | 6.21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.5285 | 0 | 279.18 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1
111 | 102 | 150 | 5.08 | 54 | 0.928 | 0.653 | 3.7 | 3.7 | 277 | 305 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.77 | 3.05 | 157.14 | 1.15 | 180.711 | 314.28 | 62.1 | 6.21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.711 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.77 | 1.54 | 1
109 | 108 | 150 | 7.5 | 40 | 3535 | 3235 | 4.6 | 4.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
108 | 107 | 150 | 5.08 | 50 | 3081 | 2827 | 4.3 | 4.4 | 122 | 157 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.22 | 1.57 | 69.75 | 1.15 | 80.2125 | 139.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2125 | 0 | 139.5 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
107 | 106 | 150 | 5.08 | 100 | 2827 | 2320 | 4.4 | 4.3 | 157 | 198 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.57 | 1.98 | 177.5 | 1.15 | 204.125 | 355 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.125 | 0 | 355 | 1 | 0 | 1 | -0.43 | 0 | 0
106 | 105 | 150 | 5.08 | 70 | 2320 | 1964 | 4.3 | 4.2 | 198 | 224 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.98 | 2.24 | 147.7 | 1.15 | 169.855 | 295.4 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.855 | 0 | 295.4 | 1 | 0 | 1 | -0.02 | 0 | 0
105 | 104 | 150 | 5.08 | 70 | 1964 | 1609 | 4.2 | 3.8 | 224 | 219 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.24 | 2.19 | 155.05 | 1.15 | 178.3075 | 310.1 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3075 | 0 | 310.1 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 0.48 | 1
104 | 103 | 150 | 5.08 | 28 | 1609 | 1467 | 3.8 | 3.7 | 219 | 223 | 1.5 | 1.62 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1 | 2.19 | 2.23 | 61.88 | 1.15 | 71.162 | 123.76 | 32.2 | 3.22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.162 | 0 | 123.76 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 0.38 | 1
103 | 102 | 150 | 5.08 | 74 | 1467 | 1091 | 3.7 | 3.7 | 223 | 261 | 1.5 | 1.76 | 0.52 | 0.54 | 22 | 24 | 1 | 1.1 | 2.23 | 2.61 | 179.08 | 1.15 | 205.942 | 358.16 | 85.1 | 8.51 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.942 | 0 | 358.16 | 1 | 0 | 1 | 0.23 | 0.46 | 1
102 | 101 | 150 | 3.83 | 69 | 0.629 | 0.365 | 3.7 | 3.7 | 307 | 334 | 2.76 | 3.78 | 0.56 | 0.61 | 32 | 38 | 1 | 1.2 | 3.07 | 3.34 | 221.145 | 1.15 | 254.3168 | 442.29 | 79.35 | 7.935 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3168 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.07 | 2.14 | 1
101 | 100 | 150 | 3.77 | 76 | 0.365 | 0.078 | 3.7 | 3.6 | 334 | 352 | 2.86 | 3.92 | 0.56 | 0.61 | 33 | 39 | 1 | 1.2 | 3.34 | 3.52 | 260.68 | 1.15 | 299.782 | 521.36 | 87.4 | 8.74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.782 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.34 | 2.68 | 1
100 | 10 | 150 | 3.48 | 76 | 0.078 | -0.186 | 3.6 | 2.9 | 352 | 309 | 3.4 | 4.66 | 0.57 | 0.62 | 37 | 44 | 1.1 | 1.2 | 3.52 | 3.09 | 251.18 | 1.15 | 288.857 | 502.36 | 87.4 | 8.74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.857 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.52 | 3.04 | 1
95 | 94 | 150 | 5.08 | 100 | 2235 | 1727 | 3.3 | 3.3 | 107 | 157 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.57 | 132 | 1.15 | 151.8 | 264 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 264 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
94 | 93 | 150 | 5.08 | 100 | 1727 | 1220 | 3.3 | 3.3 | 157 | 208 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.57 | 2.08 | 182.5 | 1.15 | 209.875 | 365 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.875 | 0 | 365 | 1 | 0 | 1 | -0.43 | 0 | 0
93 | 92 | 150 | 5.08 | 73 | 1220 | 0.849 | 3.3 | 3.4 | 208 | 255 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.08 | 2.55 | 168.995 | 1.15 | 194.3442 | 337.99 | 83.95 | 8.395 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3442 | 0 | 337.99 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.16 | 1
92 | 58 | 150 | 5.08 | 73 | 0.849 | 0.478 | 3.4 | 3.4 | 255 | 292 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.55 | 2.92 | 199.655 | 1.15 | 229.6033 | 399.31 | 83.95 | 8.395 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6033 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 1.1 | 1
91 | 56 | 150 | 5.08 | 100 | 2335 | 1827 | 3.4 | 3.4 | 107 | 157 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.57 | 132 | 1.15 | 151.8 | 264 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 264 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
90 | 54 | 150 | 5.08 | 100 | 2535 | 2027 | 3.6 | 3.4 | 107 | 137 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.37 | 122 | 1.15 | 140.3 | 244 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 0 | 244 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
87 | 81 | 150 | 14.29 | 21 | 3635 | 3335 | 4.7 | 4.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2 | 1.07 | 1.07 | 22.47 | 1.15 | 25.8405 | 44.94 | 24.15 | 2.415 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8405 | 0 | 44.94 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
86 | 80 | 150 | 19.05 | 21 | 3635 | 3235 | 4.7 | 4.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8 | 1.07 | 1.07 | 22.47 | 1.15 | 25.8405 | 44.94 | 24.15 | 2.415 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8405 | 0 | 44.94 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
85 | 71 | 150 | 5.08 | 34 | 2235 | 2062 | 3.3 | 3.3 | 107 | 124 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.24 | 39.27 | 1.15 | 45.1605 | 78.54 | 39.1 | 3.91 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1605 | 0 | 78.54 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
83 | 82 | 150 | 5.08 | 78 | 3635 | 3239 | 4.7 | 4.5 | 107 | 126 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.26 | 90.87 | 1.15 | 104.5005 | 181.74 | 89.7 | 8.97 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5005 | 0 | 181.74 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
82 | 81 | 150 | 5.08 | 78 | 3239 | 2843 | 4.5 | 4.4 | 126 | 156 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.26 | 1.56 | 109.98 | 1.15 | 126.477 | 219.96 | 89.7 | 8.97 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.477 | 0 | 219.96 | 1 | 1 | 0 | -0.74 | 0 | 0
81 | 80 | 150 | 5.08 | 45 | 2843 | 2614 | 4.4 | 4.3 | 156 | 169 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.56 | 1.69 | 73.125 | 1.15 | 84.0938 | 146.25 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0938 | 0 | 146.25 | 1 | 0 | 1 | -0.44 | 0 | 0
80 | 79 | 150 | 5.08 | 85 | 2614 | 2183 | 4.3 | 4.3 | 169 | 212 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.69 | 2.12 | 161.925 | 1.15 | 186.2138 | 323.85 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2138 | 0 | 323.85 | 1 | 0 | 1 | -0.31 | 0 | 0
79 | 78 | 150 | 5.08 | 100 | 2183 | 1675 | 4.3 | 3.9 | 212 | 222 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.12 | 2.22 | 217 | 1.15 | 249.55 | 434 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.55 | 0 | 434 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0.24 | 1
78 | 77 | 150 | 5.08 | 61 | 1675 | 1366 | 3.9 | 4.4 | 222 | 303 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.22 | 3.03 | 160.125 | 1.15 | 184.1438 | 320.25 | 70.15 | 7.015 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1438 | 0 | 320.25 | 1 | 0 | 1 | 0.22 | 0.44 | 1
77 | 76 | 150 | 5.08 | 62 | 1366 | 1051 | 4.4 | 4.3 | 303 | 325 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3.03 | 3.25 | 194.68 | 1.15 | 223.882 | 389.36 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.882 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.03 | 2.06 | 1
76 | 75 | 150 | 5.08 | 88 | 1051 | 0.604 | 4.3 | 3.8 | 325 | 320 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3.25 | 3.2 | 283.8 | 1.15 | 326.37 | 567.6 | 101.2 | 10.12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.37 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.25 | 2.5 | 1
75 | 74 | 150 | 5.08 | 88 | 0.604 | 0.157 | 3.8 | 3.5 | 320 | 334 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3.2 | 3.34 | 287.76 | 1.15 | 330.924 | 575.52 | 101.2 | 10.12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.924 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 2.4 | 1
74 | 73 | 150 | 5.08 | 100 | 0.157 | -0.351 | 3.5 | 3.5 | 334 | 385 | 1.5 | 1.57 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1 | 3.34 | 3.85 | 359.5 | 1.15 | 413.425 | 719 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.425 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.34 | 2.68 | 1
73 | 72 | 150 | 5.08 | 100 | -0.351 | -0.858 | 3.5 | 3.4 | 385 | 426 | 1.5 | 1.76 | 0.52 | 0.54 | 22 | 24 | 1 | 1.1 | 3.85 | 4.26 | 405.5 | 1.15 | 466.325 | 811 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.325 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.85 | 3.7 | 1
72 | 71 | 150 | 5.08 | 100 | -0.858 | -1366 | 3.4 | 3.3 | 426 | 467 | 1.5 | 1.95 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1 | 4.26 | 4.67 | 446.5 | 1.15 | 513.475 | 893 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.475 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.26 | 4.52 | 1
71 | 70 | 150 | 5.08 | 11 | -1366 | -1422 | 3.3 | 3.3 | 467 | 472 | 1.5 | 2.03 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1 | 4.67 | 4.72 | 51.645 | 1.15 | 59.3918 | 103.29 | 12.65 | 1.265 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3918 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.67 | 5.34 | 1
70 | 51 | 150 | 5.05 | 26 | -1422 | -1553 | 3.3 | 3.3 | 472 | 485 | 1.52 | 2.08 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1 | 4.72 | 4.85 | 124.41 | 1.15 | 143.0715 | 248.82 | 29.9 | 2.99 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0715 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.72 | 5.44 | 1
65 | 64 | 150 | 5.08 | 35 | 4135 | 3957 | 5.2 | 5.1 | 107 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.14 | 38.675 | 1.15 | 44.4763 | 77.35 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4763 | 0 | 77.35 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
64 | 63 | 150 | 13.06 | 40 | 3957 | 3435 | 5.1 | 4.5 | 114 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.14 | 1.07 | 44.2 | 1.15 | 50.83 | 88.4 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.83 | 0 | 88.4 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
63 | 62 | 150 | 6 | 100 | 3435 | 2835 | 4.5 | 3.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
62 | 61 | 150 | 5.08 | 100 | 2835 | 2327 | 3.9 | 3.6 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 117 | 1.15 | 134.55 | 234 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.55 | 0 | 234 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
61 | 60 | 150 | 5.08 | 100 | 2327 | 1820 | 3.6 | 3.6 | 127 | 178 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.27 | 1.78 | 152.5 | 1.15 | 175.375 | 305 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.375 | 0 | 305 | 1 | 1 | 0 | -0.73 | 0 | 0
60 | 59 | 150 | 5.08 | 100 | 1820 | 1312 | 3.6 | 3.4 | 178 | 209 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.78 | 2.09 | 193.5 | 1.15 | 222.525 | 387 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.525 | 0 | 387 | 1 | 0 | 1 | -0.22 | 0 | 0
59 | 58 | 150 | 5.08 | 100 | 1312 | 0.804 | 3.4 | 3.4 | 209 | 260 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.09 | 2.6 | 234.5 | 1.15 | 269.675 | 469 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.675 | 0 | 469 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.18 | 1
58 | 57 | 150 | 5.08 | 100 | 0.478 | -0.029 | 3.4 | 3.4 | 292 | 343 | 1.5 | 1.93 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1 | 2.92 | 3.43 | 317.5 | 1.15 | 365.125 | 635 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.125 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.92 | 1.84 | 1
57 | 56 | 150 | 5 | 100 | -0.029 | -0.53 | 3.4 | 3.4 | 343 | 393 | 1.55 | 2.12 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1 | 3.43 | 3.93 | 368 | 1.15 | 423.2 | 736 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.43 | 2.86 | 1
56 | 55 | 150 | 4.69 | 70 | -0.53 | -0.858 | 3.4 | 3.4 | 393 | 426 | 1.78 | 2.45 | 0.53 | 0.58 | 25 | 29 | 1 | 1.2 | 3.93 | 4.26 | 286.65 | 1.15 | 329.6475 | 573.3 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.6475 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 3.86 | 1
55 | 54 | 150 | 4.57 | 70 | -0.858 | -1178 | 3.4 | 3.4 | 426 | 458 | 1.88 | 2.58 | 0.53 | 0.59 | 25 | 30 | 1 | 1.2 | 4.26 | 4.58 | 309.4 | 1.15 | 355.81 | 618.8 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.81 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.26 | 4.52 | 1
54 | 53 | 150 | 4.29 | 100 | -1178 | -1607 | 3.4 | 3.3 | 458 | 491 | 2.16 | 2.96 | 0.54 | 0.59 | 28 | 32 | 1 | 1.2 | 4.58 | 4.91 | 474.5 | 1.15 | 545.675 | 949 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.675 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.58 | 5.16 | 1
53 | 52 | 150 | 4.22 | 60 | -1607 | -1860 | 3.3 | 3.27 | 491 | 513 | 2.24 | 3.07 | 0.55 | 0.6 | 28 | 33 | 1 | 1.2 | 4.91 | 5.13 | 301.2 | 1.15 | 346.38 | 602.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.38 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.91 | 5.82 | 1
52 | 51 | 150 | 4.15 | 60 | -1860 | -2109 | 3.27 | 3.25 | 513 | 536 | 2.32 | 3.18 | 0.55 | 0.6 | 29 | 34 | 1 | 1.2 | 5.13 | 5.36 | 314.7 | 1.15 | 361.905 | 629.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.905 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.13 | 6.26 | 1
51 | 50 | 150 | 3.26 | 60 | -2131 | -2326 | 3.25 | 3 | 538 | 533 | 3.92 | 5.38 | 0.58 | 0.63 | 41 | 49 | 1.1 | 1.2 | 5.38 | 5.33 | 321.3 | 1.15 | 369.495 | 642.6 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.495 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.38 | 6.76 | 1
50 | 10 | 150 | 3.23 | 57 | -2326 | -2510 | 3.2 | 2.9 | 553 | 541 | 4 | 5.49 | 0.58 | 0.63 | 41 | 49 | 1.1 | 1.2 | 5.53 | 5.41 | 311.79 | 1.15 | 358.5585 | 623.58 | 65.55 | 6.555 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5585 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.53 | 7.06 | 1
45 | 15 | 150 | 17.98 | 89 | 4235 | 2635 | 5.3 | 3.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.81 | 0.81 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7 | 1.07 | 1.07 | 95.23 | 1.15 | 109.5145 | 190.46 | 102.35 | 10.235 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5145 | 0 | 190.46 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
44 | 21 | 150 | 5.08 | 100 | 2735 | 2227 | 3.8 | 4.8 | 107 | 257 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 2.57 | 182 | 1.15 | 209.3 | 364 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3 | 0 | 364 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
42 | 26 | 150 | 5.08 | 100 | 3135 | 2627 | 4.2 | 4 | 107 | 137 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.37 | 122 | 1.15 | 140.3 | 244 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 0 | 244 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
41 | 27 | 150 | 5.08 | 100 | 2935 | 2427 | 4 | 4.1 | 107 | 167 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.67 | 137 | 1.15 | 157.55 | 274 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.55 | 0 | 274 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
40 | 28 | 150 | 5.08 | 100 | 2935 | 2427 | 4 | 4.1 | 107 | 167 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.67 | 137 | 1.15 | 157.55 | 274 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.55 | 0 | 274 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
38 | 37 | 150 | 5.08 | 100 | 4435 | 3927 | 5.5 | 5.2 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 117 | 1.15 | 134.55 | 234 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.55 | 0 | 234 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
37 | 36 | 150 | 5.08 | 100 | 3927 | 3420 | 5.2 | 4.8 | 127 | 138 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.27 | 1.38 | 132.5 | 1.15 | 152.375 | 265 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.375 | 0 | 265 | 1 | 1 | 0 | -0.73 | 0 | 0
36 | 35 | 150 | 5.08 | 100 | 3420 | 2912 | 4.8 | 4.6 | 138 | 169 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.38 | 1.69 | 153.5 | 1.15 | 176.525 | 307 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.525 | 0 | 307 | 1 | 0 | 1 | -0.62 | 0 | 0
35 | 24 | 150 | 5.08 | 100 | 2912 | 2404 | 4.6 | 4.6 | 169 | 220 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.69 | 2.2 | 194.5 | 1.15 | 223.675 | 389 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.675 | 0 | 389 | 1 | 0 | 1 | -0.31 | 0 | 0
31 | 30 | 150 | 5.08 | 89 | 3335 | 2883 | 4.4 | 4.2 | 107 | 132 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.32 | 106.355 | 1.15 | 122.3083 | 212.71 | 102.35 | 10.235 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3083 | 0 | 212.71 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
30 | 29 | 150 | 5.08 | 80 | 2883 | 2477 | 4.2 | 4.2 | 132 | 172 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.32 | 1.72 | 121.6 | 1.15 | 139.84 | 243.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.84 | 0 | 243.2 | 1 | 0 | 1 | -0.68 | 0 | 0
29 | 28 | 150 | 5.08 | 100 | 2477 | 1969 | 4.2 | 4.2 | 172 | 223 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.72 | 2.23 | 197.5 | 1.15 | 227.125 | 395 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.125 | 0 | 395 | 1 | 0 | 1 | -0.28 | 0 | 0
28 | 27 | 150 | 5.08 | 51 | 1969 | 1710 | 4.2 | 4.1 | 223 | 239 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.23 | 2.39 | 117.81 | 1.15 | 135.4815 | 235.62 | 58.65 | 5.865 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4815 | 0 | 235.62 | 1 | 0 | 1 | 0.23 | 0.46 | 1
27 | 26 | 150 | 5.08 | 50 | 1710 | 1456 | 4.1 | 4 | 239 | 254 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.39 | 2.54 | 123.25 | 1.15 | 141.7375 | 246.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7375 | 0 | 246.5 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 0.78 | 1
26 | 25 | 150 | 5.08 | 58 | 1456 | 1162 | 4 | 3.95 | 254 | 279 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.54 | 2.79 | 154.57 | 1.15 | 177.7555 | 309.14 | 66.7 | 6.67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7555 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.54 | 1.08 | 1
25 | 24 | 150 | 5.08 | 68 | 1162 | 0.817 | 3.95 | 3.9 | 279 | 308 | 1.5 | 1.51 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.79 | 3.08 | 199.58 | 1.15 | 229.517 | 399.16 | 78.2 | 7.82 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.517 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.79 | 1.58 | 1
24 | 23 | 150 | 4.68 | 100 | 0.807 | 0.339 | 3.9 | 3.9 | 309 | 356 | 1.79 | 2.45 | 0.53 | 0.58 | 25 | 29 | 1 | 1.2 | 3.09 | 3.56 | 332.5 | 1.15 | 382.375 | 665 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.375 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.09 | 2.18 | 1
23 | 22 | 150 | 4.52 | 100 | 0.339 | -0.113 | 3.9 | 3.85 | 356 | 396 | 1.93 | 2.64 | 0.54 | 0.59 | 26 | 30 | 1 | 1.2 | 3.56 | 3.96 | 376 | 1.15 | 432.4 | 752 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.4 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.56 | 3.12 | 1
22 | 21 | 150 | 4.42 | 70 | -0.113 | -0.423 | 3.85 | 3.8 | 396 | 422 | 2.03 | 2.78 | 0.54 | 0.59 | 27 | 31 | 1 | 1.2 | 3.96 | 4.22 | 286.3 | 1.15 | 329.245 | 572.6 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.245 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.96 | 3.92 | 1
21 | 20 | 150 | 4.17 | 100 | -0.423 | -0.839 | 3.8 | 3.75 | 422 | 459 | 2.3 | 3.16 | 0.55 | 0.6 | 29 | 34 | 1 | 1.2 | 4.22 | 4.59 | 440.5 | 1.15 | 506.575 | 881 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.575 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.22 | 4.44 | 1
20 | 19 | 150 | 4.06 | 100 | -0.839 | -1245 | 3.75 | 3.7 | 459 | 494 | 2.44 | 3.34 | 0.55 | 0.6 | 30 | 35 | 1 | 1.2 | 4.59 | 4.94 | 476.5 | 1.15 | 547.975 | 953 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.975 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.59 | 5.18 | 1
19 | 18 | 150 | 3.99 | 59 | -1245 | -1480 | 3.7 | 3.65 | 494 | 513 | 2.52 | 3.46 | 0.55 | 0.61 | 30 | 36 | 1 | 1.2 | 4.94 | 5.13 | 297.065 | 1.15 | 341.6248 | 594.13 | 67.85 | 6.785 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.6248 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.94 | 5.88 | 1
18 | 17 | 150 | 3.9 | 95 | -1480 | -1851 | 3.6 | 3.55 | 508 | 540 | 2.65 | 3.64 | 0.56 | 0.61 | 31 | 37 | 1 | 1.2 | 5.08 | 5.4 | 497.8 | 1.15 | 572.47 | 995.6 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.47 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.08 | 6.16 | 1
17 | 16 | 150 | 3.81 | 100 | -1851 | -2232 | 3.55 | 3.5 | 540 | 573 | 2.79 | 3.83 | 0.56 | 0.61 | 32 | 38 | 1 | 1.2 | 5.4 | 5.73 | 556.5 | 1.15 | 639.975 | 1113 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.975 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.4 | 6.8 | 1
16 | 15 | 150 | 2.88 | 100 | -2264 | -2552 | 3.5 | 3.45 | 576 | 600 | 5.11 | 7 | 0.6 | 0.64 | 49 | 59 | 1.1 | 1.2 | 5.76 | 6 | 588 | 1.15 | 676.2 | 1176 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.2 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.76 | 7.52 | 1
15 | 14 | 150 | 2.82 | 95 | -2552 | -2820 | 3.45 | 3.3 | 600 | 612 | 5.36 | 7.35 | 0.6 | 0.64 | 51 | 62 | 1.1 | 1.2 | 6 | 6.12 | 575.7 | 1.15 | 662.055 | 1151.4 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.055 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1
14 | 13 | 150 | 2.79 | 95 | -2820 | -3085 | 3.3 | 3.3 | 612 | 638 | 5.49 | 7.53 | 0.6 | 0.64 | 52 | 63 | 1.1 | 1.2 | 6.12 | 6.38 | 593.75 | 1.15 | 682.8125 | 1187.5 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.8125 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.12 | 8.24 | 1
13 | 12 | 150 | 2.76 | 51 | -3085 | -3225 | 3.3 | 3.3 | 638 | 653 | 5.64 | 7.72 | 0.6 | 0.64 | 52 | 64 | 1.1 | 1.2 | 6.38 | 6.53 | 329.205 | 1.15 | 378.5858 | 658.41 | 58.65 | 5.865 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.5858 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.38 | 8.76 | 1
12 | 11 | 150 | 2.73 | 50 | -3225 | -3362 | 3.3 | 3.4 | 653 | 676 | 5.78 | 7.92 | 0.6 | 0.64 | 53 | 66 | 1.1 | 1.2 | 6.53 | 6.76 | 332.25 | 1.15 | 382.0875 | 664.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.0875 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.53 | 9.06 | 1
11 | 10 | 150 | 2.69 | 57 | -3362 | -3515 | 3.4 | 2.9 | 676 | 642 | 5.92 | 8.12 | 0.6 | 0.64 | 54 | 67 | 1.1 | 1.2 | 6.76 | 6.42 | 375.63 | 1.15 | 431.9745 | 751.26 | 65.55 | 6.555 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.9745 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.76 | 9.52 | 1
10 | 9 | 250 | 1.85 | 10 | -3547 | -3565 | 2.9 | 2.9 | 645 | 647 | 13.34 | 18.28 | 0.64 | 0.69 | 44 | 53 | 1.1 | 1.2 | 6.45 | 6.47 | 64.6 | 1.25 | 80.75 | 129.2 | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.45 | 8.9 | 1
|  |  |  | 9654 | [18 empty] | 27725.6977 |  | 11103.1 | 1110.31 | 9644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27725.6977 | 6700 | 20107.99 | 127 | 49 | 78 | 50.71 | 204.66 | 60
304.71
[19 empty] | 0.38136 | [7 empty] | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | [5 empty] | PV T1 | PV T2 | Diferença
51

## ORÇAMENTO
ESTIMATIVA DE CUSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA, ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO E EMISSÁRIO POR RECALQUE - BAIRRO PONTA GROSSA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL (R$) |  | MONQ | MOQ | EN | EI | MN | MI | EE | TER | OUT
A | REDE COLETORA
1 | Instalação da Obra
1.1 | Canteiro de obras para Redes de Esgoto com somente 1 (uma) frente de Obra | un. | 1 | 6666.72 | 6666.72 | 0.2045% | 1000.008 | EN: 1000.008; MN: 4666.704
1.2 | Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros Auxiliares para metragens superiores a 2 Km | un. | 1 | 3349.28 | 3349.28 | 0.1027% | 502.392 | EN: 502.392; MN: 2344.496
1.3 | Locação | m | 9654 | 4.17 | 40257.18 | 1.235% |  | MOQ: 34621.1748; EN: 4830.8616; MN: 805.1436
1.4 | Sinalização e Proteção dos Trechos | m | 9654 | 3.1 | 29927.4 | 0.918% |  | MOQ: 26036.838; EN: 3292.014; MN: 598.548
2 | Escavação
2.1 | Manual em terra até 2,00m | m³ | 5545.1395 | 9.46 | 52457.03 | 1.609% | 52457.03
2.2 | Mecânica em terra até 2,00 m | m³ | 8317.7093 | 5.64 | 46911.89 | 1.439% | 12666.2103 | EN: 21110.3505; MN: 13135.3292
2.3 | Mecânica em terra maior que 2,00 m | m³ | 13862.8489 | 6.73 | 93296.98 | 2.862% | 25190.1846 | EN: 41983.641; MN: 26123.1544
3 | Remoção Material Escavado | m³ | 33270.8373 | 5.82 | 193636.28 | 5.94% | 193636.28
4 | Reaterro Compactado
4.1 | Com Areia (inclusive lastro, e=10 cm) | m³ | 22180.5582 | 24.2 | 536769.51 | 16.47% | 80515.4265 | EN: 85883.1216; MN: 370370.9619
4.2 | Com Material Escavado | m³ | 5545.1395 | 4.03 | 22346.92 | 0.6855% | 22346.92
5 | Escoramento |  |  |  |  | 0%
5.1 | Contínuo em Madeira | m² | 20107.99 | 15.32 | 308054.41 | 9.449% | 24644.3528 | EN: 86255.2348; MN: 197154.8224
| Contínuo Metálico | m | 6700 | 34.67 | 232289 | 7.125% | 18583.12 | EN: 65040.92; MN: 148664.96
6 | Fornecimento de Materiais, Assentamento de Tubos e Montagem de TÊE
6.1 | Fornecimento de Materiais
6.1.1 | Tampão de Ferro Dúctil Articulado D 600mm(Tipo Pesado) | pç | 127 | 305.92 | 38851.84 | 1.192% |  | MN: 38851.84
6.1.2 | Tubo Cerâmico JE DN 150 | m | 9644 | 12.65 | 121996.6 | 3.742% |  | MN: 121996.6
6.1.4 | Tubo Cerâmico JE DN 250 | m | 10 | 36.63 | 366.3 | 0.01124% |  | MN: 366.3
6.2 | Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( incluído transporte, carga e descarga)
6.2.1 | Diâmetro 150 mm Cerâmico | m | 9644 | 2.29 | 22084.76 | 0.6774% | 22084.76
6.2.3 | Diâmetro 250 mm Cerâmico | m | 10 | 3.58 | 35.8 | 0.001098% | 35.8
7 | Construção com Fornecimento de Material
7.1 | PV Tipo 1 | pç | 49 | 235.44 | 11536.56 | 0.3539% | 2307.312 | EN: 1153.656; MN: 8075.592
7.2 | PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m | pç | 78 | 524.89 | 40941.42 | 1.256% | 8188.284 | EN: 4094.142; MN: 28658.994
7.3 | Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m | pç | 51 | 149.17 | 7607.67 | 0.2334% | 1521.534 | EN: 760.767; MN: 5325.369
7.4 | Caixa de Inspeção Predial | pç | 1072 | 51.84 | 55572.48 | 1.705% | 11114.496 | EN: 5557.248; MN: 38900.736
8 | Remoção e Recomposição de Pavimento
8.1 | Asfalto esp. 5 cm | m² | 5157.62 | 57.36 | 295841.09 | 9.075% | 56209.8071 | EN: 44376.1635; MN: 195255.1194
9 | Assentamento com Fornecimento de Material
9.1 | de Tubo de PVC Classe 6 D 100mm | m | 2144 | 30.25 | 64856 | 1.989% | 12322.64 | EN: 9728.4; MN: 42804.96
10 | Cadastro | m | 9654 | 0.85 | 8205.9 | 0.2517% |  | MOQ: 3774.714; MN: 4431.186
| SUBTOTAL ITEM A |  |  |  | 2233859.02
B | ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO |  |  |  |  | 0% | 0 | EN: 0; MN: 0
11 | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  |  | 250000
11.1 | Movimento de Solo | cj | 1 | 1394.45 | 1394.45 |  | 0.5578%
11.2 | Escoramento | cj | 1 | 4126.41 | 4126.41 |  | 1.651%
11.3 | Esgotamento | cj | 1 | 3655.94 | 3655.94 |  | 1.462%
11.4 | Fundação e Estrutura | cj | 1 | 10159.91 | 10159.91 |  | 4.064%
11.5 | Assentamento | cj | 1 | 65.42 | 65.42 |  | 0.02617%
11.6 | Pavimentação | cj | 1 | 3983.4 | 3983.4 |  | 1.593%
11.7 | Instalações Mecânicas | cj | 1 | 8901.92 | 8901.92 |  | 3.561%
11.8 | Urbanização | cj | 1 | 19861.52 | 19861.52 |  | 7.945%
11.9 | Fornecimento, Carga e Descarga de Materiais | cj | 1 | 197851.03 | 197851.03 |  | 79.14%
12 | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO (recup. Cota) | vb | 1 | 35000 | 35000 | 1.074% | 7000 | EN: 3500; MN: 24500
12.1 | Movimento de Solo | cj | 1 | 195.223 | 195.23
12.2 | Escoramento | cj | 1 | 577.6974 | 577.7
12.3 | Esgotamento | cj | 1 | 511.8316 | 511.84
12.4 | Fundação e Estrutura | cj | 1 | 1422.3874 | 1422.39
12.5 | Assentamento | cj | 1 | 9.1588 | 9.16
12.6 | Pavimentação | cj | 1 | 557.676 | 557.68
12.7 | Instalações Mecânicas | cj | 1 | 1246.2688 | 1246.27
12.8 | Urbanização | cj | 1 | 2780.6128 | 2780.62
12.9 | Fornecimento, Carga e Descarga de Materiais | cj | 1 | 27699.1442 | 27699.15
| SUBTOTAL ITEM B |  |  |  | 285000
C | Emissário por Recalque
13 | Instalação da Obra
13.1 | Canteiro de obras para Redes de Esgoto com somente 1 (uma) frente de Obra | un. | 1 | 6666.72 | 6666.72 | 0.2045% | 1000.008 | EN: 1000.008; MN: 4666.704
13.2 | Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros Auxiliares para metragens superiores a 2 Km | un. | 1 | 3349.28 | 3349.28 | 0.1027% | 502.392 | EN: 502.392; MN: 2344.496
13.3 | Locação | m | 2000 | 4.17 | 8340 | 0.2558% |  | MOQ: 7172.4; EN: 1000.8; MN: 166.8
13.4 | Sinalização e Proteção dos Trechos | m | 2000 | 3.1 | 6200 | 0.1902% |  | MOQ: 5394; EN: 682; MN: 124
14 | Escavação
14.1 | Manual em terra até 2,00m (incluído: carga, desc., transp. 5km, espalhamento) | m³ | 3600 | 9.46 | 34056 | 1.045% | 34056
14.2 | Mecânica em terra maior 2,00m (incluído: carga, desc., transp. 5km, espalhamento) | m³ | 1500 | 6.73 | 10095 | 0.3097% | 2725.65 | EN: 4542.75; MN: 2826.6
15 | Remoção Material Escavado | m³ | 6120 | 5.82 | 35618.4 | 1.093% | 35618.4
16 | Reaterro Compactado
16.1 | Com Areia (inclusive lastro, e=10 cm) | m³ | 4080 | 24.2 | 98736 | 3.029% | 14810.4 | EN: 15797.76; MN: 68127.84
16.2 | Com Material Escavado | m³ | 1020 | 4.03 | 4110.6 | 0.1261% | 4110.6
17 | Escoramento
17.1 | Contínuo em Madeira | m² | 9000 | 15.32 | 137880 | 4.229% | 11030.4 | EN: 38606.4; MN: 88243.2
18 | Fornecimento de Materiais, Assentamento de Tubos e Montagem de TÊE
18.1 | Fornecimento de Materiais
18.1.1 | Tubo F°F° DN 200 | m | 2000 | 124.19 | 248380 | 7.619% |  | MN: 248380
18.2 | Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( incluído transporte, carga e descarga)
18.2.1 | Diâmetro 200 mm F°F° | m | 2000 | 4.23 | 8460 | 0.2595% | 8460
19 | Remoção e Recomposição de Pavimento
19.1 | Asfalto esp. 5 cm | m² | 2400 | 57.36 | 137664 | 4.223% | 26156.16 | EN: 20649.6; MN: 90858.24
20 | Cadastro | m | 2000 | 0.8 | 1600 | 0.04908% |  | MOQ: 736; MN: 864
| SUBTOTAL ITEM C |  |  |  | 741156
TOTAL - ESTIMATIVA DE CUSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA, ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO E EMISSÁRIO POR RECALQUE - BAIRRO PONTA GROSSA |  |  |  |  | 3260015.02 | 92.33% | 690797.5673 | 77735.1268 | 461850.63 | 0 | 1779632.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010016.02
Data base: agosto/2003 |  |  |  |  | 6053858.08
R$ sem BDI | [6 empty] | 21.19% | 2.385% | 14.17% | 0% | 54.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.33%

## EBE MENOR
ESCAVAÇÃO MECANICA ACIMA 2M | 156.76 | 6.73 | 1054.9948
REMOÇÃO SOLO ESCAVADO | 156.76 | 5.82 | 912.3432
REATERRO C/ PROPRIO SOLO | 78.38 | 4.03 | 315.8714
ESCORAMENTO | 165 | 15.32 | 2527.8
ESGOTAMENTO | 1 | 1500 | 1500
CONCRETO | 14.3 | 224.66 | 3212.638
ARMADURA | 1430 | 3.7 | 5291
FORMA | 171.6 | 32.97 | 5657.652
ENCHIMENTO | 0.59 | 160 | 94.4
FUNDAÇÃO | 1 | 1416.129 | 1416.129
TOTAL GERAL |  |  | 21982.8284
Movimento de Solo | 1 | 2283.2094 | 2283.2094
Escoramento | 1 | 2527.8 | 2527.8
Esgotamento | 1 | 1500 | 1500
Fundação e Estrutura | 1 | 15671.819 | 15671.819
Assentamento | 1 | 26.32 | 26.32
Instalações Mecânicas | 1 | 559.4148 | 559.4148
Fornecimento, Carga e Descarga de Materiais | 1 | 12431.44 | 12431.44
TOTAL |  |  | 35000.0032