## IMPRESSÃO
INTERCEPTOR DO SALSO
PV |  | DIAM, (mm) | DECLIV, (m/km) | DIST, (m) | COTAS CANALIZAÇÃO |  | COTAS TERRENO |  | RECOBRIMENTO |  | VAZÃO DO TRECHO |  | VELOCIDADE |  | LÂMINAS |  | TENSÃO TRATIVA
MONT | JUS |  |  |  | MONT (m) | JUS (m) | MONT (m) | JUS (m) | MONT (m) | JUS (m) | ATUAL (l/s) | FUTURA (l/s) | ATUAL (m/s) | FUTURA (m/s) | ATUAL (%) | FUTURA (%) | ATUAL | FUTURA | p1 | p2 | area | lv | volum esc | esco | rec | lastro | 900 | 800 | 700 | esc 2m | esc 4m |  | esc mad | esc met |  |  |  | PV T1 | PV T2 | Diferença |  |  | 900 | 800 | 700 | 400 |  | 900 | 800 | 700 | 400 |  | 900 | 800 | 700 | 400
61 | 60 | 700 | 0.71 | 100 | 11.97 | 11.899 | 16.52 | 14.51 | 3.753 | 1.813 | 105.53 | 180.48 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 0.03753 | 0.01813 | 2.783 | 1.7 | 4.7311 | 5.566 | 170 | 17 | 0 | 0 | 100 | 4.7311 | 0 |  | 5.566 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9625 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7311 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 5.566 | 0
60 | 59 | 700 | 18.29 | 20 | 11.899 | 11.533 | 14.51 | 13.23 | 1.813 | 0.903 | 105.54 | 180.49 | 2.38 | 2.79 | 17 | 22 | 13.5 | 17.1 | 0.01813 | 0.00903 | 0.2716 | 1.7 | 0.46172 | 0.5432 | 34 | 3.4 | 0 | 0 | 20 | 0.46172 | 0 |  | 0.5432 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9819 | 0 |  | 0 | 0 | 0.46172 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5432 | 0
59 | 58 | 700 | 0.71 | 45.5 | 11.315 | 11.283 | 13.23 | 14.2 | 1.113 | 2.123 | 105.55 | 180.5 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 0.01113 | 0.02123 | 0.73619 | 1.7 | 1.2515 | 1.4724 | 77.35 | 7.735 | 0 | 0 | 45.5 | 1.2515 | 0 |  | 1.4724 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9889 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2515 | 0 |  | 0 | 0 | 7.735 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4724 | 0
58 | 57 | 700 | 0.71 | 81.2 | 11.283 | 11.225 | 14.2 | 13.81 | 2.123 | 1.793 | 105.57 | 180.52 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 0.02123 | 0.01793 | 1.5899 | 1.7 | 2.7028 | 3.1798 | 138.04 | 13.804 | 0 | 0 | 81.2 | 2.7028 | 0 |  | 3.1798 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9788 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7028 | 0 |  | 0 | 0 | 13.804 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1798 | 0
57 | 56 | 700 | 0.71 | 35.7 | 11.225 | 11.199 | 13.81 | 13.3 | 1.793 | 1.303 | 105.58 | 180.53 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 0.01793 | 0.01303 | 0.55264 | 1.7 | 0.93948 | 1.1053 | 60.69 | 6.069 | 0 | 0 | 35.7 | 0.93948 | 0 |  | 1.1053 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9821 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93948 | 0 |  | 0 | 0 | 6.069 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1053 | 0
56 | 55 | 700 | 8.41 | 40 | 11.199 | 10.863 | 13.3 | 12.56 | 1.303 | 0.903 | 105.59 | 180.54 | 1.81 | 2.12 | 21 | 27 | 7.4 | 9.3 | 0.01303 | 0.00903 | 0.4412 | 1.7 | 0.75004 | 0.8824 | 68 | 6.8 | 0 | 0 | 40 | 0.75004 | 0 |  | 0.8824 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.987 | 0 |  | 0 | 0 | 0.75004 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8824 | 0
55 | 54 | 700 | 0.71 | 80 | 10.679 | 10.622 | 12.56 | 13.1 | 1.083 | 1.683 | 105.6 | 180.55 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 0.01083 | 0.01683 | 1.1064 | 1.7 | 1.8809 | 2.2128 | 136 | 13.6 | 0 | 0 | 80 | 1.8809 | 0 |  | 2.2128 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9892 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8809 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2128 | 0
54 | 53 | 700 | 0.71 | 57.5 | 10.622 | 10.581 | 13.1 | 13.49 | 1.683 | 2.113 | 105.62 | 180.57 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 0.01683 | 0.02113 | 1.0914 | 1.7 | 1.8553 | 2.1827 | 97.75 | 9.775 | 0 | 0 | 57.5 | 1.8553 | 0 |  | 2.1827 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9832 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8553 | 0 |  | 0 | 0 | 9.775 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1827 | 0
53 | 52 | 700 | 0.71 | 22.5 | 10.581 | 10.565 | 13.49 | 12.66 | 2.113 | 1.293 | 105.62 | 180.57 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 0.02113 | 0.01293 | 0.38317 | 1.7 | 0.6514 | 0.76635 | 38.25 | 3.825 | 0 | 0 | 22.5 | 0.6514 | 0 |  | 0.76635 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9789 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6514 | 0 |  | 0 | 0 | 3.825 | 0 |  | 0 | 0 | 0.76635 | 0
52 | 51 | 700 | 0.71 | 80 | 10.53 | 10.473 | 12.66 | 12.49 | 1.333 | 1.223 | 105.64 | 208.65 | 0.75 | 0.89 | 39 | 59 | 1.1 | 1.4 | 0.01333 | 0.01223 | 1.0224 | 1.7 | 1.7381 | 2.0448 | 136 | 13.6 | 0 | 0 | 80 | 1.7381 | 0 |  | 2.0448 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9867 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7381 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.0448 | 0
51 | 50 | 700 | 12.63 | 74.4 | 10.473 | 9.533 | 12.49 | 11.23 | 1.223 | 0.903 | 105.66 | 208.67 | 2.09 | 2.55 | 19 | 27 | 10.1 | 13.6 | 0.01223 | 0.00903 | 0.79087 | 1.7 | 1.3445 | 1.5817 | 126.48 | 12.648 | 0 | 0 | 74.4 | 1.3445 | 0 |  | 1.5817 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9878 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3445 | 0 |  | 0 | 0 | 12.648 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5817 | 0
50 | 49 | 700 | 0.71 | 106 | 9.308 | 9.232 | 11.23 | 11.75 | 1.123 | 1.723 | 105.68 | 208.69 | 0.75 | 0.89 | 39 | 59 | 1.1 | 1.4 | 0.01123 | 0.01723 | 1.5084 | 1.7 | 2.5642 | 3.0168 | 180.2 | 18.02 | 0 | 0 | 106 | 2.5642 | 0 |  | 3.0168 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9888 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5642 | 0 |  | 0 | 0 | 18.02 | 0 |  | 0 | 0 | 3.0168 | 0
49 | 48 | 700 | 0.71 | 100 | 9.232 | 9.161 | 11.75 | 11.29 | 1.723 | 1.333 | 105.71 | 208.72 | 0.75 | 0.89 | 39 | 59 | 1.1 | 1.4 | 0.01723 | 0.01333 | 1.528 | 1.7 | 2.5976 | 3.056 | 170 | 17 | 0 | 0 | 100 | 2.5976 | 0 |  | 3.056 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9828 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5976 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 3.056 | 0
48 | 47 | 700 | 4.64 | 60 | 9.161 | 8.883 | 11.29 | 10.58 | 1.333 | 0.903 | 105.72 | 208.73 | 1.47 | 1.78 | 24 | 34 | 4.6 | 6.2 | 0.01333 | 0.00903 | 0.6708 | 1.7 | 1.1404 | 1.3416 | 102 | 10.2 | 0 | 0 | 60 | 1.1404 | 0 |  | 1.3416 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9867 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1404 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3416 | 0
47 | 46 | 700 | 0.71 | 100 | 8.677 | 8.606 | 10.58 | 11.35 | 1.103 | 1.943 | 105.74 | 236.81 | 0.75 | 0.91 | 39 | 64 | 1.1 | 1.4 | 0.01103 | 0.01943 | 1.523 | 1.7 | 2.5891 | 3.046 | 170 | 17 | 0 | 0 | 100 | 2.5891 | 0 |  | 3.046 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.989 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5891 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 3.046 | 0
46 | 45 | 700 | 0.71 | 100 | 8.606 | 8.535 | 11.35 | 11.11 | 1.943 | 1.783 | 105.77 | 236.84 | 0.75 | 0.91 | 39 | 64 | 1.1 | 1.4 | 0.01943 | 0.01783 | 1.863 | 1.7 | 3.1671 | 3.726 | 170 | 17 | 0 | 0 | 100 | 3.1671 | 0 |  | 3.726 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9806 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1671 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 3.726 | 0
45 | 44 | 700 | 0.71 | 100 | 8.535 | 8.463 | 11.11 | 10.79 | 1.783 | 1.533 | 105.79 | 236.86 | 0.75 | 0.91 | 39 | 64 | 1.1 | 1.4 | 0.01783 | 0.01533 | 1.658 | 1.7 | 2.8186 | 3.316 | 170 | 17 | 0 | 0 | 100 | 2.8186 | 0 |  | 3.316 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9822 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8186 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 3.316 | 0
44 | 43 | 700 | 0.71 | 64 | 8.463 | 8.418 | 10.79 | 10.36 | 1.533 | 1.143 | 105.81 | 236.88 | 0.75 | 0.91 | 39 | 64 | 1.1 | 1.4 | 0.01533 | 0.01143 | 0.85632 | 1.7 | 1.4557 | 1.7126 | 108.8 | 10.88 | 0 | 0 | 64 | 1.4557 | 0 |  | 1.7126 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9847 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4557 | 0 |  | 0 | 0 | 10.88 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7126 | 0
43 | 41 | 700 | 0.71 | 104 | 8.418 | 8.344 | 10.36 | 11.43 | 1.143 | 2.293 | 105.83 | 236.9 | 0.75 | 0.91 | 40 | 64 | 1.1 | 1.4 | 0.01143 | 0.02293 | 1.7867 | 1.7 | 3.0374 | 3.5734 | 176.8 | 17.68 | 0 | 0 | 104 | 3.0374 | 0 |  | 3.5734 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9886 | 0 |  | 0 | 0 | 3.0374 | 0 |  | 0 | 0 | 17.68 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5734 | 0
41 | 38 | 800 | 0.71 | 132 | 8.344 | 8.25 | 11.43 | 11.12 | 2.293 | 2.073 | 105.86 | 264.99 | 0.74 | 0.95 | 33 | 55 | 1 | 1.5 | 0.02293 | 0.02073 | 2.8816 | 1.8 | 5.1868 | 5.7631 | 237.6 | 23.76 | 0 | 132 | 0 | 5.1868 | 0 |  | 5.7631 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9771 | 0 |  | 0 | 5.1868 | 0 | 0 |  | 0 | 23.76 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7631 | 0 | 0
38 | 37 | 800 | 0.71 | 100 | 8.25 | 8.179 | 11.12 | 11.03 | 2.073 | 2.053 | 105.88 | 265.01 | 0.74 | 0.95 | 33 | 55 | 1 | 1.5 | 0.02073 | 0.02053 | 2.063 | 1.8 | 3.7134 | 4.126 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 3.7134 | 0 |  | 4.126 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9793 | 0 |  | 0 | 3.7134 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 4.126 | 0 | 0
37 | 36 | 800 | 0.71 | 100 | 8.179 | 8.107 | 11.03 | 11.55 | 2.053 | 2.643 | 105.91 | 265.04 | 0.74 | 0.95 | 33 | 55 | 1 | 1.5 | 0.02053 | 0.02643 | 2.348 | 1.8 | 4.2264 | 4.696 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 4.2264 | 0 |  | 4.696 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9795 | 0 |  | 0 | 4.2264 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 4.696 | 0 | 0
36 | 35 | 800 | 0.71 | 100 | 8.107 | 8.036 | 11.55 | 11.64 | 2.54 | 2.7 | 105.93 | 265.06 | 0.74 | 0.95 | 33 | 55 | 1 | 1.5 | 0.0254 | 0.027 | 2.62 | 1.8 | 4.716 | 5.24 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 4.716 | 0 |  | 5.24 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9746 | 0 |  | 0 | 4.716 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 5.24 | 0 | 0
35 | 34 | 800 | 0.71 | 100 | 8.036 | 7.965 | 11.64 | 11.66 | 2.7 | 2.79 | 105.95 | 265.08 | 0.74 | 0.95 | 33 | 55 | 1 | 1.5 | 0.027 | 0.0279 | 2.745 | 1.8 | 4.941 | 5.49 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 4.941 | 0 |  | 5.49 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.973 | 0 |  | 0 | 4.941 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 5.49 | 0 | 0
34 | 33 | 800 | 0.71 | 100 | 7.937 | 7.865 | 11.66 | 11.32 | 2.82 | 2.55 | 105.98 | 293.17 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 0.0282 | 0.0255 | 2.685 | 1.8 | 4.833 | 5.37 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 4.833 | 0 |  | 5.37 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9718 | 0 |  | 0 | 4.833 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 5.37 | 0 | 0
33 | 32 | 800 | 0.71 | 100 | 7.865 | 7.794 | 11.32 | 10.99 | 2.55 | 2.3 | 106 | 293.19 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 0.0255 | 0.023 | 2.425 | 1.8 | 4.365 | 4.85 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 4.365 | 0 |  | 4.85 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9745 | 0 |  | 0 | 4.365 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 4.85 | 0 | 0
32 | 31 | 800 | 0.71 | 100 | 7.794 | 7.723 | 10.99 | 10.8 | 2.3 | 2.18 | 106.02 | 293.21 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 0.023 | 0.0218 | 2.24 | 1.8 | 4.032 | 4.48 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 4.032 | 0 |  | 4.48 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.977 | 0 |  | 0 | 4.032 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 4.48 | 0 | 0
31 | 30 | 800 | 0.71 | 100 | 7.723 | 7.652 | 10.8 | 10.59 | 2.18 | 2.04 | 106.05 | 293.24 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 0.0218 | 0.0204 | 2.11 | 1.8 | 3.798 | 4.22 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 3.798 | 0 |  | 4.22 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9782 | 0 |  | 0 | 3.798 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 4.22 | 0 | 0
30 | 29 | 800 | 0.71 | 100 | 7.652 | 7.581 | 10.59 | 10.08 | 2.04 | 1.6 | 106.07 | 293.26 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 0.0204 | 0.016 | 1.82 | 1.8 | 3.276 | 3.64 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 3.276 | 0 |  | 3.64 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9796 | 0 |  | 0 | 3.276 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 3.64 | 0 | 0
29 | 28 | 800 | 4.11 | 100 | 7.581 | 7.17 | 10.08 | 8.97 | 1.6 | 0.9 | 106.09 | 293.28 | 1.39 | 1.85 | 21 | 35 | 4.1 | 6.4 | 0.016 | 0.009 | 1.25 | 1.8 | 2.25 | 2.5 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 2.25 | 0 |  | 2.5 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.984 | 0 |  | 0 | 2.25 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0
28 | 27 | 800 | 5.4 | 100 | 7.17 | 6.63 | 8.97 | 8.43 | 0.9 | 0.9 | 106.12 | 293.31 | 1.53 | 2.05 | 20 | 33 | 5.1 | 7.9 | 0.009 | 0.009 | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 1.8 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 1.62 | 0 |  | 1.8 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.991 | 0 |  | 0 | 1.62 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0 | 0
27 | 26 | 800 | 4.7 | 100 | 6.63 | 6.16 | 8.43 | 7.96 | 0.9 | 0.9 | 106.14 | 293.33 | 1.45 | 1.95 | 20 | 34 | 4.6 | 7.1 | 0.009 | 0.009 | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 1.8 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 1.62 | 0 |  | 1.8 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.991 | 0 |  | 0 | 1.62 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0 | 0
26 | 25 | 800 | 1 | 100 | 6.013 | 5.913 | 7.96 | 7.86 | 1.05 | 1.05 | 106.16 | 293.35 | 0.84 | 1.1 | 30 | 52 | 1.4 | 2.1 | 0.0105 | 0.0105 | 1.05 | 1.8 | 1.89 | 2.1 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 1.89 | 0 |  | 2.1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9895 | 0 |  | 0 | 1.89 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0
25 | 24 | 800 | 0.71 | 44 | 5 | 4.969 | 7.86 | 8.58 | 1.96 | 2.71 | 106.17 | 293.36 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 0.0196 | 0.0271 | 1.0274 | 1.8 | 1.8493 | 2.0548 | 79.2 | 7.92 | 0 | 44 | 0 | 1.8493 | 0 |  | 2.0548 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9804 | 0 |  | 0 | 1.8493 | 0 | 0 |  | 0 | 7.92 | 0 | 0 |  | 0 | 2.0548 | 0 | 0
24 | 23 | 800 | 0.71 | 36 | 4.969 | 4.943 | 8.58 | 7.04 | 2.71 | 1.2 | 106.18 | 293.37 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 0.0271 | 0.012 | 0.7038 | 1.8 | 1.2668 | 1.4076 | 64.8 | 6.48 | 0 | 36 | 0 | 1.2668 | 0 |  | 1.4076 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9729 | 0 |  | 0 | 1.2668 | 0 | 0 |  | 0 | 6.48 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4076 | 0 | 0
23 | 22 | 800 | 0.71 | 16.5 | 4.943 | 4.931 | 7.04 | 7.61 | 1.2 | 1.78 | 106.19 | 293.38 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 0.012 | 0.0178 | 0.24585 | 1.8 | 0.44253 | 0.4917 | 29.7 | 2.97 | 0 | 16.5 | 0 | 0.44253 | 0 |  | 0.4917 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.988 | 0 |  | 0 | 0.44253 | 0 | 0 |  | 0 | 2.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4917 | 0 | 0
22 | 21 | 800 | 0.71 | 71 | 4.903 | 4.852 | 7.61 | 7.94 | 1.81 | 2.19 | 106.2 | 321.45 | 0.74 | 0.99 | 33 | 62 | 1 | 1.6 | 0.0181 | 0.0219 | 1.42 | 1.8 | 2.556 | 2.84 | 127.8 | 12.78 | 0 | 71 | 0 | 2.556 | 0 |  | 2.84 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9819 | 0 |  | 0 | 2.556 | 0 | 0 |  | 0 | 12.78 | 0 | 0 |  | 0 | 2.84 | 0 | 0
21 | 20 | 800 | 0.71 | 92.6 | 4.852 | 4.787 | 7.94 | 7.71 | 2.19 | 2.02 | 106.22 | 321.48 | 0.74 | 0.99 | 33 | 62 | 1 | 1.6 | 0.0219 | 0.0202 | 1.9492 | 1.8 | 3.5086 | 3.8985 | 166.68 | 16.668 | 0 | 92.6 | 0 | 3.5086 | 0 |  | 3.8985 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9781 | 0 |  | 0 | 3.5086 | 0 | 0 |  | 0 | 16.668 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8985 | 0 | 0
20 | 19 | 800 | 0.71 | 111 | 4.787 | 4.708 | 7.71 | 8.08 | 2.02 | 2.47 | 106.25 | 321.5 | 0.74 | 0.99 | 33 | 62 | 1 | 1.6 | 0.0202 | 0.0247 | 2.492 | 1.8 | 4.4855 | 4.9839 | 199.8 | 19.98 | 0 | 111 | 0 | 4.4855 | 0 |  | 4.9839 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9798 | 0 |  | 0 | 4.4855 | 0 | 0 |  | 0 | 19.98 | 0 | 0 |  | 0 | 4.9839 | 0 | 0
19 | 17 | 800 | 0.71 | 123 | 4.708 | 4.62 | 8.08 | 8.55 | 2.47 | 3.03 | 106.28 | 321.53 | 0.74 | 0.99 | 33 | 62 | 1 | 1.6 | 0.0247 | 0.0303 | 3.3825 | 1.8 | 6.0885 | 6.765 | 221.4 | 22.14 | 0 | 123 | 0 | 6.0885 | 0 |  | 6.765 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9753 | 0 |  | 0 | 6.0885 | 0 | 0 |  | 0 | 22.14 | 0 | 0 |  | 0 | 6.765 | 0 | 0
17 | 16 | 800 | 0.71 | 106 | 4.62 | 4.545 | 8.55 | 6.45 | 3.03 | 1.01 | 106.3 | 321.55 | 0.74 | 0.99 | 33 | 62 | 1 | 1.6 | 0.0303 | 0.0101 | 2.1412 | 1.8 | 3.8542 | 4.2824 | 190.8 | 19.08 | 0 | 106 | 0 | 3.8542 | 0 |  | 4.2824 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9697 | 0 |  | 0 | 3.8542 | 0 | 0 |  | 0 | 19.08 | 0 | 0 |  | 0 | 4.2824 | 0 | 0
16 | 15 | 800 | 37.37 | 40 | 4.545 | 3.05 | 6.45 | 4.85 | 1.01 | 0.9 | 106.31 | 349.62 | 3.01 | 4.29 | 12 | 22 | 23 | 39.1 | 0.0101 | 0.009 | 0.382 | 1.8 | 0.6876 | 0.764 | 72 | 7.2 | 0 | 40 | 0 | 0.6876 | 0 |  | 0.764 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9899 | 0 |  | 0 | 0.6876 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.764 | 0 | 0
15 | 14 | 800 | 0.71 | 100 | 2.702 | 2.631 | 4.85 | 4.8 | 1.25 | 1.27 | 106.34 | 349.65 | 0.74 | 1 | 33 | 65 | 1 | 1.6 | 0.0125 | 0.0127 | 1.26 | 1.8 | 2.268 | 2.52 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 2.268 | 0 |  | 2.52 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9875 | 0 |  | 0 | 2.268 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 2.52 | 0 | 0
14 | 13 | 800 | 0.71 | 100 | 2.631 | 2.56 | 4.8 | 5.46 | 1.27 | 2 | 106.36 | 349.67 | 0.74 | 1 | 33 | 65 | 1 | 1.6 | 0.0127 | 0.02 | 1.635 | 1.8 | 2.943 | 3.27 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 2.943 | 0 |  | 3.27 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9873 | 0 |  | 0 | 2.943 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 3.27 | 0 | 0
13 | 12 | 800 | 0.71 | 140 | 2.56 | 2.46 | 5.46 | 5.34 | 2 | 1.98 | 106.39 | 349.7 | 0.74 | 1 | 33 | 65 | 1 | 1.6 | 0.02 | 0.0198 | 2.786 | 1.8 | 5.0148 | 5.572 | 252 | 25.2 | 0 | 140 | 0 | 5.0148 | 0 |  | 5.572 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.98 | 0 |  | 0 | 5.0148 | 0 | 0 |  | 0 | 25.2 | 0 | 0 |  | 0 | 5.572 | 0 | 0
12 | 11 | 800 | 0.71 | 60 | 2.46 | 2.418 | 5.34 | 5.74 | 1.98 | 2.42 | 106.41 | 349.72 | 0.74 | 1 | 33 | 65 | 1 | 1.6 | 0.0198 | 0.0242 | 1.32 | 1.8 | 2.376 | 2.64 | 108 | 10.8 | 0 | 60 | 0 | 2.376 | 0 |  | 2.64 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9802 | 0 |  | 0 | 2.376 | 0 | 0 |  | 0 | 10.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 | 0 | 0
11 | 9 | 900 | 0.71 | 123 | 2.418 | 2.331 | 5.74 | 4.7 | 2.42 | 1.47 | 106.44 | 377.81 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 0.0242 | 0.0147 | 2.3923 | 1.9 | 4.5455 | 4.7847 | 233.7 | 23.37 | 123 | 0 | 0 | 4.5455 | 0 |  | 4.7847 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9758 | 0 |  | 4.5455 | 0 | 0 | 0 |  | 23.37 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7847 | 0 | 0 | 0
9 | 8 | 900 | 0.71 | 23 | 2.331 | 2.314 | 4.7 | 4.49 | 1.47 | 1.28 | 106.44 | 377.81 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 0.0147 | 0.0128 | 0.31625 | 1.9 | 0.60088 | 0.6325 | 43.7 | 4.37 | 23 | 0 | 0 | 0.60088 | 0 |  | 0.6325 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9853 | 0 |  | 0.60088 | 0 | 0 | 0 |  | 4.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6325 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 900 | 0.71 | 114 | 2.314 | 2.233 | 4.49 | 4.3 | 1.28 | 1.17 | 106.47 | 377.84 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 0.0128 | 0.0117 | 1.3965 | 1.9 | 2.6534 | 2.793 | 216.6 | 21.66 | 114 | 0 | 0 | 2.6534 | 0 |  | 2.793 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9872 | 0 |  | 2.6534 | 0 | 0 | 0 |  | 21.66 | 0 | 0 | 0 |  | 2.793 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 900 | 1.31 | 140 | 2.233 | 2.05 | 4.3 | 3.97 | 1.17 | 1.02 | 106.5 | 377.87 | 0.91 | 1.3 | 24 | 47 | 1.7 | 2.8 | 0.0117 | 0.0102 | 1.533 | 1.9 | 2.9127 | 3.066 | 266 | 26.6 | 140 | 0 | 0 | 2.9127 | 0 |  | 3.066 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9883 | 0 |  | 2.9127 | 0 | 0 | 0 |  | 26.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.066 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 900 | 3.22 | 146 | 2.05 | 1.58 | 3.97 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 106.53 | 377.9 | 1.26 | 1.81 | 19 | 36 | 3.4 | 5.8 | 0.009 | 0.009 | 1.314 | 1.9 | 2.4966 | 2.628 | 277.4 | 27.74 | 146 | 0 | 0 | 2.4966 | 0 |  | 2.628 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.991 | 0 |  | 2.4966 | 0 | 0 | 0 |  | 27.74 | 0 | 0 | 0 |  | 2.628 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 900 | 0.71 | 150 | 1.404 | 1.297 | 3.5 | 3.4 | 1.08 | 1.08 | 106.57 | 377.94 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 0.0108 | 0.0108 | 1.62 | 1.9 | 3.078 | 3.24 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 3.078 | 0 |  | 3.24 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9892 | 0 |  | 3.078 | 0 | 0 | 0 |  | 28.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3.24 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 900 | 0.78 | 150 | 1.297 | 1.18 | 3.4 | 3.1 | 1.08 | 0.9 | 106.6 | 377.97 | 0.76 | 1.07 | 27 | 54 | 1.1 | 1.9 | 0.0108 | 0.009 | 1.485 | 1.9 | 2.8215 | 2.97 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 2.8215 | 0 |  | 2.97 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9892 | 0 |  | 2.8215 | 0 | 0 | 0 |  | 28.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.97 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 900 | 1.07 | 150 | 1.18 | 1.02 | 3.1 | 2.94 | 0.9 | 0.9 | 106.64 | 378.01 | 0.85 | 1.2 | 25 | 50 | 1.4 | 2.4 | 0.009 | 0.009 | 1.35 | 1.9 | 2.565 | 2.7 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 2.565 | 0 |  | 2.7 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.991 | 0 |  | 2.565 | 0 | 0 | 0 |  | 28.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 900 | 1.27 | 150 | 1.02 | 0.00083 | 2.94 | 2.75 | 0.9 | 0.9 | 106.67 | 378.04 | 0.9 | 1.28 | 24 | 47 | 1.6 | 2.7 | 0.009 | 0.009 | 1.35 | 1.9 | 2.565 | 2.7 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 2.565 | 0 |  | 2.7 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.991 | 0 |  | 2.565 | 0 | 0 | 0 |  | 28.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0
1 | 1a | 900 | 2.19 | 81 | 0.00083 | 0.000653 | 2.75 | 2.69 | 0.9 | 1.02 | 106.69 | 378.06 | 1.1 | 1.57 | 21 | 40 | 2.5 | 4.3 | 0.009 | 0.0102 | 0.7776 | 1.9 | 1.4774 | 1.5552 | 153.9 | 15.39 | 81 | 0 | 0 | 1.4774 | 0 |  | 1.5552 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.991 | 0 |  | 1.4774 | 0 | 0 | 0 |  | 15.39 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5552 | 0 | 0 | 0
1a | 1b | 900 | 0.71 | 150 | 0.000512 | 0.000406 | 2.69 | 2.63 | 1.16 | 1.2 | 106.72 | 378.09 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 0.0116 | 0.012 | 1.77 | 1.9 | 3.363 | 3.54 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 3.363 | 0 |  | 3.54 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9884 | 0 |  | 3.363 | 0 | 0 | 0 |  | 28.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3.54 | 0 | 0 | 0
1b | 1c | 900 | 0.71 | 150 | 0.000406 | 0.000299 | 2.63 | 2.58 | 1.2 | 1.26 | 106.76 | 378.13 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 0.012 | 0.0126 | 1.845 | 1.9 | 3.5055 | 3.69 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 3.5055 | 0 |  | 3.69 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.988 | 0 |  | 3.5055 | 0 | 0 | 0 |  | 28.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3.69 | 0 | 0 | 0
1c | EE | 900 | 0.71 | 90 | 0.000299 | 0.000235 | 2.58 | 2.4 | 1.26 | 1.14 | 106.78 | 378.15 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 0.0126 | 0.0114 | 1.08 | 1.9 | 2.052 | 2.16 | 171 | 17.1 | 90 | 0 | 0 | 2.052 | 0 |  | 2.16 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | -1.9874 | 0 |  | 2.052 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2.16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5459.9 | [14 empty] | 0.99636 | 0.94606 | 89.1751 | 105.6 | 160.1219 | 178.3503 | 9852.44 | 985.244 | 1617 | 2472.1 | 1370.8 | 160.1219 | 0 | 0 | 178.3503 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | -117.0036 | 0 | 0 | 34.6364 | 87.8085 | 37.677 | 0 | 0 | 307.23 | 444.978 | 233.036 | 0 | 0 | 36.4594 | 97.565 | 44.3259 | 0 | 0 | 0 | 0

## Intercep
INTERCEPTOR DO SALSO
PV |  | DIAM (mm) | DECLIV, (m/km) | DIST, (m) | COTAS CANALIZAÇÃO |  | COTAS TERRENO |  | PROFUNDIDADE |  | VAZÃO DO TRECHO |  | VELOCIDADE |  | LÂMINAS |  | TENSÃO TRATIVA
MONT | JUS |  |  |  | MONT | JUS | MONT | JUS | MONT | JUS | ATUAL | FUTURA | ATUAL | FUTURA | ATUAL | FUTURA | ATUAL | FUTURA | p1 | p2 | area | lv | volum esc | esco | rec | lastro | 900 | 800 | 700 | esc 2m | esc 4m | esc mad | esc met |  | PV T1 | PV T2 | Diferença |  | 900 | 800 | 700 | 400 | 900 | 800 | 700 | 400 | 900 | 800 | 700 | 400
61 | 60 | 700 | 0.71 | 100 | 11970 | 11899 | 16.52 | 14.51 | 455 | 261 | 105.53 | 180.48 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 4.55 | 2.61 | 358 | 1.7 | 608.6 | 716 | 170 | 17 | 0 | 0 | 100 | 608.6 | 0 | 716 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.55 | 5.1 | 0 | 0 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0
60 | 59 | 700 | 18.29 | 20 | 11899 | 11533 | 14.51 | 13.23 | 261 | 170 | 105.54 | 180.49 | 2.38 | 2.79 | 17 | 22 | 13.5 | 17.1 | 2.61 | 1.7 | 43.1 | 1.7 | 73.27 | 86.2 | 34 | 3.4 | 0 | 0 | 20 | 73.27 | 0 | 86.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.61 | 1.22 | 0 | 0 | 73.27 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 0
59 | 58 | 700 | 0.71 | 45.5 | 11315 | 11283 | 13.23 | 14.2 | 191 | 292 | 105.55 | 180.5 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 1.91 | 2.92 | 109.8825 | 1.7 | 186.8003 | 219.765 | 77.35 | 7.735 | 0 | 0 | 45.5 | 186.8003 | 0 | 219.765 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 186.8003 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 219.765 | 0
58 | 57 | 700 | 0.71 | 81.2 | 11283 | 11225 | 14.2 | 13.81 | 292 | 259 | 105.57 | 180.52 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 2.92 | 2.59 | 223.706 | 1.7 | 380.3002 | 447.412 | 138.04 | 13.804 | 0 | 0 | 81.2 | 380.3002 | 0 | 447.412 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.92 | 1.84 | 0 | 0 | 380.3002 | 0 | 0 | 0 | 13.804 | 0 | 0 | 0 | 447.412 | 0
57 | 56 | 700 | 0.71 | 35.7 | 11225 | 11199 | 13.81 | 13.3 | 259 | 210 | 105.58 | 180.53 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 2.59 | 2.1 | 83.7165 | 1.7 | 142.318 | 167.433 | 60.69 | 6.069 | 0 | 0 | 35.7 | 142.318 | 0 | 167.433 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.59 | 1.18 | 0 | 0 | 142.318 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 0 | 0 | 0 | 167.433 | 0
56 | 55 | 700 | 8.41 | 40 | 11199 | 10863 | 13.3 | 12.56 | 210 | 170 | 105.59 | 180.54 | 1.81 | 2.12 | 21 | 27 | 7.4 | 9.3 | 2.1 | 1.7 | 76 | 1.7 | 129.2 | 152 | 68 | 6.8 | 0 | 0 | 40 | 129.2 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0
55 | 54 | 700 | 0.71 | 80 | 10679 | 10622 | 12.56 | 13.1 | 188 | 248 | 105.6 | 180.55 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 1.88 | 2.48 | 174.4 | 1.7 | 296.48 | 348.8 | 136 | 13.6 | 0 | 0 | 80 | 296.48 | 0 | 348.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 296.48 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 348.8 | 0
54 | 53 | 700 | 0.71 | 57.5 | 10622 | 10581 | 13.1 | 13.49 | 248 | 291 | 105.62 | 180.57 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 2.48 | 2.91 | 154.9625 | 1.7 | 263.4362 | 309.925 | 97.75 | 9.775 | 0 | 0 | 57.5 | 263.4362 | 0 | 309.925 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 0.96 | 0 | 0 | 263.4362 | 0 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 0 | 0 | 309.925 | 0
53 | 52 | 700 | 0.71 | 22.5 | 10581 | 10565 | 13.49 | 12.66 | 291 | 209 | 105.62 | 180.57 | 0.75 | 0.86 | 39 | 54 | 1.1 | 1.3 | 2.91 | 2.09 | 56.25 | 1.7 | 95.625 | 112.5 | 38.25 | 3.825 | 0 | 0 | 22.5 | 95.625 | 0 | 112.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.91 | 1.82 | 0 | 0 | 95.625 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0
52 | 51 | 700 | 0.71 | 80 | 10530 | 10473 | 12.66 | 12.49 | 213 | 202 | 105.64 | 208.65 | 0.75 | 0.89 | 39 | 59 | 1.1 | 1.4 | 2.13 | 2.02 | 166 | 1.7 | 282.2 | 332 | 136 | 13.6 | 0 | 0 | 80 | 282.2 | 0 | 332 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.26 | 0 | 0 | 282.2 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0
51 | 50 | 700 | 12.63 | 74.4 | 10473 | 9533 | 12.49 | 11.23 | 202 | 170 | 105.66 | 208.67 | 2.09 | 2.55 | 19 | 27 | 10.1 | 13.6 | 2.02 | 1.7 | 138.384 | 1.7 | 235.2528 | 276.768 | 126.48 | 12.648 | 0 | 0 | 74.4 | 235.2528 | 0 | 276.768 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 235.2528 | 0 | 0 | 0 | 12.648 | 0 | 0 | 0 | 276.768 | 0
50 | 49 | 700 | 0.71 | 106 | 9308 | 9232 | 11.23 | 11.75 | 192 | 252 | 105.68 | 208.69 | 0.75 | 0.89 | 39 | 59 | 1.1 | 1.4 | 1.92 | 2.52 | 235.32 | 1.7 | 400.044 | 470.64 | 180.2 | 18.02 | 0 | 0 | 106 | 400.044 | 0 | 470.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 400.044 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 470.64 | 0
49 | 48 | 700 | 0.71 | 100 | 9232 | 9161 | 11.75 | 11.29 | 252 | 213 | 105.71 | 208.72 | 0.75 | 0.89 | 39 | 59 | 1.1 | 1.4 | 2.52 | 2.13 | 232.5 | 1.7 | 395.25 | 465 | 170 | 17 | 0 | 0 | 100 | 395.25 | 0 | 465 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.52 | 1.04 | 0 | 0 | 395.25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0
48 | 47 | 700 | 4.64 | 60 | 9161 | 8883 | 11.29 | 10.58 | 213 | 170 | 105.72 | 208.73 | 1.47 | 1.78 | 24 | 34 | 4.6 | 6.2 | 2.13 | 1.7 | 114.9 | 1.7 | 195.33 | 229.8 | 102 | 10.2 | 0 | 0 | 60 | 195.33 | 0 | 229.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.26 | 0 | 0 | 195.33 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 0
47 | 46 | 700 | 0.71 | 100 | 8677 | 8606 | 10.58 | 11.35 | 190 | 274 | 105.74 | 236.81 | 0.75 | 0.91 | 39 | 64 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.74 | 232 | 1.7 | 394.4 | 464 | 170 | 17 | 0 | 0 | 100 | 394.4 | 0 | 464 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 394.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0
46 | 45 | 700 | 0.71 | 100 | 8606 | 8535 | 11.35 | 11.11 | 274 | 258 | 105.77 | 236.84 | 0.75 | 0.91 | 39 | 64 | 1.1 | 1.4 | 2.74 | 2.58 | 266 | 1.7 | 452.2 | 532 | 170 | 17 | 0 | 0 | 100 | 452.2 | 0 | 532 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.74 | 1.48 | 0 | 0 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0
45 | 44 | 700 | 0.71 | 100 | 8535 | 8463 | 11.11 | 10.79 | 258 | 233 | 105.79 | 236.86 | 0.75 | 0.91 | 39 | 64 | 1.1 | 1.4 | 2.58 | 2.33 | 245.5 | 1.7 | 417.35 | 491 | 170 | 17 | 0 | 0 | 100 | 417.35 | 0 | 491 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.58 | 1.16 | 0 | 0 | 417.35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0
44 | 43 | 700 | 0.71 | 64 | 8463 | 8418 | 10.79 | 10.36 | 233 | 194 | 105.81 | 236.88 | 0.75 | 0.91 | 39 | 64 | 1.1 | 1.4 | 2.33 | 1.94 | 136.64 | 1.7 | 232.288 | 273.28 | 108.8 | 10.88 | 0 | 0 | 64 | 232.288 | 0 | 273.28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.66 | 0 | 0 | 232.288 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 273.28 | 0
43 | 41 | 700 | 0.71 | 104 | 8418 | 8344 | 10.36 | 11.43 | 194 | 309 | 105.83 | 236.9 | 0.75 | 0.91 | 40 | 64 | 1.1 | 1.4 | 1.94 | 3.09 | 261.56 | 1.7 | 444.652 | 523.12 | 176.8 | 17.68 | 0 | 0 | 104 | 444.652 | 0 | 523.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 444.652 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 523.12 | 0
41 | 38 | 800 | 0.71 | 132 | 8344 | 8250 | 11.43 | 11.12 | 309 | 287 | 105.86 | 264.99 | 0.74 | 0.95 | 33 | 55 | 1 | 1.5 | 3.09 | 2.87 | 393.36 | 1.8 | 708.048 | 786.72 | 237.6 | 23.76 | 0 | 132 | 0 | 708.048 | 0 | 786.72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.09 | 2.18 | 0 | 708.048 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 786.72 | 0 | 0
38 | 37 | 800 | 0.71 | 100 | 8250 | 8179 | 11.12 | 11.03 | 287 | 285 | 105.88 | 265.01 | 0.74 | 0.95 | 33 | 55 | 1 | 1.5 | 2.87 | 2.85 | 286 | 1.8 | 514.8 | 572 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 514.8 | 0 | 572 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 1.74 | 0 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0
37 | 36 | 800 | 0.71 | 100 | 8179 | 8107 | 11.03 | 11.55 | 285 | 344 | 105.91 | 265.04 | 0.74 | 0.95 | 33 | 55 | 1 | 1.5 | 2.85 | 3.44 | 314.5 | 1.8 | 566.1 | 629 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 566.1 | 0 | 629 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.85 | 1.7 | 0 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0
36 | 35 | 800 | 0.71 | 100 | 8107 | 8036 | 11.55 | 11.64 | 344 | 360 | 105.93 | 265.06 | 0.74 | 0.95 | 33 | 55 | 1 | 1.5 | 3.44 | 3.6 | 352 | 1.8 | 633.6 | 704 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 633.6 | 0 | 704 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.44 | 2.88 | 0 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0
35 | 34 | 800 | 0.71 | 100 | 8036 | 7965 | 11.64 | 11.66 | 360 | 369 | 105.95 | 265.08 | 0.74 | 0.95 | 33 | 55 | 1 | 1.5 | 3.6 | 3.69 | 364.5 | 1.8 | 656.1 | 729 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 656.1 | 0 | 729 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.6 | 3.2 | 0 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0
34 | 33 | 800 | 0.71 | 100 | 7937 | 7865 | 11.66 | 11.32 | 372 | 345 | 105.98 | 293.17 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 3.72 | 3.45 | 358.5 | 1.8 | 645.3 | 717 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 645.3 | 0 | 717 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.72 | 3.44 | 0 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0
33 | 32 | 800 | 0.71 | 100 | 7865 | 7794 | 11.32 | 10.99 | 345 | 320 | 106 | 293.19 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 3.45 | 3.2 | 332.5 | 1.8 | 598.5 | 665 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 598.5 | 0 | 665 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.45 | 2.9 | 0 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0
32 | 31 | 800 | 0.71 | 100 | 7794 | 7723 | 10.99 | 10.8 | 320 | 308 | 106.02 | 293.21 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 3.2 | 3.08 | 314 | 1.8 | 565.2 | 628 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 565.2 | 0 | 628 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 2.4 | 0 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0
31 | 30 | 800 | 0.71 | 100 | 7723 | 7652 | 10.8 | 10.59 | 308 | 294 | 106.05 | 293.24 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 3.08 | 2.94 | 301 | 1.8 | 541.8 | 602 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 541.8 | 0 | 602 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.08 | 2.16 | 0 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0
30 | 29 | 800 | 0.71 | 100 | 7652 | 7581 | 10.59 | 10.08 | 294 | 250 | 106.07 | 293.26 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 2.94 | 2.5 | 272 | 1.8 | 489.6 | 544 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 489.6 | 0 | 544 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.94 | 1.88 | 0 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0
29 | 28 | 800 | 4.11 | 100 | 7581 | 7170 | 10.08 | 8.97 | 250 | 180 | 106.09 | 293.28 | 1.39 | 1.85 | 21 | 35 | 4.1 | 6.4 | 2.5 | 1.8 | 215 | 1.8 | 387 | 430 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 387 | 0 | 430 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
28 | 27 | 800 | 5.4 | 100 | 7170 | 6630 | 8.97 | 8.43 | 180 | 180 | 106.12 | 293.31 | 1.53 | 2.05 | 20 | 33 | 5.1 | 7.9 | 1.8 | 1.8 | 180 | 1.8 | 324 | 360 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 324 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
27 | 26 | 800 | 4.7 | 100 | 6630 | 6160 | 8.43 | 7.96 | 180 | 180 | 106.14 | 293.33 | 1.45 | 1.95 | 20 | 34 | 4.6 | 7.1 | 1.8 | 1.8 | 180 | 1.8 | 324 | 360 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 324 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
26 | 25 | 800 | 1 | 100 | 6013 | 5913 | 7.96 | 7.86 | 195 | 195 | 106.16 | 293.35 | 0.84 | 1.1 | 30 | 52 | 1.4 | 2.1 | 1.95 | 1.95 | 195 | 1.8 | 351 | 390 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 351 | 0 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
25 | 24 | 800 | 0.71 | 44 | 5000 | 4969 | 7.86 | 8.58 | 286 | 361 | 106.17 | 293.36 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 2.86 | 3.61 | 142.34 | 1.8 | 256.212 | 284.68 | 79.2 | 7.92 | 0 | 44 | 0 | 256.212 | 0 | 284.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.86 | 1.72 | 0 | 256.212 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 284.68 | 0 | 0
24 | 23 | 800 | 0.71 | 36 | 4969 | 4943 | 8.58 | 7.04 | 361 | 210 | 106.18 | 293.37 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 3.61 | 2.1 | 102.78 | 1.8 | 185.004 | 205.56 | 64.8 | 6.48 | 0 | 36 | 0 | 185.004 | 0 | 205.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.61 | 3.22 | 0 | 185.004 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 205.56 | 0 | 0
23 | 22 | 800 | 0.71 | 16.5 | 4943 | 4931 | 7.04 | 7.61 | 210 | 268 | 106.19 | 293.38 | 0.74 | 0.97 | 33 | 58 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.68 | 39.435 | 1.8 | 70.983 | 78.87 | 29.7 | 2.97 | 0 | 16.5 | 0 | 70.983 | 0 | 78.87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 70.983 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 78.87 | 0 | 0
22 | 21 | 800 | 0.71 | 71 | 4903 | 4852 | 7.61 | 7.94 | 271 | 309 | 106.2 | 321.45 | 0.74 | 0.99 | 33 | 62 | 1 | 1.6 | 2.71 | 3.09 | 205.9 | 1.8 | 370.62 | 411.8 | 127.8 | 12.78 | 0 | 71 | 0 | 370.62 | 0 | 411.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.71 | 1.42 | 0 | 370.62 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 411.8 | 0 | 0
21 | 20 | 800 | 0.71 | 92.6 | 4852 | 4787 | 7.94 | 7.71 | 309 | 292 | 106.22 | 321.48 | 0.74 | 0.99 | 33 | 62 | 1 | 1.6 | 3.09 | 2.92 | 278.263 | 1.8 | 500.8734 | 556.526 | 166.68 | 16.668 | 0 | 92.6 | 0 | 500.8734 | 0 | 556.526 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.09 | 2.18 | 0 | 500.8734 | 0 | 0 | 0 | 16.668 | 0 | 0 | 0 | 556.526 | 0 | 0
20 | 19 | 800 | 0.71 | 111 | 4787 | 4708 | 7.71 | 8.08 | 292 | 337 | 106.25 | 321.5 | 0.74 | 0.99 | 33 | 62 | 1 | 1.6 | 2.92 | 3.37 | 349.095 | 1.8 | 628.371 | 698.19 | 199.8 | 19.98 | 0 | 111 | 0 | 628.371 | 0 | 698.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.92 | 1.84 | 0 | 628.371 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 698.19 | 0 | 0
19 | 17 | 800 | 0.71 | 123 | 4708 | 4620 | 8.08 | 8.55 | 337 | 393 | 106.28 | 321.53 | 0.74 | 0.99 | 33 | 62 | 1 | 1.6 | 3.37 | 3.93 | 448.95 | 1.8 | 808.11 | 897.9 | 221.4 | 22.14 | 0 | 123 | 0 | 808.11 | 0 | 897.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.37 | 2.74 | 0 | 808.11 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 897.9 | 0 | 0
17 | 16 | 800 | 0.71 | 106 | 4620 | 4545 | 8.55 | 6.45 | 393 | 191 | 106.3 | 321.55 | 0.74 | 0.99 | 33 | 62 | 1 | 1.6 | 3.93 | 1.91 | 309.52 | 1.8 | 557.136 | 619.04 | 190.8 | 19.08 | 0 | 106 | 0 | 557.136 | 0 | 619.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 3.86 | 0 | 557.136 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 619.04 | 0 | 0
16 | 15 | 800 | 37.37 | 40 | 4545 | 3050 | 6.45 | 4.85 | 191 | 180 | 106.31 | 349.62 | 3.01 | 4.29 | 12 | 22 | 23 | 39.1 | 1.91 | 1.8 | 74.2 | 1.8 | 133.56 | 148.4 | 72 | 7.2 | 0 | 40 | 0 | 133.56 | 0 | 148.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.09 | 0 | 0 | 133.56 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0
15 | 14 | 800 | 0.71 | 100 | 2702 | 2631 | 4.85 | 4.8 | 215 | 217 | 106.34 | 349.65 | 0.74 | 1 | 33 | 65 | 1 | 1.6 | 2.15 | 2.17 | 216 | 1.8 | 388.8 | 432 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 388.8 | 0 | 432 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0
14 | 13 | 800 | 0.71 | 100 | 2631 | 2560 | 4.8 | 5.46 | 217 | 290 | 106.36 | 349.67 | 0.74 | 1 | 33 | 65 | 1 | 1.6 | 2.17 | 2.9 | 253.5 | 1.8 | 456.3 | 507 | 180 | 18 | 0 | 100 | 0 | 456.3 | 0 | 507 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.34 | 0 | 456.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0
13 | 12 | 800 | 0.71 | 140 | 2560 | 2460 | 5.46 | 5.34 | 290 | 288 | 106.39 | 349.7 | 0.74 | 1 | 33 | 65 | 1 | 1.6 | 2.9 | 2.88 | 404.6 | 1.8 | 728.28 | 809.2 | 252 | 25.2 | 0 | 140 | 0 | 728.28 | 0 | 809.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.8 | 0 | 728.28 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 809.2 | 0 | 0
12 | 11 | 800 | 0.71 | 60 | 2460 | 2418 | 5.34 | 5.74 | 288 | 332 | 106.41 | 349.72 | 0.74 | 1 | 33 | 65 | 1 | 1.6 | 2.88 | 3.32 | 186 | 1.8 | 334.8 | 372 | 108 | 10.8 | 0 | 60 | 0 | 334.8 | 0 | 372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 1.76 | 0 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0
11 | 9 | 900 | 0.71 | 123 | 2418 | 2331 | 5.74 | 4.7 | 332 | 237 | 106.44 | 377.81 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 3.32 | 2.37 | 349.935 | 1.9 | 664.8765 | 699.87 | 233.7 | 23.37 | 123 | 0 | 0 | 664.8765 | 0 | 699.87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.32 | 2.64 | 664.8765 | 0 | 0 | 0 | 23.37 | 0 | 0 | 0 | 699.87 | 0 | 0 | 0
9 | 8 | 900 | 0.71 | 23 | 2331 | 2314 | 4.7 | 4.49 | 237 | 218 | 106.44 | 377.81 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 2.37 | 2.18 | 52.325 | 1.9 | 99.4175 | 104.65 | 43.7 | 4.37 | 23 | 0 | 0 | 99.4175 | 0 | 104.65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.37 | 0.74 | 99.4175 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 104.65 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 900 | 0.71 | 114 | 2314 | 2233 | 4.49 | 4.3 | 218 | 207 | 106.47 | 377.84 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 2.18 | 2.07 | 242.25 | 1.9 | 460.275 | 484.5 | 216.6 | 21.66 | 114 | 0 | 0 | 460.275 | 0 | 484.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 0.36 | 460.275 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 484.5 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 900 | 1.31 | 140 | 2233 | 2050 | 4.3 | 3.97 | 207 | 192 | 106.5 | 377.87 | 0.91 | 1.3 | 24 | 47 | 1.7 | 2.8 | 2.07 | 1.92 | 279.3 | 1.9 | 530.67 | 558.6 | 266 | 26.6 | 140 | 0 | 0 | 530.67 | 0 | 558.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.14 | 530.67 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 558.6 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 900 | 3.22 | 146 | 2050 | 1580 | 3.97 | 3.5 | 192 | 192 | 106.53 | 377.9 | 1.26 | 1.81 | 19 | 36 | 3.4 | 5.8 | 1.92 | 1.92 | 280.32 | 1.9 | 532.608 | 560.64 | 277.4 | 27.74 | 146 | 0 | 0 | 532.608 | 0 | 560.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.08 | 0 | 532.608 | 0 | 0 | 0 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 560.64 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 900 | 0.71 | 150 | 1404 | 1297 | 3.5 | 3.4 | 210 | 210 | 106.57 | 377.94 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 315 | 1.9 | 598.5 | 630 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 630 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 900 | 0.78 | 150 | 1297 | 1180 | 3.4 | 3.1 | 210 | 192 | 106.6 | 377.97 | 0.76 | 1.07 | 27 | 54 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.92 | 301.5 | 1.9 | 572.85 | 603 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 572.85 | 0 | 603 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 572.85 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 900 | 1.07 | 150 | 1180 | 1020 | 3.1 | 2.94 | 192 | 192 | 106.64 | 378.01 | 0.85 | 1.2 | 25 | 50 | 1.4 | 2.4 | 1.92 | 1.92 | 288 | 1.9 | 547.2 | 576 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 547.2 | 0 | 576 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.08 | 0 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 900 | 1.27 | 150 | 1020 | 0.83 | 2.94 | 2.75 | 192 | 192 | 106.67 | 378.04 | 0.9 | 1.28 | 24 | 47 | 1.6 | 2.7 | 1.92 | 1.92 | 288 | 1.9 | 547.2 | 576 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 547.2 | 0 | 576 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.08 | 0 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0
1 | 1a | 900 | 2.19 | 81 | 0.83 | 0.653 | 2.75 | 2.69 | 192 | 204 | 106.69 | 378.06 | 1.1 | 1.57 | 21 | 40 | 2.5 | 4.3 | 1.92 | 2.04 | 160.38 | 1.9 | 304.722 | 320.76 | 153.9 | 15.39 | 81 | 0 | 0 | 304.722 | 0 | 320.76 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.08 | 0 | 304.722 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 320.76 | 0 | 0 | 0
1a | 1b | 900 | 0.71 | 150 | 0.512 | 0.406 | 2.69 | 2.63 | 218 | 222 | 106.72 | 378.09 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 2.18 | 2.22 | 330 | 1.9 | 627 | 660 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 627 | 0 | 660 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.18 | 0.36 | 627 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0
1b | 1c | 900 | 0.71 | 150 | 0.406 | 0.299 | 2.63 | 2.58 | 222 | 228 | 106.76 | 378.13 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 2.22 | 2.28 | 337.5 | 1.9 | 641.25 | 675 | 285 | 28.5 | 150 | 0 | 0 | 641.25 | 0 | 675 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.22 | 0.44 | 641.25 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0
1c | EE | 900 | 0.71 | 90 | 0.299 | 0.235 | 2.58 | 2.4 | 228 | 216 | 106.78 | 378.15 | 0.73 | 1.03 | 28 | 56 | 1 | 1.7 | 2.28 | 2.16 | 199.8 | 1.9 | 379.62 | 399.6 | 171 | 17.1 | 90 | 0 | 0 | 379.62 | 0 | 399.6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.28 | 0.56 | 379.62 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5459.9
[19 empty] | 151.55 | 146.52 | 13802.0745 | 110.6 | 24855.283 | 27604.149 | 9852.44 | 985.244 | 1617 | 2472.1 | 1370.8 | 24855.283 | 0 | 27604.149 | 0 | 100 | 5 | 59 | 23.55 | 69.72 | 6506.189 | 12724.0974 | 5624.9965 | 0 | 307.23 | 444.978 | 233.036 | 0 | 6848.62 | 14137.886 | 6617.643 | 0 | 0 | 0 | 0
70

## Intercep Orçamento final
2.7 ESTIMATIVA DE CUSTO INTERCEPTOR DO SALSO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL (R$) |  | MONQ | MOQ | EN | EI | MN | MI | EE | TER | OUT
1 | Instalação da Obra |  |  |  |  | 0%
1.1 | Canteiro de obras para Redes de Esgoto com somente 1 (uma) frente de Obra | cj. | 1 | 6666.72 | 6666.72 | 0.1899% | 1000.008 | EN: 1000.008; MN: 4666.704
1.2 | Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros Auxiliares para metragens superiores a 2 Km | cj. | 1 | 3349.28 | 3349.28 | 0.09539% | 502.392 | EN: 502.392; MN: 2344.496
1.3 | Locação | m | 5459.9 | 4.17 | 22767.79 | 0.6485% |  | MOQ: 19580.2994; EN: 2732.1348; MN: 455.3558
1.4 | Sinalização e Proteção dos Trechos | m | 5459.9 | 3.1 | 16925.69 | 0.4821% |  | MOQ: 14725.3503; EN: 1861.8259; MN: 338.5138
2 | Escavação |  |  |  |  | 0%
2.1 | Manual em terra até 2,00m | m³ | 4971.0566 | 9.46 | 47026.2 | 1.339% | 47026.2
2.2 | Mecânica em terra até 2,00 m | m³ | 7456.5849 | 5.64 | 42055.14 | 1.198% | 11354.8878 | EN: 18924.813; MN: 11775.4392
2.3 | Mecânica em terra maior que 2,00 m | m³ | 12427.6415 | 6.73 | 83638.03 | 2.382% | 22582.2681 | EN: 37637.1135; MN: 23418.6484
3 | Remoção do Material Escavado | m³ | 31069.1037 | 5.82 | 180822.19 | 5.15% | 180822.19
4 | Reaterro Compactado |  |  |  |  | 0%
4.1 | Com Areia (inclusive lastro, e=10 cm) | m³ | 19884.2264 | 24.2 | 481198.28 | 13.71% | 72179.742 | EN: 76991.7248; MN: 332026.8132
4.2 | Com Material Escavado | m³ | 4971.0566 | 4.03 | 20033.36 | 0.5706% | 20033.36
5 | Escoramento / Esgotamento |  |  |  |  | 0%
5.1 | Contínuo Metálico | m | 10919.8 | 34.67 | 378589.47 | 10.78% | 30287.1576 | EN: 106005.0516; MN: 242297.2608
5.2 | Esgotamento de Valas com Ponteiras (inclusive cravação) | m | 4094.925 | 43.07 | 176368.42 | 5.023% |  | MOQ: 75838.4206; EN: 10582.1052; MN: 89947.8942
6 | Fornecimento de Materiais, Assentamento de Tubos e Montagem de TÊE |  |  |  |  | 0%
6.1 | Fornecimento de Materiais |  |  |  |  | 0%
6.1.1 | Tampão de Ferro Dúctil Articulado D 600mm (Tipo Pesado) | pç | 59 | 305.92 | 18049.28 | 0.5141% |  | MN: 18049.28
6.1.2 | DN 700 mm Concreto JE | m | 1370.8 | 175 | 239890 | 6.833% |  | MN: 239890
6.1.3 | DN 800 mm Concreto JE | m | 2472.1 | 220 | 543862 | 15.49% |  | MN: 543862
6.1.4 | DN 900 mm Concreto JE | m | 1617 | 310 | 501270 | 14.28% |  | MN: 501270
6.2 | Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( incluído transporte, carga e descarga) |  |  |  |  | 0%
6.2.1 | DN 700 mm Concreto JE | m | 1370.8 | 30.65 | 42015.02 | 1.197% | 42015.02
6.2.2 | DN 800 mm Concreto JE | m | 2472.1 | 33.79 | 83532.26 | 2.379% | 83532.26
6.2.3 | DN 900 mm Concreto JE | m | 1617 | 36.92 | 59699.64 | 1.7% | 59699.64
6.3 | Lastro Concreto Magro - Consumo 180 kg cim/m³ e=15 cm (DN > 500mm) | m³ | 1477.866 | 162.34 | 239916.77 | 6.833% | 59979.1925 | EN: 2399.1677; MN: 177538.4098
7 | Construção com Fornecimento de Material |  |  |  |  | 0%
7.1 | PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m | pç | 59 | 524.89 | 30968.51 | 0.882% | 6193.702 | EN: 3096.851; MN: 21677.957
7.2 | Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m | pç | 70 | 149.17 | 10441.9 | 0.2974% | 2088.38 | EN: 1044.19; MN: 7309.33
8 | Remoção e Recomposição de Pavimento |  |  |  |  | 0%
8.1 | Asfalto | m² | 3448.354 | 57.36 | 197797.59 | 5.634% | 37581.5421 | EN: 29669.6385; MN: 130546.4094
8.2 | Paralelepípedo | m² | 6404.086 | 12.41 | 79474.71 | 2.264% | 15100.1949 | EN: 11921.2065; MN: 52453.3086
9 | Cadastro | m | 5459.9 | 0.85 | 4640.92 | 0.1322% |  | MOQ: 2134.8232; MN: 2506.0968
TOTAL INTERCEPTOR |  |  |  |  | 3510999.17 | 100% | 691978.137 | 112278.8935 | 304368.2225 | 0 | 2402373.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510999.17
Data base: agosto/2003 | [6 empty] | 19.71% | 3.198% | 8.669% | 0% | 68.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
R$ sem BDI |  |  |  |  | 3500983.17