## IMPRESSÃO
REDE COLETORA BAIRRO RESTINGA
PV |  | DIAM, (mm) | DECLIV, (m/km) | DIST, (m) | COTAS CANALIZAÇÃO |  | COTAS TERRENO |  | RECOBRIMENTO |  | VAZÃO DO TRECHO |  | VELOCIDADE |  | LÂMINAS |  | TENSÃO TRATIVA
MONT | JUS |  |  |  | MONT (m) | JUS (m) | MONT (m) | JUS (m) | MONT (m) | JUS (m) | ATUAL (l/s) | FUTURA (l/s) | ATUAL (m/s) | FUTURA (m/s) | ATUAL (%) | FUTURA (%) | ATUAL | FUTURA
1130 | 1129 | 200 | 16.47 | 85 | 25.883 | 24.483 | 27 | 25.6 | 0.903 | 0.903 | 14.05 | 24.11 | 1.46 | 1.69 | 35 | 46 | 6.3 | 7.8
1129 | 1120 | 250 | 4.71 | 85 | 24.429 | 24.029 | 25.6 | 25.2 | 0.899 | 0.899 | 14.24 | 24.39 | 0.92 | 1.06 | 35 | 48 | 2.3 | 2.8
1128 | 1127 | 150 | 15.29 | 85 | 25.635 | 24.335 | 26.7 | 25.4 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.77 | 0.77 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4
1127 | 1119 | 150 | 9.41 | 85 | 24.335 | 23.535 | 25.4 | 24.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
1126 | 1125 | 150 | 9.41 | 85 | 25.135 | 24.335 | 26.2 | 25.4 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
1125 | 1118 | 150 | 12.94 | 85 | 24.335 | 23.235 | 25.4 | 24.3 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
1124 | 1117 | 150 | 5.08 | 60 | 23.335 | 23.03 | 24.4 | 24.2 | 0.905 | 1.005 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1123 | 1122 | 150 | 11.76 | 85 | 25.935 | 24.935 | 27 | 26 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9
1122 | 1121 | 150 | 8.24 | 85 | 24.935 | 24.235 | 26 | 25.3 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 20 | 20 | 1.5 | 1.5
1121 | 1120 | 150 | 5.08 | 45 | 24.235 | 24.007 | 25.3 | 25.2 | 0.905 | 1.025 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1120 | 1119 | 250 | 13.75 | 42 | 23.949 | 23.372 | 25.2 | 24.6 | 1.021 | 0.959 | 14.82 | 25.22 | 1.36 | 1.58 | 27 | 36 | 5.4 | 6.8
1119 | 1118 | 250 | 3.74 | 65 | 23.33 | 23.087 | 24.6 | 24.3 | 0.999 | 0.939 | 15.35 | 25.99 | 0.86 | 0.99 | 39 | 53 | 2 | 2.4
1118 | 1117 | 300 | 1.71 | 60 | 23.036 | 22.933 | 24.3 | 24.2 | 0.938 | 0.948 | 15.86 | 26.74 | 0.65 | 0.74 | 38 | 51 | 1.1 | 1.3
1117 | 1116 | 300 | 1.69 | 80 | 22.909 | 22.773 | 24.2 | 24.2 | 0.968 | 1.108 | 16.18 | 27.2 | 0.65 | 0.74 | 38 | 52 | 1.1 | 1.3
1116 | 1115 | 300 | 1.68 | 100 | 22.773 | 22.605 | 24.2 | 24.2 | 1.108 | 1.268 | 16.4 | 27.53 | 0.65 | 0.74 | 39 | 52 | 1.1 | 1.3
1115 | 1075 | 300 | 10.9 | 30 | 22.605 | 22.278 | 24.2 | 23.5 | 1.268 | 0.898 | 16.47 | 27.62 | 1.27 | 1.47 | 24 | 31 | 4.6 | 5.8
1110 | 1079 | 150 | 5.56 | 90 | 23.935 | 23.435 | 25 | 24.5 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 22 | 22 | 1.1 | 1.1
1109 | 1078 | 150 | 8.89 | 90 | 23.835 | 23.035 | 24.9 | 24.1 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5
1108 | 1077 | 150 | 12.22 | 90 | 23.735 | 22.635 | 24.8 | 23.7 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.71 | 0.71 | 18 | 18 | 2 | 2
1106 | 1105 | 150 | 8.33 | 48 | 19.335 | 18.935 | 20.4 | 20 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5
1105 | 1071 | 150 | 5.08 | 68 | 18.935 | 18.59 | 20 | 19.8 | 0.905 | 1.045 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1100 | 1096 | 150 | 5.08 | 32 | 18.535 | 18.373 | 19.6 | 19.6 | 0.905 | 1.065 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1099 | 1096 | 150 | 6.25 | 80 | 19.035 | 18.535 | 20.1 | 19.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
1098 | 1095 | 150 | 6.25 | 80 | 18.935 | 18.435 | 20 | 19.5 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
1097 | 1096 | 150 | 5.08 | 45 | 18.735 | 18.507 | 19.8 | 19.6 | 0.905 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1096 | 1095 | 150 | 5.08 | 40 | 18.373 | 18.169 | 19.6 | 19.5 | 1.065 | 1.165 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1095 | 1070 | 150 | 5.08 | 45 | 18.169 | 17.941 | 19.5 | 19.2 | 1.165 | 1.095 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1091 | 1069 | 150 | 5.08 | 70 | 18.335 | 17.98 | 19.4 | 19.2 | 0.905 | 1.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1089 | 1086 | 150 | 11.43 | 35 | 18.335 | 17.935 | 19.4 | 19 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.69 | 0.69 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9
1088 | 1086 | 150 | 5.08 | 35 | 18.035 | 17.857 | 19.1 | 19 | 0.905 | 0.975 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1087 | 1086 | 150 | 35 | 20 | 18.635 | 17.935 | 19.7 | 19 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.03 | 1.03 | 14 | 14 | 4.5 | 4.5
1086 | 1068 | 150 | 5.08 | 75 | 17.857 | 17.477 | 19 | 19.1 | 0.975 | 1.455 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1085 | 1067 | 150 | 6.15 | 65 | 17.935 | 17.535 | 19 | 18.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
1081 | 1080 | 150 | 11.58 | 95 | 24.635 | 23.535 | 25.7 | 24.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9
1080 | 1079 | 150 | 5.08 | 65 | 23.535 | 23.205 | 24.6 | 24.5 | 0.905 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1079 | 1078 | 150 | 5.08 | 60 | 23.205 | 22.9 | 24.5 | 24.1 | 1.135 | 1.035 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1078 | 1077 | 150 | 5.08 | 55 | 22.9 | 22.621 | 24.1 | 23.7 | 1.035 | 0.915 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1077 | 1076 | 150 | 5.08 | 35 | 22.621 | 22.443 | 23.7 | 24.4 | 0.915 | 1.795 | 1.5 | 1.89 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1
1076 | 1075 | 150 | 5.08 | 65 | 22.443 | 22.113 | 24.4 | 23.5 | 1.795 | 1.225 | 1.5 | 2.11 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.2
1075 | 1074 | 300 | 1.61 | 72 | 21.986 | 21.87 | 23.5 | 23.3 | 1.188 | 1.108 | 18.08 | 29.97 | 0.65 | 0.74 | 41 | 55 | 1.1 | 1.3
1074 | 1073 | 300 | 4.06 | 72 | 21.87 | 21.578 | 23.3 | 22.8 | 1.108 | 0.898 | 18.24 | 30.2 | 0.92 | 1.05 | 32 | 43 | 2.2 | 2.7
1073 | 1072 | 300 | 30 | 70 | 21.578 | 19.478 | 22.8 | 20.7 | 0.898 | 0.898 | 18.4 | 30.43 | 1.87 | 2.17 | 20 | 25 | 10.7 | 3.3
1072 | 1071 | 300 | 9 | 100 | 19.45 | 18.55 | 20.7 | 19.8 | 0.928 | 0.928 | 18.62 | 30.76 | 1.23 | 1.41 | 27 | 35 | 4.2 | 5.2
1071 | 1070 | 300 | 6.35 | 90 | 18.496 | 17.924 | 19.8 | 19.2 | 0.978 | 0.958 | 19.09 | 31.43 | 1.09 | 1.25 | 30 | 38 | 3.2 | 4
1070 | 1069 | 300 | 1.54 | 40 | 17.733 | 17.672 | 19.2 | 19.2 | 1.148 | 1.208 | 19.9 | 32.61 | 0.66 | 0.75 | 44 | 59 | 1.1 | 1.3
1069 | 1068 | 300 | 1.53 | 45 | 17.672 | 17.603 | 19.2 | 19.1 | 1.208 | 1.178 | 20.16 | 32.99 | 0.66 | 0.75 | 45 | 60 | 1.1 | 1.3
1068 | 1067 | 300 | 2.19 | 45 | 17.347 | 17.248 | 19.1 | 18.6 | 1.428 | 1.028 | 20.63 | 33.67 | 0.76 | 0.86 | 41 | 54 | 1.4 | 1.7
1067 | 1066 | 300 | 1.51 | 40 | 17.227 | 17.166 | 18.6 | 18.6 | 1.048 | 1.108 | 20.86 | 34.01 | 0.66 | 0.75 | 46 | 61 | 1.1 | 1.3
1066 | 1065 | 300 | 3.07 | 94 | 17.166 | 16.878 | 18.6 | 18.1 | 1.108 | 0.898 | 21.08 | 34.32 | 0.86 | 0.98 | 38 | 50 | 1.9 | 2.3
1065 | 1064 | 300 | 15.56 | 45 | 16.878 | 16.178 | 18.1 | 17.4 | 0.898 | 0.898 | 21.18 | 34.47 | 1.55 | 1.78 | 25 | 32 | 6.8 | 8.4
1064 | 1063 | 300 | 1.49 | 70 | 16.086 | 15.982 | 17.4 | 17.7 | 0.988 | 1.398 | 21.33 | 34.7 | 0.66 | 0.75 | 46 | 63 | 1.1 | 1.3
1063 | 1062 | 300 | 1.49 | 65 | 15.982 | 15.885 | 17.7 | 17.5 | 1.398 | 1.288 | 21.48 | 34.91 | 0.66 | 0.75 | 47 | 63 | 1.1 | 1.3
1062 | 1061 | 300 | 5.12 | 60 | 15.885 | 15.578 | 17.5 | 16.8 | 1.288 | 0.898 | 21.62 | 35.1 | 1.05 | 1.19 | 33 | 43 | 2.9 | 3.5
1061 | 1060 | 300 | 5 | 60 | 15.578 | 15.278 | 16.8 | 16.5 | 0.898 | 0.898 | 21.75 | 35.3 | 1.04 | 1.19 | 34 | 44 | 2.8 | 3.4
1060 | 0 | 300 | 6.67 | 45 | 15.278 | 14.978 | 16.5 | 16.2 | 0.898 | 0.898 | 21.85 | 35.45 | 1.15 | 1.32 | 31 | 41 | 3.5 | 4.3
1037 | 1036 | 150 | 73.33 | 60 | 39.035 | 34.635 | 40.1 | 35.7 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 1.33 | 1.33 | 11 | 11 | 8 | 8
1036 | 1035 | 150 | 5.08 | 70 | 34.619 | 34.264 | 35.7 | 35.6 | 0.915 | 1.175 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1035 | 1034 | 150 | 6.13 | 70 | 34.264 | 33.835 | 35.6 | 34.9 | 1.175 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
1034 | 1033 | 150 | 16 | 75 | 33.835 | 32.635 | 34.9 | 33.7 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.78 | 0.78 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4
1033 | 1032 | 150 | 16 | 75 | 32.635 | 31.435 | 33.7 | 32.5 | 0.895 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.78 | 0.78 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4
1032 | 1031 | 150 | 21.33 | 75 | 31.435 | 29.835 | 32.5 | 30.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1
1031 | 1030 | 150 | 6.12 | 98 | 29.825 | 29.225 | 30.9 | 30.3 | 0.915 | 0.915 | 1.5 | 1.71 | 0.56 | 0.58 | 21 | 22 | 1.2 | 1.2
1030 | 72 | 150 | 21 | 90 | 29.225 | 27.335 | 30.3 | 28.4 | 0.915 | 0.905 | 1.5 | 2 | 0.86 | 0.93 | 16 | 18 | 3 | 3.4
1027 | 1021 | 150 | 9.09 | 55 | 33.935 | 33.435 | 35 | 34.5 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
1026 | 1019 | 150 | 10.91 | 55 | 33.635 | 33.035 | 34.7 | 34.1 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
1025 | 1016 | 150 | 5.08 | 55 | 29.735 | 29.456 | 30.8 | 30.6 | 0.905 | 0.975 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1022 | 1021 | 150 | 16.36 | 55 | 34.335 | 33.435 | 35.4 | 34.5 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 17 | 17 | 2.5 | 2.5
1021 | 1020 | 150 | 5.08 | 70 | 33.435 | 33.08 | 34.5 | 34.2 | 0.895 | 0.955 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1020 | 1019 | 150 | 5.08 | 65 | 33.08 | 32.75 | 34.2 | 34.1 | 0.955 | 1.185 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
1019 | 1018 | 150 | 12.68 | 80 | 32.75 | 31.735 | 34.1 | 32.8 | 1.185 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 18 | 18 | 2 | 2
1018 | 1017 | 150 | 8 | 75 | 31.735 | 31.135 | 32.8 | 32.2 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.61 | 0.61 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4
1017 | 1016 | 150 | 22.86 | 70 | 31.135 | 29.535 | 32.2 | 30.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.71 | 0.88 | 0.92 | 15 | 16 | 3.2 | 3.4
1016 | 1015 | 150 | 14.21 | 100 | 29.456 | 28.035 | 30.6 | 29.1 | 0.975 | 0.905 | 1.53 | 2.22 | 0.75 | 0.84 | 17 | 21 | 2.2 | 2.7
1015 | 71 | 150 | 10 | 90 | 28.035 | 27.135 | 29.1 | 28.2 | 0.905 | 0.905 | 1.73 | 2.51 | 0.69 | 0.77 | 20 | 24 | 1.8 | 2.1
1000 | 994 | 150 | 16.36 | 55 | 32.935 | 32.035 | 34 | 33.1 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 17 | 17 | 2.5 | 2.5
999 | 991 | 150 | 5.08 | 55 | 29.535 | 29.256 | 30.6 | 30.5 | 0.905 | 1.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
997 | 996 | 150 | 52 | 50 | 36.935 | 34.335 | 38 | 35.4 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 1.18 | 1.18 | 12 | 12 | 6.1 | 6.1
996 | 995 | 150 | 21.43 | 70 | 34.335 | 32.835 | 35.4 | 33.9 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1
995 | 994 | 150 | 12.31 | 65 | 32.835 | 32.035 | 33.9 | 33.1 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.71 | 0.71 | 18 | 18 | 2 | 2
994 | 993 | 150 | 9.33 | 75 | 32.035 | 31.335 | 33.1 | 32.4 | 0.895 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
993 | 992 | 150 | 12 | 75 | 31.335 | 30.435 | 32.4 | 31.5 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 2 | 2
992 | 991 | 150 | 14.29 | 70 | 30.435 | 29.435 | 31.5 | 30.5 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2
991 | 990 | 150 | 19.21 | 100 | 29.256 | 27.335 | 30.5 | 28.4 | 1.075 | 0.905 | 1.5 | 2.01 | 0.83 | 0.91 | 16 | 18 | 2.8 | 3.2
990 | 70 | 150 | 8.89 | 90 | 27.335 | 26.535 | 28.4 | 27.6 | 0.905 | 0.905 | 1.58 | 2.3 | 0.64 | 0.72 | 20 | 24 | 1.6 | 1.9
988 | 984 | 150 | 5.08 | 55 | 33.435 | 33.156 | 34.5 | 34.5 | 0.895 | 1.175 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
987 | 981 | 150 | 7.27 | 55 | 29.235 | 28.835 | 30.3 | 29.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
986 | 985 | 150 | 26.67 | 60 | 36.035 | 34.435 | 37.1 | 35.5 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.93 | 0.93 | 15 | 15 | 3.6 | 3.6
985 | 984 | 150 | 15.38 | 65 | 34.435 | 33.435 | 35.5 | 34.5 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.77 | 0.77 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4
984 | 983 | 150 | 25.26 | 80 | 33.156 | 31.135 | 34.5 | 32.2 | 1.175 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | 0.91 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5
983 | 982 | 150 | 22.22 | 72 | 31.135 | 29.535 | 32.2 | 30.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2
982 | 981 | 150 | 9.33 | 75 | 29.535 | 28.835 | 30.6 | 29.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
981 | 980 | 150 | 19 | 100 | 28.835 | 26.935 | 29.9 | 28 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.83 | 0.83 | 0.88 | 16 | 18 | 2.8 | 3.1
980 | 68 | 150 | 8.89 | 90 | 26.935 | 26.135 | 28 | 27.2 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 2.13 | 0.63 | 0.7 | 19 | 23 | 1.5 | 1.8
975 | 969 | 150 | 5.08 | 52 | 33.635 | 33.371 | 34.7 | 34.7 | 0.895 | 1.165 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
973 | 966 | 150 | 10.91 | 55 | 28.635 | 28.035 | 29.7 | 29.1 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
971 | 970 | 150 | 18.46 | 65 | 35.635 | 34.435 | 36.7 | 35.5 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7
970 | 969 | 150 | 13.33 | 60 | 34.435 | 33.635 | 35.5 | 34.7 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
969 | 968 | 150 | 29.2 | 80 | 33.371 | 31.035 | 34.7 | 32.1 | 1.165 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.96 | 0.96 | 14 | 14 | 3.9 | 3.9
968 | 967 | 150 | 25.33 | 75 | 31.035 | 29.135 | 32.1 | 30.2 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.92 | 0.92 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5
967 | 966 | 150 | 15.71 | 70 | 29.135 | 28.035 | 30.2 | 29.1 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.77 | 0.77 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4
966 | 965 | 150 | 9 | 100 | 28.035 | 27.135 | 29.1 | 28.2 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.82 | 0.64 | 0.67 | 19 | 21 | 1.6 | 1.7
965 | 66 | 150 | 15.12 | 86 | 27.135 | 25.835 | 28.2 | 26.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 2.1 | 0.76 | 0.84 | 17 | 20 | 2.3 | 2.7
962 | 944 | 150 | 34.55 | 55 | 32.635 | 30.735 | 33.7 | 31.8 | 0.895 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.02 | 1.02 | 14 | 14 | 4.4 | 4.4
961 | 944 | 150 | 5.08 | 50 | 30.935 | 30.681 | 32 | 31.8 | 0.905 | 0.955 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
960 | 955 | 150 | 10.91 | 55 | 33.435 | 32.835 | 34.5 | 33.9 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
959 | 952 | 150 | 14 | 50 | 27.935 | 27.235 | 29 | 28.3 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.74 | 0.74 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2
957 | 956 | 150 | 5.08 | 65 | 35.135 | 34.805 | 36.2 | 36.2 | 0.895 | 1.235 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
956 | 955 | 150 | 30.31 | 65 | 34.805 | 32.835 | 36.2 | 33.9 | 1.235 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.98 | 0.98 | 14 | 14 | 4 | 4
955 | 954 | 150 | 22.67 | 75 | 32.835 | 31.135 | 33.9 | 32.2 | 0.895 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2
954 | 953 | 150 | 33.33 | 75 | 31.135 | 28.635 | 32.2 | 29.7 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.01 | 1.01 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3
953 | 952 | 150 | 20 | 70 | 28.635 | 27.235 | 29.7 | 28.3 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
952 | 941 | 150 | 15.38 | 65 | 27.235 | 26.235 | 28.3 | 27.3 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.7 | 0.77 | 0.8 | 17 | 18 | 2.4 | 2.5
949 | 948 | 150 | 18.18 | 55 | 37.035 | 36.035 | 38.1 | 37.1 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7
948 | 947 | 150 | 18.33 | 60 | 36.035 | 34.935 | 37.1 | 36 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7
947 | 946 | 150 | 13.33 | 60 | 34.935 | 34.135 | 36 | 35.2 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
946 | 945 | 150 | 27.5 | 80 | 34.135 | 31.935 | 35.2 | 33 | 0.895 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7
945 | 944 | 150 | 23.33 | 60 | 31.935 | 30.535 | 33 | 31.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3
944 | 943 | 150 | 8 | 75 | 30.535 | 29.935 | 31.6 | 31 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.62 | 0.61 | 0.62 | 20 | 20 | 1.4 | 1.5
943 | 942 | 150 | 17.65 | 85 | 29.935 | 28.435 | 31 | 29.5 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.89 | 0.81 | 0.86 | 16 | 18 | 2.6 | 2.9
942 | 941 | 150 | 31.43 | 70 | 28.435 | 26.235 | 29.5 | 27.3 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 2.12 | 0.99 | 1.1 | 14 | 17 | 4.1 | 4.8
941 | 940 | 150 | 7.14 | 98 | 26.185 | 25.485 | 27.3 | 26.6 | 0.945 | 0.945 | 2.85 | 4.14 | 0.71 | 0.78 | 28 | 34 | 1.7 | 2
940 | 64 | 150 | 7.07 | 92 | 25.485 | 24.835 | 26.6 | 25.9 | 0.945 | 0.905 | 3.05 | 4.44 | 0.72 | 0.8 | 29 | 35 | 1.8 | 2.1
938 | 932 | 150 | 21.82 | 55 | 29.335 | 28.135 | 30.4 | 29.2 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1
937 | 931 | 150 | 5.08 | 55 | 26.135 | 25.856 | 27.2 | 27.1 | 0.905 | 1.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
935 | 934 | 150 | 6 | 50 | 31.335 | 31.035 | 32.4 | 32.1 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
934 | 933 | 150 | 22.41 | 58 | 31.035 | 29.735 | 32.1 | 30.8 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2
933 | 932 | 150 | 25.81 | 62 | 29.735 | 28.135 | 30.8 | 29.2 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.92 | 0.92 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5
932 | 931 | 150 | 21 | 100 | 28.135 | 26.035 | 29.2 | 27.1 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 16 | 16 | 3 | 3
931 | 930 | 150 | 9.21 | 100 | 25.856 | 24.935 | 27.1 | 26 | 1.075 | 0.905 | 1.5 | 1.57 | 0.64 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
930 | 63 | 150 | 10 | 90 | 24.935 | 24.035 | 26 | 25.1 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.86 | 0.66 | 0.7 | 19 | 21 | 1.7 | 1.9
928 | 922 | 150 | 7.27 | 55 | 27.935 | 27.535 | 29 | 28.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
927 | 921 | 150 | 5.08 | 55 | 26.435 | 26.156 | 27.5 | 27.5 | 0.905 | 1.175 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
925 | 924 | 150 | 5.08 | 50 | 31.535 | 31.281 | 32.6 | 32.4 | 0.905 | 0.955 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
924 | 923 | 150 | 33.57 | 55 | 31.281 | 29.435 | 32.4 | 30.5 | 0.955 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.01 | 1.01 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3
923 | 922 | 150 | 29.23 | 65 | 29.435 | 27.535 | 30.5 | 28.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.96 | 0.96 | 14 | 14 | 3.9 | 3.9
922 | 921 | 150 | 11 | 100 | 27.535 | 26.435 | 28.6 | 27.5 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
921 | 920 | 150 | 12.21 | 100 | 26.156 | 24.935 | 27.5 | 26 | 1.175 | 0.905 | 1.5 | 1.57 | 0.71 | 0.72 | 18 | 18 | 2 | 2
920 | 62 | 150 | 12.22 | 90 | 24.935 | 23.835 | 26 | 24.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.86 | 0.71 | 0.76 | 18 | 20 | 2 | 2.2
915 | 911 | 150 | 5.08 | 45 | 26.435 | 26.207 | 27.5 | 27.4 | 0.905 | 1.025 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
914 | 911 | 150 | 20 | 45 | 27.235 | 26.335 | 28.3 | 27.4 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
913 | 912 | 150 | 5.08 | 45 | 27.535 | 27.307 | 28.6 | 28.5 | 0.905 | 1.025 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
912 | 911 | 150 | 9.72 | 100 | 27.307 | 26.335 | 28.5 | 27.4 | 1.025 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7
911 | 910 | 150 | 13.38 | 95 | 26.207 | 24.935 | 27.4 | 26 | 1.025 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
910 | 61 | 150 | 13.33 | 90 | 24.935 | 23.735 | 26 | 24.8 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
907 | 906 | 150 | 17.78 | 45 | 26.435 | 25.635 | 27.5 | 26.7 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.81 | 0.81 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7
906 | 905 | 150 | 9 | 100 | 25.635 | 24.735 | 26.7 | 25.8 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
905 | 877 | 150 | 5.08 | 70 | 24.735 | 24.38 | 25.8 | 25.6 | 0.905 | 1.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
902 | 900 | 150 | 54.12 | 85 | 29.035 | 24.435 | 30.1 | 25.5 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.19 | 1.19 | 12 | 12 | 6.3 | 6.3
901 | 900 | 150 | 5.08 | 55 | 27.435 | 27.156 | 28.5 | 28.5 | 0.905 | 1.175 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
900 | 880 | 150 | 5.08 | 60 | 24.421 | 24.116 | 28.5 | 27.9 | 3.915 | 3.615 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
895 | 887 | 150 | 5.08 | 35 | 27.935 | 27.757 | 29 | 29 | 0.905 | 1.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
894 | 893 | 150 | 10 | 20 | 29.235 | 29.035 | 30.3 | 30.1 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7
893 | 892 | 150 | 18.33 | 60 | 29.035 | 27.935 | 30.1 | 29 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7
892 | 891 | 150 | 100 | 10 | 27.935 | 26.935 | 29 | 28 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 11 | 11 | 10.1 | 0.1
891 | 886 | 150 | 5.08 | 40 | 26.918 | 26.715 | 28 | 28 | 0.915 | 1.125 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
889 | 888 | 150 | 38.33 | 60 | 29.235 | 26.935 | 30.3 | 28 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | 1.06 | 13 | 13 | 4.8 | 4.8
888 | 887 | 150 | 5.08 | 62 | 26.922 | 26.607 | 30.1 | 29 | 3.015 | 2.225 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
887 | 886 | 150 | 5.08 | 10 | 26.607 | 26.557 | 29 | 28 | 2.225 | 1.275 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
886 | 885 | 150 | 5.08 | 30 | 26.557 | 26.404 | 28 | 27.5 | 1.275 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
885 | 878 | 150 | 11.73 | 40 | 26.404 | 25.935 | 27.5 | 27 | 0.935 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9
884 | 876 | 150 | 5.08 | 55 | 24.435 | 24.156 | 25.5 | 25.4 | 0.905 | 1.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
883 | 882 | 150 | 16.67 | 90 | 29.235 | 27.735 | 30.3 | 28.8 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5
882 | 881 | 150 | 10.23 | 88 | 27.735 | 26.835 | 28.8 | 27.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7
881 | 880 | 150 | 5.08 | 42 | 26.835 | 26.622 | 27.9 | 27.9 | 0.905 | 1.115 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
880 | 879 | 150 | 5.08 | 98 | 24.116 | 23.618 | 27.9 | 27.4 | 3.615 | 3.615 | 1.5 | 1.69 | 0.52 | 0.54 | 22 | 23 | 1 | 1.1
879 | 878 | 150 | 5.08 | 75 | 23.618 | 23.238 | 27.4 | 27 | 3.615 | 3.595 | 1.5 | 1.94 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1
878 | 877 | 150 | 4.24 | 25 | 23.224 | 23.118 | 27 | 25.6 | 3.615 | 2.315 | 2.21 | 3.22 | 0.55 | 0.61 | 28 | 34 | 1 | 1.2
877 | 876 | 150 | 3.79 | 62 | 23.118 | 22.883 | 25.6 | 25.4 | 2.315 | 2.355 | 2.83 | 4.12 | 0.56 | 0.62 | 33 | 40 | 1 | 1.2
876 | 875 | 150 | 3.63 | 65 | 22.883 | 22.647 | 25.4 | 24.9 | 2.355 | 2.085 | 3.1 | 4.51 | 0.57 | 0.63 | 35 | 43 | 1 | 1.2
875 | 59 | 150 | 3.55 | 65 | 22.647 | 22.416 | 24.9 | 24.8 | 2.085 | 2.215 | 3.25 | 4.72 | 0.57 | 0.63 | 36 | 44 | 1.1 | 1.2
873 | 864 | 150 | 5.08 | 30 | 24.535 | 24.383 | 25.6 | 25.5 | 0.905 | 0.955 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
872 | 863 | 150 | 5.08 | 80 | 24.435 | 24.029 | 25.5 | 25.3 | 0.905 | 1.105 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
871 | 861 | 150 | 17.14 | 35 | 24.435 | 23.835 | 25.5 | 24.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6
870 | 860 | 150 | 7.06 | 85 | 24.435 | 23.835 | 25.5 | 24.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0.58 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
865 | 864 | 150 | 5.08 | 60 | 24.435 | 24.13 | 25.5 | 25.5 | 0.905 | 1.205 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
864 | 863 | 150 | 5.08 | 40 | 24.13 | 23.927 | 25.5 | 25.3 | 1.205 | 1.205 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
863 | 862 | 150 | 5.08 | 25 | 23.927 | 23.8 | 25.3 | 25.1 | 1.205 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
862 | 861 | 150 | 5.08 | 42 | 23.8 | 23.587 | 25.1 | 24.9 | 1.135 | 1.145 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
861 | 860 | 150 | 5.08 | 80 | 23.587 | 23.181 | 24.9 | 24.9 | 1.145 | 1.555 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
860 | 853 | 150 | 5.08 | 25 | 23.181 | 23.054 | 24.9 | 24.5 | 1.555 | 1.285 | 1.5 | 1.64 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1
858 | 857 | 150 | 5.08 | 85 | 23.935 | 23.503 | 25 | 24.9 | 0.905 | 1.235 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
857 | 856 | 150 | 5.08 | 28 | 23.503 | 23.361 | 24.9 | 24.7 | 1.235 | 1.175 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
856 | 855 | 150 | 5.08 | 75 | 23.361 | 22.98 | 24.7 | 24.5 | 1.175 | 1.355 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
855 | 854 | 150 | 5.08 | 52 | 22.98 | 22.716 | 24.5 | 24.5 | 1.355 | 1.615 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
854 | 853 | 150 | 5.08 | 40 | 22.716 | 22.513 | 24.5 | 24.5 | 1.615 | 1.825 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
853 | 58 | 150 | 4.68 | 15 | 22.502 | 22.432 | 24.5 | 24.5 | 1.835 | 1.905 | 1.79 | 2.6 | 0.53 | 0.59 | 25 | 30 | 1 | 1.2
840 | 834 | 150 | 5.08 | 75 | 16.035 | 15.654 | 17.1 | 16.9 | 0.905 | 1.085 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
839 | 838 | 150 | 5.08 | 70 | 16.035 | 15.68 | 17.1 | 17.1 | 0.905 | 1.255 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
838 | 833 | 150 | 5.08 | 78 | 15.68 | 15.284 | 17.1 | 16.8 | 1.255 | 1.355 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
836 | 835 | 150 | 5.08 | 35 | 16.835 | 16.657 | 17.9 | 17.8 | 0.905 | 0.975 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
835 | 834 | 150 | 10.96 | 75 | 16.657 | 15.835 | 17.8 | 16.9 | 0.975 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
834 | 833 | 150 | 5.08 | 42 | 15.654 | 15.441 | 16.9 | 16.8 | 1.085 | 1.195 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
833 | 190 | 150 | 5.08 | 50 | 15.284 | 15.03 | 16.8 | 16.9 | 1.355 | 1.705 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
831 | 826 | 150 | 5.08 | 30 | 15.835 | 15.683 | 16.9 | 16.9 | 0.895 | 1.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
829 | 828 | 150 | 5.08 | 60 | 17.035 | 16.73 | 18.1 | 18.1 | 0.905 | 1.205 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
828 | 827 | 150 | 5.08 | 55 | 16.73 | 16.451 | 18.1 | 17.9 | 1.205 | 1.285 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
827 | 826 | 150 | 13.69 | 45 | 16.451 | 15.835 | 17.9 | 16.9 | 1.285 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.74 | 0.74 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2
826 | 825 | 150 | 5.08 | 65 | 15.683 | 15.353 | 16.9 | 16.9 | 1.055 | 1.385 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
825 | 189 | 150 | 5.08 | 72 | 15.353 | 14.987 | 16.9 | 16.9 | 1.385 | 1.745 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
823 | 822 | 150 | 5.08 | 35 | 16.235 | 16.057 | 17.3 | 17.2 | 0.905 | 0.975 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
822 | 821 | 150 | 5.08 | 75 | 16.057 | 15.677 | 17.2 | 16.9 | 0.975 | 1.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
821 | 820 | 150 | 5.08 | 70 | 15.677 | 15.321 | 16.9 | 16.9 | 1.055 | 1.415 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
820 | 188 | 150 | 5.08 | 72 | 15.321 | 14.956 | 16.9 | 16.8 | 1.415 | 1.675 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
815 | 810 | 150 | 5.08 | 65 | 15.835 | 15.505 | 16.9 | 16.8 | 0.895 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
813 | 812 | 150 | 5.08 | 52 | 15.935 | 15.671 | 17 | 16.9 | 0.895 | 1.065 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
812 | 811 | 150 | 5.08 | 15 | 15.671 | 15.595 | 16.9 | 16.9 | 1.065 | 1.145 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
811 | 810 | 150 | 5.08 | 72 | 15.595 | 15.229 | 16.9 | 16.8 | 1.145 | 1.405 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
810 | 187 | 150 | 5.08 | 45 | 15.229 | 15.001 | 16.8 | 16.8 | 1.405 | 1.635 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
806 | 761 | 150 | 5.08 | 35 | 15.835 | 15.657 | 16.9 | 16.9 | 0.895 | 1.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
805 | 762 | 150 | 5.08 | 40 | 15.935 | 15.732 | 17 | 16.9 | 0.895 | 1.005 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
803 | 802 | 150 | 5.08 | 85 | 17.135 | 16.703 | 18.2 | 17.9 | 0.905 | 1.035 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
802 | 763 | 150 | 5.08 | 85 | 16.703 | 16.272 | 17.9 | 17.6 | 1.035 | 1.165 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
799 | 778 | 150 | 5.08 | 35 | 33.735 | 33.557 | 34.8 | 34.8 | 0.895 | 1.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
797 | 795 | 150 | 7.69 | 65 | 29.935 | 29.435 | 31 | 30.5 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4
796 | 795 | 150 | 52.5 | 80 | 33.635 | 29.435 | 34.7 | 30.5 | 0.895 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.18 | 1.18 | 12 | 12 | 6.2 | 6.2
795 | 793 | 150 | 42.22 | 45 | 29.435 | 27.535 | 30.5 | 28.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 13 | 13 | 5.2 | 5.2
794 | 793 | 150 | 28 | 25 | 28.235 | 27.535 | 29.3 | 28.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.95 | 0.95 | 14 | 14 | 3.8 | 3.8
793 | 776 | 150 | 22 | 50 | 27.535 | 26.435 | 28.6 | 27.5 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1
792 | 775 | 150 | 20 | 75 | 26.635 | 25.135 | 27.7 | 26.2 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
790 | 786 | 150 | 16.67 | 30 | 25.535 | 25.035 | 26.6 | 26.1 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5
788 | 785 | 150 | 15 | 60 | 24.935 | 24.035 | 26 | 25.1 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.76 | 0.76 | 17 | 17 | 2.3 | 2.3
787 | 786 | 150 | 17.5 | 40 | 25.735 | 25.035 | 26.8 | 26.1 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6
786 | 785 | 150 | 20 | 50 | 25.035 | 24.035 | 26.1 | 25.1 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
785 | 774 | 150 | 10 | 50 | 24.035 | 23.535 | 25.1 | 24.6 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7
781 | 780 | 150 | 20 | 100 | 40.535 | 38.535 | 41.6 | 39.6 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
780 | 779 | 150 | 19.39 | 98 | 38.535 | 36.635 | 39.6 | 37.7 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8
779 | 778 | 150 | 30.21 | 96 | 36.635 | 33.735 | 37.7 | 34.8 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 | 14 | 14 | 4 | 4
778 | 777 | 150 | 50.96 | 75 | 33.557 | 29.735 | 34.8 | 30.8 | 1.075 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.17 | 1.17 | 13 | 13 | 6 | 6
777 | 776 | 150 | 50.77 | 65 | 29.735 | 26.435 | 30.8 | 27.5 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.53 | 1.17 | 1.18 | 13 | 13 | 6 | 6.1
776 | 775 | 150 | 26 | 50 | 26.435 | 25.135 | 27.5 | 26.2 | 0.905 | 0.905 | 1.76 | 2.56 | 0.97 | 1.08 | 16 | 19 | 3.8 | 4.5
775 | 774 | 150 | 16 | 100 | 25.123 | 23.523 | 26.2 | 24.6 | 0.915 | 0.915 | 2.15 | 3.13 | 0.87 | 0.97 | 20 | 24 | 2.9 | 3.4
774 | 773 | 150 | 24.76 | 52 | 23.523 | 22.235 | 24.6 | 23.3 | 0.915 | 0.905 | 2.79 | 4.05 | 1.09 | 1.22 | 20 | 24 | 4.5 | 5.3
773 | 772 | 150 | 8.33 | 60 | 22.222 | 21.722 | 23.3 | 22.8 | 0.915 | 0.915 | 2.92 | 4.25 | 0.75 | 0.84 | 27 | 33 | 2 | 2.3
772 | 771 | 150 | 12.11 | 98 | 21.722 | 20.535 | 22.8 | 21.6 | 0.915 | 0.905 | 3.14 | 4.57 | 0.88 | 0.98 | 26 | 31 | 2.7 | 3.2
771 | 770 | 150 | 12.5 | 96 | 20.535 | 19.335 | 21.6 | 20.4 | 0.905 | 0.905 | 3.36 | 4.88 | 0.9 | 1.01 | 26 | 32 | 2.9 | 3.4
770 | 769 | 150 | 12 | 100 | 19.335 | 18.135 | 20.4 | 19.2 | 0.905 | 0.905 | 3.58 | 5.21 | 0.91 | 1.01 | 27 | 33 | 2.9 | 3.4
769 | 768 | 150 | 9.18 | 98 | 18.135 | 17.235 | 19.2 | 18.3 | 0.905 | 0.905 | 3.8 | 5.53 | 0.84 | 0.93 | 30 | 37 | 2.4 | 2.8
768 | 767 | 150 | 3.22 | 98 | 17.214 | 16.898 | 18.3 | 18.2 | 0.925 | 1.135 | 4.02 | 5.85 | 0.58 | 0.64 | 41 | 51 | 1.1 | 1.2
767 | 766 | 150 | 3.14 | 98 | 16.898 | 16.59 | 18.2 | 18.2 | 1.135 | 1.445 | 4.24 | 6.17 | 0.59 | 0.64 | 43 | 53 | 1.1 | 1.2
766 | 765 | 150 | 3.07 | 98 | 16.59 | 16.289 | 18.2 | 18.1 | 1.445 | 1.645 | 4.46 | 6.49 | 0.59 | 0.65 | 44 | 55 | 1.1 | 1.2
765 | 764 | 150 | 3 | 97 | 16.289 | 15.998 | 18.1 | 18.1 | 1.645 | 1.935 | 4.68 | 6.8 | 0.59 | 0.65 | 46 | 57 | 1.1 | 1.2
764 | 763 | 150 | 2.97 | 45 | 15.998 | 15.864 | 18.1 | 17.6 | 1.935 | 1.575 | 4.78 | 6.95 | 0.59 | 0.65 | 47 | 58 | 1.1 | 1.2
763 | 762 | 150 | 2.83 | 67 | 15.864 | 15.674 | 17.6 | 16.9 | 1.575 | 1.065 | 5.31 | 7.73 | 0.6 | 0.65 | 50 | 64 | 1.1 | 1.2
762 | 761 | 150 | 2.8 | 20 | 15.674 | 15.618 | 16.9 | 16.9 | 1.065 | 1.115 | 5.45 | 7.92 | 0.6 | 0.65 | 51 | 65 | 1.1 | 1.2
761 | 760 | 150 | 2.75 | 60 | 15.59 | 15.424 | 16.9 | 16.8 | 1.145 | 1.215 | 5.66 | 8.23 | 0.6 | 0.65 | 53 | 67 | 1.1 | 1.2
760 | 186 | 200 | 2.72 | 52 | 15.424 | 15.283 | 16.8 | 16.7 | 1.163 | 1.203 | 5.78 | 8.4 | 0.6 | 0.66 | 35 | 43 | 1 | 1.2
755 | 159 | 150 | 7.5 | 40 | 17.435 | 17.135 | 18.5 | 18.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4
753 | 751 | 150 | 5.08 | 40 | 17.135 | 16.932 | 18.2 | 18.2 | 0.935 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
752 | 751 | 150 | 5.08 | 35 | 17.135 | 16.957 | 18.2 | 18.2 | 0.935 | 1.105 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
751 | 750 | 150 | 5.08 | 50 | 16.932 | 16.678 | 18.2 | 18.2 | 1.135 | 1.385 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
750 | 158 | 150 | 5.08 | 42 | 16.678 | 16.465 | 18.2 | 18.2 | 1.385 | 1.605 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
745 | 741 | 150 | 5.08 | 55 | 17.135 | 16.856 | 18.2 | 18.1 | 0.935 | 1.105 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
744 | 742 | 150 | 5.08 | 52 | 17.135 | 16.871 | 18.2 | 18.2 | 0.935 | 1.195 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
743 | 742 | 150 | 5.08 | 35 | 17.135 | 16.957 | 18.2 | 18.2 | 0.935 | 1.105 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
742 | 741 | 150 | 5.08 | 50 | 16.871 | 16.617 | 18.2 | 18.1 | 1.195 | 1.345 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
741 | 740 | 150 | 5.08 | 45 | 16.617 | 16.389 | 18.1 | 17.8 | 1.345 | 1.275 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
740 | 157 | 150 | 5.08 | 35 | 16.389 | 16.211 | 17.8 | 17.8 | 1.275 | 1.455 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
738 | 736 | 150 | 5.71 | 35 | 16.735 | 16.535 | 17.8 | 17.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
737 | 736 | 150 | 6.67 | 30 | 16.735 | 16.535 | 17.8 | 17.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
736 | 156 | 150 | 5.08 | 12 | 16.535 | 16.474 | 17.6 | 17.7 | 0.935 | 1.095 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
735 | 734 | 150 | 10.91 | 55 | 17.135 | 16.535 | 18.2 | 17.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
734 | 155 | 150 | 5.45 | 55 | 16.535 | 16.235 | 17.6 | 17.3 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | 0.53 | 22 | 22 | 1.1 | 1.1
732 | 155 | 150 | 5.08 | 80 | 16.235 | 15.829 | 17.3 | 17.3 | 0.935 | 1.335 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
731 | 730 | 150 | 5.08 | 60 | 15.735 | 15.43 | 16.8 | 16.7 | 0.925 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
730 | 153 | 150 | 5.08 | 40 | 15.43 | 15.227 | 16.7 | 16.5 | 1.135 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
726 | 725 | 150 | 5.08 | 45 | 15.635 | 15.407 | 16.7 | 16.6 | 0.925 | 1.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
725 | 152 | 150 | 5.08 | 15 | 15.407 | 15.33 | 16.6 | 16.6 | 1.055 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
723 | 716 | 150 | 5.08 | 42 | 15.435 | 15.222 | 16.5 | 16.5 | 0.925 | 1.145 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
722 | 715 | 150 | 5.08 | 40 | 15.435 | 15.232 | 16.5 | 16.3 | 0.925 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
721 | 720 | 150 | 5.08 | 68 | 15.535 | 15.19 | 16.6 | 16.5 | 0.925 | 1.175 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
720 | 715 | 150 | 5.08 | 45 | 15.19 | 14.961 | 16.5 | 16.3 | 1.175 | 1.205 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
718 | 717 | 150 | 5.08 | 72 | 15.635 | 15.269 | 16.7 | 16.6 | 0.925 | 1.195 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
717 | 716 | 150 | 5.08 | 50 | 15.269 | 15.016 | 16.6 | 16.5 | 1.195 | 1.345 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
716 | 715 | 150 | 5.08 | 40 | 15.016 | 14.813 | 16.5 | 16.3 | 1.345 | 1.355 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
715 | 151 | 150 | 5.08 | 52 | 14.813 | 14.548 | 16.3 | 16.5 | 1.355 | 1.815 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
713 | 712 | 150 | 5.08 | 60 | 17.035 | 16.73 | 18.1 | 18 | 0.935 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
712 | 699 | 150 | 5.08 | 60 | 16.73 | 16.426 | 18 | 17.7 | 1.135 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
711 | 710 | 150 | 5.08 | 80 | 16.735 | 16.329 | 17.8 | 17.6 | 0.935 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
710 | 698 | 150 | 5.08 | 60 | 16.329 | 16.024 | 17.6 | 17.7 | 1.135 | 1.545 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
708 | 697 | 150 | 5.08 | 62 | 16.035 | 15.72 | 17.1 | 16.8 | 0.935 | 0.945 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
707 | 696 | 150 | 5.08 | 60 | 16.035 | 15.73 | 17.1 | 16.9 | 0.935 | 1.035 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
706 | 695 | 150 | 5.08 | 100 | 16.035 | 15.527 | 17.1 | 16.9 | 0.935 | 1.235 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
705 | 692 | 150 | 5.08 | 35 | 15.935 | 15.757 | 17 | 16.9 | 0.925 | 1.005 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
702 | 701 | 150 | 5.08 | 70 | 17.135 | 16.78 | 18.2 | 18.1 | 0.935 | 1.185 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
701 | 700 | 150 | 5.08 | 70 | 16.78 | 16.424 | 18.1 | 17.8 | 1.185 | 1.245 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
700 | 699 | 150 | 5.08 | 47 | 16.424 | 16.186 | 17.8 | 17.7 | 1.245 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
699 | 698 | 150 | 5.08 | 5 | 16.186 | 16.16 | 17.7 | 17.7 | 1.375 | 1.405 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
698 | 697 | 150 | 6.43 | 45 | 16.024 | 15.735 | 17.7 | 16.8 | 1.545 | 0.925 | 1.5 | 1.62 | 0.56 | 0.58 | 21 | 22 | 1.2 | 1.2
697 | 696 | 150 | 5.08 | 50 | 15.72 | 15.466 | 16.8 | 16.9 | 0.945 | 1.295 | 1.5 | 1.99 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1
696 | 695 | 150 | 4.94 | 40 | 15.466 | 15.269 | 16.9 | 16.9 | 1.295 | 1.495 | 1.59 | 2.31 | 0.52 | 0.58 | 23 | 28 | 1 | 1.2
695 | 694 | 150 | 4.62 | 10 | 15.269 | 15.223 | 16.9 | 17.1 | 1.495 | 1.745 | 1.84 | 2.67 | 0.53 | 0.59 | 25 | 30 | 1 | 1.2
694 | 693 | 150 | 4.57 | 18 | 15.223 | 15.14 | 17.1 | 17.6 | 1.745 | 2.325 | 1.88 | 2.73 | 0.53 | 0.6 | 25 | 31 | 1 | 1.2
693 | 692 | 150 | 4.44 | 55 | 15.14 | 14.896 | 17.6 | 16.9 | 2.325 | 1.865 | 2 | 2.91 | 0.54 | 0.6 | 26 | 32 | 1 | 1.2
692 | 691 | 150 | 4.25 | 55 | 14.896 | 14.662 | 16.9 | 16.7 | 1.865 | 1.905 | 2.21 | 3.21 | 0.55 | 0.61 | 28 | 34 | 1 | 1.2
691 | 690 | 150 | 4.13 | 62 | 14.662 | 14.406 | 16.7 | 16.7 | 1.905 | 2.155 | 2.34 | 3.41 | 0.55 | 0.61 | 29 | 35 | 1 | 1.2
690 | 150 | 150 | 4.03 | 60 | 14.406 | 14.164 | 16.7 | 16.6 | 2.155 | 2.305 | 2.48 | 3.6 | 0.55 | 0.61 | 30 | 37 | 1 | 1.2
688 | 687 | 150 | 5.08 | 35 | 16.235 | 16.057 | 17.3 | 17.2 | 0.935 | 1.005 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
687 | 686 | 150 | 5.22 | 100 | 16.057 | 15.535 | 17.2 | 16.6 | 1.005 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
686 | 149 | 150 | 5.08 | 100 | 15.535 | 15.027 | 16.6 | 16.4 | 0.925 | 1.235 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
684 | 678 | 150 | 5.71 | 35 | 15.835 | 15.635 | 16.9 | 16.7 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
683 | 677 | 150 | 5.08 | 72 | 15.635 | 15.269 | 16.7 | 16.5 | 0.925 | 1.095 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
682 | 676 | 150 | 5.08 | 68 | 15.335 | 14.99 | 16.4 | 16.3 | 0.925 | 1.175 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
681 | 675 | 150 | 5.08 | 67 | 15.335 | 14.995 | 16.4 | 16.2 | 0.925 | 1.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
679 | 678 | 150 | 5.08 | 75 | 15.935 | 15.554 | 17 | 16.7 | 0.925 | 1.015 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
678 | 677 | 150 | 5.08 | 40 | 15.554 | 15.351 | 16.7 | 16.5 | 1.015 | 1.015 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
677 | 676 | 150 | 5.08 | 40 | 15.269 | 15.066 | 16.5 | 16.3 | 1.095 | 1.095 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
676 | 675 | 150 | 5.08 | 35 | 14.99 | 14.812 | 16.3 | 16.2 | 1.175 | 1.255 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
675 | 148 | 150 | 5.08 | 55 | 14.812 | 14.533 | 16.2 | 15.9 | 1.255 | 1.235 | 1.5 | 1.59 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1
670 | 665 | 150 | 28.57 | 35 | 15.635 | 14.635 | 16.7 | 15.7 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.96 | 0.96 | 14 | 14 | 3.8 | 3.8
669 | 661 | 150 | 5.08 | 78 | 15.535 | 15.139 | 16.6 | 16.3 | 0.925 | 1.025 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
668 | 660 | 150 | 5.08 | 80 | 15.435 | 15.029 | 16.5 | 16.1 | 0.925 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
667 | 666 | 150 | 5.08 | 100 | 15.335 | 14.827 | 16.4 | 16.2 | 0.925 | 1.235 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
666 | 665 | 150 | 5.08 | 100 | 14.827 | 14.32 | 16.2 | 15.7 | 1.235 | 1.245 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
665 | 664 | 150 | 5.08 | 40 | 14.32 | 14.116 | 15.7 | 15.5 | 1.245 | 1.245 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
664 | 663 | 150 | 5.08 | 100 | 14.116 | 13.609 | 15.5 | 15.9 | 1.245 | 2.155 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
663 | 662 | 150 | 5.08 | 100 | 13.609 | 13.101 | 15.9 | 16.3 | 2.155 | 3.065 | 1.5 | 1.55 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
662 | 661 | 150 | 5.08 | 22 | 13.101 | 12.989 | 16.3 | 16.3 | 3.065 | 3.175 | 1.5 | 1.62 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1
661 | 660 | 150 | 5.08 | 60 | 12.989 | 12.685 | 16.3 | 16.1 | 3.175 | 3.285 | 1.5 | 2.07 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.2
660 | 147 | 150 | 4.73 | 65 | 12.685 | 12.378 | 16.1 | 15.8 | 3.285 | 3.285 | 1.75 | 2.55 | 0.53 | 0.59 | 24 | 29 | 1 | 1.2
657 | 656 | 150 | 10 | 40 | 15.735 | 15.335 | 16.8 | 16.4 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7
656 | 655 | 150 | 5.08 | 95 | 15.335 | 14.853 | 16.4 | 16.1 | 0.925 | 1.115 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
655 | 146 | 150 | 5.08 | 95 | 14.853 | 14.37 | 16.1 | 15.5 | 1.115 | 0.995 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
645 | 38 | 150 | 16.67 | 30 | 39.735 | 39.235 | 40.8 | 40.3 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5
643 | 639 | 150 | 93.33 | 30 | 42.135 | 39.335 | 43.2 | 40.4 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 11 | 11 | 9.6 | 9.6
642 | 638 | 150 | 20 | 95 | 39.735 | 37.835 | 40.8 | 38.9 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
640 | 639 | 150 | 26 | 100 | 41.935 | 39.335 | 43 | 40.4 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.92 | 0.92 | 15 | 15 | 3.6 | 3.6
639 | 638 | 150 | 35.71 | 42 | 39.335 | 37.835 | 40.4 | 38.9 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.03 | 1.03 | 14 | 14 | 4.6 | 4.6
638 | 37 | 150 | 32.5 | 40 | 37.835 | 36.535 | 38.9 | 37.6 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4.2 | 4.2
636 | 635 | 150 | 35.38 | 65 | 38.435 | 36.135 | 39.5 | 37.2 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.03 | 1.03 | 14 | 14 | 4.5 | 4.5
635 | 36 | 150 | 27.27 | 55 | 36.135 | 34.635 | 37.2 | 35.7 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7
633 | 35 | 150 | 51.43 | 35 | 35.535 | 33.735 | 36.6 | 34.8 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.17 | 1.17 | 13 | 13 | 6.1 | 6.1
631 | 623 | 150 | 6.67 | 30 | 36.335 | 36.135 | 37.4 | 37.2 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
630 | 622 | 150 | 30 | 100 | 38.835 | 35.835 | 39.9 | 36.9 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 | 14 | 14 | 4 | 4
629 | 628 | 150 | 41.43 | 70 | 40.835 | 37.935 | 41.9 | 39 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.09 | 1.09 | 13 | 13 | 5.1 | 5.1
628 | 621 | 150 | 27.14 | 70 | 37.935 | 36.035 | 39 | 37.1 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7
627 | 626 | 150 | 44.29 | 70 | 41.635 | 38.535 | 42.7 | 39.6 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.11 | 1.11 | 13 | 13 | 5.4 | 5.4
626 | 620 | 150 | 38.89 | 72 | 38.535 | 35.735 | 39.6 | 36.8 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | 1.06 | 13 | 13 | 4.9 | 4.9
624 | 623 | 150 | 25 | 100 | 38.635 | 36.135 | 39.7 | 37.2 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | 0.91 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5
623 | 622 | 150 | 7.5 | 40 | 36.135 | 35.835 | 37.2 | 36.9 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4
622 | 621 | 150 | 5.08 | 30 | 35.823 | 35.671 | 36.9 | 37.1 | 0.945 | 1.295 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
621 | 620 | 150 | 5.08 | 41 | 35.671 | 35.463 | 37.1 | 36.8 | 1.295 | 1.205 | 1.5 | 1.57 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1
620 | 34 | 150 | 52.56 | 50 | 35.463 | 32.835 | 36.8 | 33.9 | 1.205 | 0.925 | 1.51 | 2.2 | 1.19 | 1.33 | 12 | 15 | 6.2 | 7.3
618 | 616 | 150 | 5.08 | 30 | 30.635 | 30.483 | 31.7 | 31.6 | 0.935 | 0.985 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
617 | 616 | 150 | 23.33 | 60 | 31.935 | 30.535 | 33 | 31.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3
616 | 611 | 150 | 8.26 | 30 | 30.483 | 30.235 | 31.6 | 31.3 | 0.985 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 20 | 20 | 1.5 | 1.5
615 | 610 | 150 | 33.33 | 90 | 33.035 | 30.035 | 34.1 | 31.1 | 0.925 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 1.01 | 1.01 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3
613 | 612 | 150 | 5.08 | 75 | 32.035 | 31.654 | 33.1 | 32.9 | 0.925 | 1.115 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
612 | 611 | 150 | 20.27 | 70 | 31.654 | 30.235 | 32.9 | 31.3 | 1.115 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.85 | 0.85 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
611 | 610 | 150 | 5.08 | 40 | 30.235 | 30.032 | 31.3 | 31.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
610 | 30 | 150 | 19.93 | 45 | 30.032 | 29.135 | 31.1 | 30.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
608 | 600 | 150 | 5.08 | 35 | 36.535 | 36.357 | 37.6 | 37.5 | 0.925 | 1.005 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
607 | 599 | 150 | 42.22 | 45 | 37.935 | 36.035 | 39 | 37.1 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 13 | 13 | 5.2 | 5.2
606 | 597 | 150 | 8 | 25 | 34.435 | 34.235 | 35.5 | 35.3 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.61 | 0.61 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4
605 | 603 | 150 | 83.33 | 30 | 35.935 | 33.435 | 37 | 34.5 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.39 | 1.39 | 11 | 11 | 8.8 | 8.8
603 | 596 | 150 | 9.41 | 85 | 33.423 | 32.623 | 34.5 | 33.7 | 0.945 | 0.945 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
601 | 600 | 150 | 35 | 100 | 39.935 | 36.435 | 41 | 37.5 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.03 | 1.03 | 14 | 14 | 4.5 | 4.5
600 | 599 | 150 | 10.74 | 30 | 36.357 | 36.035 | 37.5 | 37.1 | 1.005 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
599 | 598 | 150 | 12 | 50 | 36.035 | 35.435 | 37.1 | 36.5 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 2 | 2
598 | 597 | 150 | 21.82 | 55 | 35.435 | 34.235 | 36.5 | 35.3 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1
597 | 596 | 150 | 40 | 40 | 34.235 | 32.635 | 35.3 | 33.7 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 13 | 13 | 5 | 5
596 | 595 | 150 | 34.12 | 70 | 32.623 | 30.235 | 33.7 | 31.3 | 0.945 | 0.935 | 1.5 | 1.84 | 1.02 | 1.08 | 14 | 15 | 4.4 | 4.8
595 | 29 | 150 | 21.33 | 75 | 30.235 | 28.635 | 31.3 | 29.7 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 2.09 | 0.86 | 0.95 | 15 | 18 | 3.1 | 3.5
590 | 28 | 150 | 40 | 70 | 30.435 | 27.635 | 31.5 | 28.7 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 13 | 13 | 5 | 5
588 | 578 | 150 | 5.08 | 35 | 31.335 | 31.157 | 32.4 | 32.6 | 0.935 | 1.305 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
587 | 585 | 150 | 5.26 | 38 | 31.635 | 31.435 | 32.7 | 32.5 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | 0.53 | 22 | 22 | 1 | 1
586 | 585 | 150 | 14.29 | 70 | 32.435 | 31.435 | 33.5 | 32.5 | 0.925 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2
585 | 577 | 150 | 21.43 | 42 | 31.435 | 30.535 | 32.5 | 31.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1
583 | 582 | 150 | 5.08 | 55 | 30.035 | 29.756 | 31.1 | 30.9 | 0.935 | 1.005 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
582 | 576 | 150 | 5.08 | 50 | 29.756 | 29.502 | 30.9 | 30.7 | 1.005 | 1.065 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
581 | 575 | 150 | 6.15 | 65 | 29.235 | 28.835 | 30.3 | 29.9 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
579 | 578 | 150 | 23.53 | 85 | 33.535 | 31.535 | 34.6 | 32.6 | 0.925 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3
578 | 577 | 150 | 8.3 | 75 | 31.157 | 30.535 | 32.6 | 31.6 | 1.305 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5
577 | 576 | 150 | 22.5 | 40 | 30.535 | 29.635 | 31.6 | 30.7 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2
576 | 575 | 150 | 22.23 | 30 | 29.502 | 28.835 | 30.7 | 29.9 | 1.065 | 0.935 | 1.5 | 1.7 | 0.87 | 0.91 | 15 | 16 | 3.2 | 3.3
575 | 555 | 150 | 5.07 | 85 | 28.819 | 28.389 | 29.9 | 29.5 | 0.945 | 0.975 | 1.5 | 2.19 | 0.52 | 0.58 | 22 | 27 | 1 | 1.2
570 | 566 | 150 | 30 | 30 | 37.935 | 37.035 | 39 | 38.1 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 | 14 | 14 | 4 | 4
567 | 566 | 150 | 9.23 | 65 | 37.635 | 37.035 | 38.7 | 38.1 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
566 | 565 | 150 | 32 | 50 | 37.035 | 35.435 | 38.1 | 36.5 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 0.99 | 14 | 14 | 4.2 | 4.2
565 | 564 | 150 | 25.51 | 98 | 35.435 | 32.935 | 36.5 | 34 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.92 | 0.92 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5
564 | 557 | 150 | 23.16 | 95 | 32.935 | 30.735 | 34 | 31.8 | 0.925 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3
561 | 560 | 150 | 34 | 100 | 39.935 | 36.535 | 41 | 37.6 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 1.02 | 1.02 | 14 | 14 | 4.4 | 4.4
560 | 559 | 150 | 28 | 100 | 36.535 | 33.735 | 37.6 | 34.8 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.95 | 0.95 | 14 | 14 | 3.8 | 3.8
559 | 558 | 150 | 23 | 100 | 33.735 | 31.435 | 34.8 | 32.5 | 0.925 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2
558 | 557 | 150 | 21.88 | 32 | 31.435 | 30.735 | 32.5 | 31.8 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1
557 | 556 | 150 | 15 | 80 | 30.735 | 29.535 | 31.8 | 30.6 | 0.935 | 0.935 | 1.68 | 2.45 | 0.79 | 0.88 | 18 | 21 | 2.4 | 2.9
556 | 555 | 150 | 14.1 | 78 | 29.535 | 28.435 | 30.6 | 29.5 | 0.935 | 0.935 | 1.86 | 2.7 | 0.79 | 0.89 | 19 | 23 | 2.4 | 2.9
555 | 26 | 150 | 21.19 | 45 | 28.389 | 27.435 | 29.5 | 28.5 | 0.975 | 0.935 | 3.47 | 5.04 | 1.1 | 1.23 | 23 | 28 | 4.4 | 5.2
552 | 550 | 150 | 5.08 | 33 | 24.935 | 24.767 | 26 | 25.9 | 0.935 | 0.995 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
551 | 550 | 150 | 9.09 | 88 | 25.635 | 24.835 | 26.7 | 25.9 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
550 | 24 | 150 | 7.1 | 75 | 24.767 | 24.235 | 25.9 | 25.3 | 0.995 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
547 | 540 | 150 | 25 | 40 | 27.635 | 26.635 | 28.7 | 27.7 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | 0.91 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5
546 | 539 | 150 | 35 | 40 | 27.435 | 26.035 | 28.5 | 27.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 1.03 | 1.03 | 14 | 14 | 4.5 | 4.5
545 | 538 | 150 | 26.67 | 30 | 25.935 | 25.135 | 27 | 26.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.93 | 0.93 | 15 | 15 | 3.6 | 3.6
543 | 536 | 150 | 23.33 | 30 | 24.435 | 23.735 | 25.5 | 24.8 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3
541 | 540 | 150 | 30.23 | 86 | 29.235 | 26.635 | 30.3 | 27.7 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 | 14 | 14 | 4 | 4
540 | 539 | 150 | 14.29 | 42 | 26.635 | 26.035 | 27.7 | 27.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2
539 | 538 | 150 | 20 | 45 | 26.035 | 25.135 | 27.1 | 26.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
538 | 537 | 150 | 18.33 | 60 | 25.135 | 24.035 | 26.2 | 25.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7
537 | 536 | 150 | 5.77 | 52 | 24.035 | 23.735 | 25.1 | 24.8 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
536 | 535 | 150 | 16.67 | 30 | 23.735 | 23.235 | 24.8 | 24.3 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5
535 | 520 | 150 | 5.08 | 48 | 23.235 | 22.991 | 24.3 | 24.2 | 0.935 | 1.075 | 1.5 | 1.64 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1
531 | 524 | 150 | 13.33 | 15 | 24.535 | 24.335 | 25.6 | 25.4 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
530 | 523 | 150 | 30 | 100 | 26.535 | 23.535 | 27.6 | 24.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 | 14 | 14 | 4 | 4
528 | 522 | 150 | 21.15 | 52 | 24.635 | 23.535 | 25.7 | 24.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 16 | 16 | 3 | 3
527 | 521 | 150 | 6.67 | 75 | 23.635 | 23.135 | 24.7 | 24.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
525 | 524 | 150 | 26.8 | 97 | 26.935 | 24.335 | 28 | 25.4 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.93 | 0.93 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7
524 | 523 | 150 | 18.18 | 44 | 24.335 | 23.535 | 25.4 | 24.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7
523 | 522 | 150 | 5.08 | 25 | 23.523 | 23.396 | 24.6 | 24.6 | 0.945 | 1.065 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
522 | 521 | 150 | 6.54 | 40 | 23.396 | 23.135 | 24.6 | 24.2 | 1.065 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
521 | 520 | 150 | 5.08 | 30 | 23.135 | 22.983 | 24.2 | 24.2 | 0.935 | 1.085 | 1.5 | 1.56 | 0.52 | 0.53 | 22 | 22 | 1 | 1
520 | 505 | 150 | 4.17 | 43 | 22.964 | 22.785 | 24.2 | 24.5 | 1.105 | 1.585 | 2.3 | 3.34 | 0.55 | 0.61 | 29 | 35 | 1 | 1.2
517 | 510 | 150 | 26.67 | 30 | 28.435 | 27.635 | 29.5 | 28.7 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.93 | 0.93 | 15 | 15 | 3.6 | 3.6
516 | 508 | 150 | 31.25 | 32 | 26.935 | 25.935 | 28 | 27 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 0.99 | 14 | 14 | 4.1 | 4.1
514 | 507 | 150 | 5.08 | 62 | 25.435 | 25.12 | 26.5 | 26.2 | 0.935 | 0.945 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
513 | 506 | 150 | 10.53 | 38 | 24.935 | 24.535 | 26 | 25.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
511 | 510 | 150 | 5.08 | 82 | 28.035 | 27.619 | 29.1 | 28.7 | 0.935 | 0.945 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
510 | 509 | 150 | 21.39 | 60 | 27.619 | 26.335 | 28.7 | 27.4 | 0.945 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1
509 | 508 | 150 | 7.27 | 55 | 26.335 | 25.935 | 27.4 | 27 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
508 | 507 | 150 | 16 | 50 | 25.935 | 25.135 | 27 | 26.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.78 | 0.78 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4
507 | 506 | 150 | 29.26 | 20 | 25.12 | 24.535 | 26.2 | 25.6 | 0.945 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.96 | 0.96 | 14 | 14 | 3.9 | 3.9
506 | 505 | 150 | 11.46 | 96 | 24.535 | 23.435 | 25.6 | 24.5 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.71 | 0.69 | 0.72 | 18 | 19 | 1.9 | 2
505 | 23 | 150 | 3.38 | 60 | 22.766 | 22.563 | 24.5 | 24.1 | 1.595 | 1.405 | 3.61 | 5.25 | 0.58 | 0.64 | 38 | 47 | 1.1 | 1.2
502 | 98 | 150 | 5.08 | 35 | 36.535 | 36.357 | 37.6 | 37.5 | 0.925 | 1.005 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
498 | 96 | 150 | 18.95 | 95 | 35.135 | 33.335 | 36.2 | 34.4 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8
497 | 495 | 150 | 5.71 | 35 | 34.335 | 34.135 | 35.4 | 35.2 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
496 | 495 | 150 | 25.26 | 95 | 36.535 | 34.135 | 37.6 | 35.2 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | 0.91 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5
495 | 95 | 150 | 17 | 100 | 34.135 | 32.435 | 35.2 | 33.5 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6
491 | 486 | 150 | 20 | 65 | 32.135 | 30.835 | 33.2 | 31.9 | 0.925 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
490 | 487 | 150 | 32.31 | 65 | 33.835 | 31.735 | 34.9 | 32.8 | 0.925 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4.2 | 4.2
488 | 487 | 150 | 23.68 | 38 | 32.635 | 31.735 | 33.7 | 32.8 | 0.925 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3
487 | 486 | 150 | 21.43 | 42 | 31.735 | 30.835 | 32.8 | 31.9 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1
486 | 485 | 150 | 14.89 | 47 | 30.835 | 30.135 | 31.9 | 31.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.76 | 0.76 | 17 | 17 | 2.3 | 2.3
485 | 92 | 150 | 17.5 | 40 | 30.135 | 29.435 | 31.2 | 30.5 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6
483 | 91 | 150 | 5.08 | 70 | 28.335 | 27.98 | 29.4 | 29.1 | 0.935 | 0.985 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
481 | 480 | 150 | 27.5 | 40 | 29.735 | 28.635 | 30.8 | 29.7 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7
480 | 90 | 150 | 12.63 | 95 | 28.635 | 27.435 | 29.7 | 28.5 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 18 | 18 | 2 | 2
477 | 476 | 150 | 33.33 | 33 | 27.235 | 26.135 | 28.3 | 27.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 1.01 | 1.01 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3
476 | 475 | 150 | 12.99 | 77 | 26.135 | 25.135 | 27.2 | 26.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
475 | 87 | 150 | 36.14 | 83 | 25.135 | 22.135 | 26.2 | 23.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 1.04 | 1.04 | 14 | 14 | 4.6 | 4.6
472 | 465 | 150 | 30.59 | 85 | 27.835 | 25.235 | 28.9 | 26.3 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.98 | 0.98 | 14 | 14 | 4 | 4
471 | 466 | 150 | 31.76 | 85 | 28.035 | 25.335 | 29.1 | 26.4 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 0.99 | 14 | 14 | 4.2 | 4.2
470 | 467 | 150 | 32.94 | 85 | 28.335 | 25.535 | 29.4 | 26.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3
469 | 468 | 150 | 32.95 | 88 | 28.435 | 25.535 | 29.5 | 26.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3
468 | 467 | 150 | 5.08 | 44 | 25.523 | 25.299 | 26.8 | 26.6 | 1.145 | 1.165 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
467 | 466 | 150 | 5.08 | 43 | 25.299 | 25.081 | 26.6 | 26.4 | 1.165 | 1.185 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
466 | 465 | 150 | 5.08 | 30 | 25.081 | 24.929 | 26.4 | 26.3 | 1.185 | 1.235 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
465 | 89 | 150 | 5.08 | 48 | 24.929 | 24.685 | 26.3 | 26.2 | 1.235 | 1.375 | 1.5 | 1.66 | 0.52 | 0.54 | 22 | 23 | 1 | 1
461 | 460 | 150 | 11.11 | 45 | 25.535 | 25.035 | 26.6 | 26.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.69 | 0.69 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
460 | 88 | 150 | 9 | 100 | 25.035 | 24.135 | 26.1 | 25.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
455 | 135 | 150 | 10.26 | 78 | 23.235 | 22.435 | 24.3 | 23.5 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7
454 | 453 | 150 | 5.08 | 38 | 23.035 | 22.842 | 24.1 | 24.1 | 0.935 | 1.125 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
453 | 134 | 150 | 6.14 | 50 | 22.842 | 22.535 | 24.1 | 23.6 | 1.125 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
452 | 451 | 150 | 12.9 | 31 | 22.435 | 22.035 | 23.5 | 23.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
451 | 133 | 150 | 21.11 | 90 | 22.035 | 20.135 | 23.1 | 21.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 16 | 16 | 3 | 3
449 | 448 | 150 | 21.43 | 28 | 22.035 | 21.435 | 23.1 | 22.5 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1
448 | 132 | 150 | 37.5 | 40 | 21.435 | 19.935 | 22.5 | 21 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 1.05 | 1.05 | 14 | 14 | 4.7 | 4.7
446 | 445 | 150 | 7.27 | 55 | 20.235 | 19.835 | 21.3 | 20.9 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
445 | 131 | 150 | 5.45 | 55 | 19.835 | 19.535 | 20.9 | 20.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | 0.53 | 22 | 22 | 1.1 | 1.1
443 | 442 | 150 | 5.08 | 46 | 19.735 | 19.501 | 20.8 | 20.6 | 0.935 | 0.965 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
442 | 441 | 150 | 5.08 | 10 | 19.501 | 19.451 | 20.6 | 20.6 | 0.965 | 1.015 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
441 | 440 | 150 | 5.08 | 40 | 19.451 | 19.248 | 20.6 | 20.6 | 1.015 | 1.215 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
440 | 130 | 150 | 5.63 | 20 | 19.248 | 19.135 | 20.6 | 20.2 | 1.215 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
436 | 430 | 150 | 5.08 | 100 | 19.535 | 19.027 | 20.6 | 20.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
435 | 431 | 150 | 5.08 | 100 | 19.535 | 19.027 | 20.6 | 20.2 | 0.935 | 1.035 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
434 | 433 | 150 | 5.08 | 65 | 19.735 | 19.405 | 20.8 | 20.6 | 0.935 | 1.065 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
433 | 432 | 150 | 5.08 | 75 | 19.405 | 19.024 | 20.6 | 20.4 | 1.065 | 1.245 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
432 | 431 | 150 | 5.08 | 60 | 19.024 | 18.72 | 20.4 | 20.2 | 1.245 | 1.345 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
431 | 430 | 150 | 5.08 | 40 | 18.72 | 18.516 | 20.2 | 20.1 | 1.345 | 1.445 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
430 | 128 | 150 | 40.05 | 27 | 18.516 | 17.435 | 20.1 | 18.5 | 1.445 | 0.935 | 1.5 | 1.52 | 1.08 | 1.08 | 13 | 13 | 5 | 5
426 | 425 | 150 | 5.08 | 58 | 17.435 | 17.141 | 18.5 | 18.5 | 0.935 | 1.225 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
425 | 128 | 150 | 5.08 | 66 | 17.141 | 16.805 | 18.5 | 18.5 | 1.225 | 1.555 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
421 | 415 | 150 | 15.63 | 32 | 20.035 | 19.535 | 21.1 | 20.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.77 | 0.77 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4
420 | 416 | 150 | 8.33 | 60 | 20.535 | 20.035 | 21.6 | 21.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5
418 | 417 | 150 | 7.58 | 66 | 21.135 | 20.635 | 22.2 | 21.7 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4
417 | 416 | 150 | 12 | 50 | 20.635 | 20.035 | 21.7 | 21.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 2 | 2
416 | 415 | 150 | 7.25 | 69 | 20.035 | 19.535 | 21.1 | 20.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
415 | 385 | 150 | 6.98 | 86 | 19.535 | 18.935 | 20.6 | 20 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0.58 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
412 | 411 | 150 | 20.59 | 34 | 20.235 | 19.535 | 21.3 | 20.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.85 | 0.85 | 16 | 16 | 3 | 3
411 | 410 | 150 | 5.08 | 68 | 19.535 | 19.19 | 20.6 | 20.6 | 0.935 | 1.275 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
410 | 386 | 150 | 5.08 | 52 | 19.19 | 18.926 | 20.6 | 20.6 | 1.275 | 1.535 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
407 | 406 | 150 | 12.5 | 32 | 20.635 | 20.235 | 21.7 | 21.3 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.71 | 0.71 | 18 | 18 | 2 | 2
406 | 405 | 150 | 5.08 | 68 | 20.235 | 19.89 | 21.3 | 21.1 | 0.935 | 1.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
405 | 387 | 150 | 5.08 | 70 | 19.89 | 19.534 | 21.1 | 20.8 | 1.075 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
402 | 401 | 150 | 6.67 | 30 | 21.135 | 20.935 | 22.2 | 22 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
401 | 399 | 150 | 5.08 | 80 | 20.935 | 20.529 | 22 | 22.1 | 0.935 | 1.435 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
400 | 399 | 150 | 5.71 | 35 | 21.235 | 21.035 | 22.3 | 22.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
399 | 398 | 150 | 5.08 | 45 | 20.529 | 20.3 | 22.1 | 21.9 | 1.435 | 1.465 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
398 | 397 | 150 | 5.08 | 35 | 20.3 | 20.123 | 21.9 | 21.7 | 1.465 | 1.445 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
397 | 389 | 150 | 5.08 | 90 | 20.123 | 19.666 | 21.7 | 21.2 | 1.445 | 1.395 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
395 | 388 | 150 | 5.08 | 66 | 20.335 | 20 | 21.4 | 21.1 | 0.935 | 0.965 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
393 | 390 | 150 | 8.75 | 80 | 20.835 | 20.135 | 21.9 | 21.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5
392 | 391 | 150 | 7.5 | 80 | 21.235 | 20.635 | 22.3 | 21.7 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4
391 | 390 | 150 | 6.25 | 80 | 20.635 | 20.135 | 21.7 | 21.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
390 | 389 | 150 | 5.08 | 40 | 20.135 | 19.932 | 21.2 | 21.2 | 0.935 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
389 | 388 | 150 | 5.08 | 33 | 19.666 | 19.498 | 21.2 | 21.1 | 1.395 | 1.465 | 1.5 | 2.05 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1
388 | 387 | 150 | 4.86 | 40 | 19.498 | 19.304 | 21.1 | 20.8 | 1.465 | 1.365 | 1.65 | 2.4 | 0.53 | 0.59 | 23 | 28 | 1 | 1.2
387 | 386 | 150 | 4.33 | 40 | 19.304 | 19.131 | 20.8 | 20.6 | 1.365 | 1.335 | 2.12 | 3.08 | 0.54 | 0.6 | 27 | 33 | 1 | 1.2
386 | 385 | 150 | 3.97 | 40 | 18.903 | 18.744 | 20.6 | 20 | 1.565 | 1.125 | 2.56 | 3.72 | 0.55 | 0.62 | 31 | 37 | 1 | 1.2
385 | 126 | 150 | 82.87 | 17 | 18.744 | 17.335 | 20 | 18.4 | 1.125 | 0.935 | 3.41 | 4.96 | 1.77 | 1.98 | 17 | 20 | 12.7 | 4.9
381 | 375 | 150 | 5.08 | 42 | 21.235 | 21.022 | 22.3 | 22.2 | 0.935 | 1.045 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
380 | 377 | 150 | 25 | 40 | 24.235 | 23.235 | 25.3 | 24.3 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | 0.91 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5
378 | 377 | 150 | 5.08 | 55 | 23.235 | 22.956 | 24.3 | 24.3 | 0.935 | 1.205 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
377 | 376 | 150 | 23.15 | 70 | 22.956 | 21.335 | 24.3 | 22.4 | 1.205 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3
376 | 375 | 150 | 16.67 | 12 | 21.335 | 21.135 | 22.4 | 22.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5
375 | 374 | 150 | 5.08 | 100 | 21.022 | 20.514 | 22.2 | 22.2 | 1.045 | 1.555 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
374 | 373 | 150 | 12.98 | 60 | 20.514 | 19.735 | 22.2 | 20.8 | 1.555 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
373 | 372 | 150 | 10.53 | 38 | 19.735 | 19.335 | 20.8 | 20.4 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
372 | 371 | 150 | 17.14 | 35 | 19.335 | 18.735 | 20.4 | 19.8 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6
371 | 370 | 150 | 6.67 | 90 | 18.735 | 18.135 | 19.8 | 19.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.77 | 0.57 | 0.6 | 21 | 22 | 1.2 | 1.3
370 | 126 | 150 | 8.89 | 90 | 18.135 | 17.335 | 19.2 | 18.4 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 2.06 | 0.63 | 0.7 | 19 | 22 | 1.5 | 1.8
366 | 18 | 150 | 5.08 | 100 | 17.035 | 16.527 | 18.1 | 17.8 | 0.935 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
365 | 115 | 150 | 5.71 | 35 | 24.035 | 23.835 | 25.1 | 24.9 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
364 | 363 | 150 | 9.38 | 64 | 24.635 | 24.035 | 25.7 | 25.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
363 | 360 | 150 | 10.61 | 66 | 24.035 | 23.335 | 25.1 | 24.4 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
362 | 361 | 150 | 13.33 | 30 | 24.535 | 24.135 | 25.6 | 25.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
361 | 360 | 150 | 5.08 | 100 | 24.135 | 23.627 | 25.2 | 24.9 | 0.935 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
360 | 114 | 150 | 5.08 | 44 | 23.335 | 23.112 | 24.9 | 24.4 | 1.435 | 1.155 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
358 | 114 | 150 | 5.08 | 100 | 23.635 | 23.127 | 24.7 | 24.4 | 0.935 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
356 | 112 | 150 | 20 | 80 | 22.435 | 20.835 | 23.5 | 21.9 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
355 | 110 | 150 | 12.5 | 40 | 19.035 | 18.535 | 20.1 | 19.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.71 | 0.71 | 18 | 18 | 2 | 2
353 | 331 | 150 | 5.08 | 82 | 20.735 | 20.319 | 21.8 | 21.6 | 0.935 | 1.145 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
352 | 330 | 150 | 5.08 | 82 | 20.535 | 20.119 | 21.6 | 21.5 | 0.935 | 1.245 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
351 | 329 | 150 | 5.08 | 35 | 20.435 | 20.257 | 21.5 | 21.4 | 0.935 | 1.005 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
350 | 327 | 150 | 5.08 | 35 | 19.535 | 19.357 | 20.6 | 20.6 | 0.935 | 1.105 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
348 | 342 | 150 | 5.71 | 35 | 20.435 | 20.235 | 21.5 | 21.3 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
347 | 341 | 150 | 5.08 | 80 | 20.335 | 19.929 | 21.4 | 21.4 | 0.935 | 1.335 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
346 | 340 | 150 | 5.08 | 80 | 20.335 | 19.929 | 21.4 | 21.2 | 0.935 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
345 | 344 | 150 | 5.08 | 15 | 20.835 | 20.759 | 21.9 | 21.9 | 0.935 | 1.005 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
344 | 343 | 150 | 5.08 | 35 | 20.759 | 20.581 | 21.9 | 21.9 | 1.005 | 1.185 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
343 | 342 | 150 | 5.08 | 100 | 20.581 | 20.073 | 21.9 | 21.3 | 1.185 | 1.095 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
342 | 341 | 150 | 5.08 | 22 | 20.073 | 19.962 | 21.3 | 21.4 | 1.095 | 1.305 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
341 | 340 | 150 | 5.08 | 42 | 19.929 | 19.716 | 21.4 | 21.2 | 1.335 | 1.345 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
340 | 326 | 150 | 5.08 | 60 | 19.716 | 19.411 | 21.2 | 20.5 | 1.345 | 0.955 | 1.5 | 1.53 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
337 | 336 | 150 | 5.08 | 100 | 20.535 | 20.027 | 21.6 | 21.4 | 0.935 | 1.235 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
336 | 325 | 150 | 6.92 | 100 | 20.027 | 19.335 | 21.4 | 20.4 | 1.235 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0.58 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
334 | 333 | 150 | 5.08 | 12 | 20.835 | 20.774 | 21.9 | 21.9 | 0.935 | 0.995 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
333 | 332 | 150 | 5.08 | 33 | 20.774 | 20.607 | 21.9 | 22 | 0.995 | 1.255 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
332 | 331 | 150 | 5.08 | 38 | 20.607 | 20.414 | 22 | 21.6 | 1.255 | 1.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
331 | 330 | 150 | 5.08 | 40 | 20.319 | 20.116 | 21.6 | 21.5 | 1.145 | 1.245 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
330 | 329 | 150 | 5.08 | 14 | 20.116 | 20.045 | 21.5 | 21.4 | 1.245 | 1.225 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
329 | 328 | 150 | 5.08 | 62 | 20.045 | 19.73 | 21.4 | 21.4 | 1.225 | 1.535 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
328 | 327 | 150 | 5.08 | 62 | 19.73 | 19.415 | 21.4 | 20.6 | 1.535 | 1.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
327 | 326 | 150 | 5.08 | 90 | 19.357 | 18.9 | 20.6 | 20.5 | 1.105 | 1.465 | 1.5 | 1.91 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1
326 | 325 | 150 | 4.03 | 45 | 18.883 | 18.701 | 20.5 | 20.4 | 1.485 | 1.565 | 2.47 | 3.59 | 0.55 | 0.61 | 30 | 37 | 1 | 1.2
325 | 204 | 150 | 3.68 | 42 | 18.701 | 18.547 | 20.4 | 20.3 | 1.565 | 1.615 | 3.01 | 4.38 | 0.57 | 0.63 | 34 | 42 | 1 | 1.2
322 | 321 | 150 | 5.08 | 70 | 17.835 | 17.48 | 18.9 | 18.9 | 0.935 | 1.285 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
321 | 202 | 150 | 5.08 | 70 | 17.48 | 17.124 | 18.9 | 18.9 | 1.285 | 1.645 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
318 | 311 | 150 | 5.08 | 40 | 17.435 | 17.232 | 18.5 | 18.3 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
317 | 315 | 150 | 12.2 | 41 | 17.835 | 17.335 | 18.9 | 18.4 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.71 | 0.71 | 18 | 18 | 2 | 2
316 | 315 | 150 | 5.08 | 84 | 17.535 | 17.109 | 18.6 | 18.4 | 0.935 | 1.155 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
315 | 310 | 150 | 5.08 | 45 | 17.109 | 16.88 | 18.4 | 18.2 | 1.155 | 1.185 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
314 | 312 | 150 | 5.08 | 32 | 17.335 | 17.173 | 18.4 | 18.4 | 0.935 | 1.095 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
313 | 312 | 150 | 5.08 | 100 | 17.835 | 17.327 | 18.9 | 18.4 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
312 | 311 | 150 | 5.08 | 42 | 17.173 | 16.959 | 18.4 | 18.3 | 1.095 | 1.205 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
311 | 310 | 150 | 5.08 | 50 | 16.959 | 16.705 | 18.3 | 18.2 | 1.205 | 1.355 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
310 | 200 | 150 | 5.08 | 46 | 16.705 | 16.472 | 18.2 | 18.2 | 1.355 | 1.595 | 1.5 | 1.57 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1
306 | 297 | 150 | 8.89 | 45 | 17.435 | 17.035 | 18.5 | 18.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5
304 | 298 | 150 | 5.08 | 40 | 17.535 | 17.332 | 18.6 | 18.4 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
303 | 300 | 150 | 5.08 | 32 | 17.835 | 17.673 | 18.9 | 18.9 | 0.935 | 1.095 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
302 | 301 | 150 | 5.08 | 33 | 17.835 | 17.667 | 18.9 | 18.9 | 0.935 | 1.095 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
301 | 300 | 150 | 5.08 | 35 | 17.667 | 17.49 | 18.9 | 18.9 | 1.095 | 1.275 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
300 | 299 | 150 | 5.08 | 35 | 17.49 | 17.312 | 18.9 | 18.6 | 1.275 | 1.155 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
299 | 298 | 150 | 5.08 | 60 | 17.312 | 17.007 | 18.6 | 18.4 | 1.155 | 1.255 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
298 | 297 | 150 | 5.08 | 50 | 17.007 | 16.754 | 18.4 | 18.1 | 1.255 | 1.215 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
297 | 296 | 150 | 5.08 | 44 | 16.754 | 16.53 | 18.1 | 18.4 | 1.215 | 1.735 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
296 | 295 | 150 | 5.08 | 100 | 16.53 | 16.022 | 18.4 | 17.9 | 1.735 | 1.745 | 1.5 | 1.55 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
295 | 106 | 150 | 5.08 | 44 | 16.022 | 15.799 | 17.9 | 17.9 | 1.745 | 1.965 | 1.5 | 1.69 | 0.52 | 0.54 | 22 | 23 | 1 | 1.1
294 | 9 | 150 | 8.33 | 12 | 15.135 | 15.035 | 16.2 | 16.1 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5
293 | 288 | 150 | 5.08 | 66 | 15.035 | 14.7 | 16.1 | 15.9 | 0.925 | 1.065 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
292 | 290 | 150 | 5.08 | 32 | 15.435 | 15.273 | 16.5 | 16.4 | 0.925 | 0.995 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
291 | 290 | 150 | 5.08 | 37 | 15.435 | 15.247 | 16.5 | 16.4 | 0.925 | 1.015 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
290 | 289 | 150 | 5.08 | 63 | 15.247 | 14.927 | 16.4 | 16.2 | 1.015 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
289 | 288 | 150 | 5.08 | 42 | 14.927 | 14.714 | 16.2 | 15.9 | 1.135 | 1.055 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
288 | 8 | 150 | 5.08 | 67 | 14.7 | 14.36 | 15.9 | 15.8 | 1.065 | 1.305 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
286 | 285 | 150 | 5.08 | 79 | 14.635 | 14.234 | 15.7 | 15.5 | 0.925 | 1.135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
285 | 6 | 150 | 5.08 | 75 | 14.234 | 13.853 | 15.5 | 15.8 | 1.135 | 1.815 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
282 | 281 | 150 | 8.75 | 80 | 16.735 | 16.035 | 17.8 | 17.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5
281 | 280 | 150 | 19.05 | 42 | 16.035 | 15.235 | 17.1 | 16.3 | 0.935 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8
280 | 7 | 150 | 12.73 | 55 | 15.235 | 14.535 | 16.3 | 15.6 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 18 | 18 | 2 | 2
278 | 275 | 150 | 12.96 | 54 | 14.635 | 13.935 | 15.7 | 15 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
277 | 276 | 150 | 10.77 | 65 | 15.135 | 14.435 | 16.2 | 15.5 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
276 | 275 | 150 | 8.33 | 60 | 14.435 | 13.935 | 15.5 | 15 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5
275 | 4 | 150 | 5.08 | 55 | 13.935 | 13.656 | 15 | 15.8 | 0.925 | 2.005 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
270 | 175 | 150 | 5.08 | 48 | 19.435 | 19.191 | 20.5 | 20.4 | 0.935 | 1.075 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
269 | 175 | 150 | 14.29 | 35 | 19.835 | 19.335 | 20.9 | 20.4 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2
268 | 267 | 150 | 20 | 35 | 19.435 | 18.735 | 20.5 | 19.8 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9
267 | 174 | 150 | 5.08 | 81 | 18.735 | 18.324 | 19.8 | 19.6 | 0.935 | 1.145 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
265 | 262 | 150 | 22.22 | 45 | 19.735 | 18.735 | 20.8 | 19.8 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2
264 | 263 | 150 | 13.75 | 80 | 20.135 | 19.035 | 21.2 | 20.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.74 | 0.74 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2
263 | 262 | 150 | 5.08 | 82 | 19.035 | 18.619 | 20.1 | 19.8 | 0.935 | 1.045 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
262 | 174 | 150 | 5.08 | 54 | 18.619 | 18.345 | 19.8 | 19.6 | 1.045 | 1.125 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
260 | 173 | 150 | 6.82 | 44 | 18.535 | 18.235 | 19.6 | 19.3 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0.58 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
259 | 257 | 150 | 9.41 | 85 | 19.335 | 18.535 | 20.4 | 19.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
258 | 257 | 150 | 16.67 | 30 | 19.035 | 18.535 | 20.1 | 19.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5
257 | 173 | 150 | 9.09 | 33 | 18.535 | 18.235 | 19.6 | 19.3 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
255 | 172 | 150 | 7 | 100 | 18.235 | 17.535 | 19.3 | 18.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0.58 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
254 | 253 | 150 | 10 | 60 | 18.835 | 18.235 | 19.9 | 19.3 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7
253 | 172 | 150 | 11.29 | 62 | 18.235 | 17.535 | 19.3 | 18.6 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.69 | 0.69 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9
251 | 171 | 150 | 11.11 | 72 | 18.135 | 17.335 | 19.2 | 18.4 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.69 | 0.69 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
249 | 247 | 150 | 5.08 | 85 | 17.435 | 17.003 | 18.5 | 18.1 | 0.935 | 0.965 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
248 | 247 | 150 | 5.08 | 32 | 17.535 | 17.373 | 18.6 | 18.5 | 0.935 | 0.995 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
247 | 170 | 150 | 5.08 | 62 | 17.003 | 16.689 | 18.5 | 18.1 | 1.365 | 1.275 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
245 | 237 | 150 | 6.32 | 95 | 17.335 | 16.735 | 18.4 | 17.8 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
244 | 238 | 150 | 17.07 | 82 | 17.435 | 16.035 | 18.5 | 17.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6
243 | 239 | 150 | 5.08 | 82 | 16.035 | 15.619 | 17.1 | 17.1 | 0.935 | 1.345 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
242 | 240 | 150 | 5.08 | 30 | 17.035 | 16.883 | 18.1 | 18.1 | 0.935 | 1.085 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
241 | 240 | 150 | 15.15 | 33 | 17.535 | 17.035 | 18.6 | 18.1 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.76 | 0.76 | 17 | 17 | 2.3 | 2.3
240 | 239 | 150 | 10.6 | 80 | 16.883 | 16.035 | 18.1 | 17.1 | 1.085 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
239 | 238 | 150 | 5.08 | 30 | 15.619 | 15.466 | 17.1 | 17.1 | 1.345 | 1.495 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
238 | 237 | 150 | 5.08 | 10 | 15.466 | 15.416 | 17.1 | 17.8 | 1.495 | 2.245 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
237 | 169 | 150 | 5.08 | 41 | 15.416 | 15.207 | 17.8 | 17.4 | 2.245 | 2.055 | 1.5 | 1.58 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1
236 | 167 | 150 | 13.33 | 45 | 16.735 | 16.135 | 17.8 | 17.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1
235 | 165 | 150 | 9.09 | 33 | 15.635 | 15.335 | 16.7 | 16.4 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
233 | 221 | 150 | 5.71 | 35 | 16.635 | 16.435 | 17.7 | 17.5 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
232 | 219 | 150 | 21.05 | 38 | 16.635 | 15.835 | 17.7 | 16.9 | 0.935 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 16 | 16 | 3 | 3
231 | 218 | 150 | 6.41 | 78 | 16.335 | 15.835 | 17.4 | 16.9 | 0.935 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
230 | 228 | 150 | 8.57 | 35 | 16.435 | 16.135 | 17.5 | 17.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5
229 | 228 | 150 | 5.08 | 100 | 16.635 | 16.127 | 17.7 | 17.2 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
228 | 217 | 150 | 5.47 | 90 | 16.127 | 15.635 | 17.2 | 16.7 | 0.935 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | 0.53 | 22 | 22 | 1.1 | 1.1
227 | 216 | 150 | 6.41 | 78 | 15.835 | 15.335 | 16.9 | 16.4 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
225 | 223 | 150 | 8.57 | 35 | 15.835 | 15.535 | 16.9 | 16.6 | 0.925 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5
224 | 223 | 150 | 6 | 100 | 16.135 | 15.535 | 17.2 | 16.6 | 0.935 | 0.925 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1
223 | 215 | 150 | 5.08 | 90 | 15.535 | 15.078 | 16.6 | 16.2 | 0.925 | 0.985 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
222 | 221 | 150 | 5.13 | 39 | 16.635 | 16.435 | 17.7 | 17.5 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
221 | 220 | 150 | 5.08 | 91 | 16.435 | 15.973 | 17.5 | 17.3 | 0.935 | 1.195 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
220 | 219 | 150 | 5.08 | 44 | 15.973 | 15.75 | 17.3 | 16.9 | 1.195 | 1.015 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
219 | 218 | 150 | 5.08 | 50 | 15.75 | 15.496 | 16.9 | 16.9 | 1.015 | 1.265 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
218 | 217 | 150 | 5.08 | 40 | 15.496 | 15.293 | 16.9 | 16.7 | 1.265 | 1.275 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
217 | 216 | 150 | 5.04 | 40 | 15.293 | 15.091 | 16.7 | 16.4 | 1.275 | 1.175 | 1.53 | 2.22 | 0.52 | 0.58 | 22 | 27 | 1 | 1.2
216 | 215 | 150 | 4.64 | 55 | 15.091 | 14.836 | 16.4 | 16.2 | 1.175 | 1.225 | 1.83 | 2.65 | 0.53 | 0.59 | 25 | 30 | 1 | 1.2
215 | 2 | 150 | 4.06 | 47 | 14.836 | 14.645 | 16.2 | 15.9 | 1.225 | 1.115 | 2.44 | 3.54 | 0.55 | 0.61 | 30 | 36 | 1 | 1.2
210 | 209 | 150 | 5.08 | 98 | 21.635 | 21.137 | 22.7 | 22.4 | 0.935 | 1.125 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
209 | 208 | 150 | 5.08 | 46 | 21.137 | 20.904 | 22.4 | 22.9 | 1.125 | 1.865 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
208 | 207 | 150 | 5.08 | 82 | 20.904 | 20.488 | 22.9 | 21.9 | 1.865 | 1.275 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
207 | 206 | 150 | 5.08 | 91 | 20.488 | 20.026 | 21.9 | 21.2 | 1.275 | 1.035 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
206 | 205 | 150 | 5.08 | 60 | 20.026 | 19.721 | 21.2 | 20.8 | 1.035 | 0.945 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
205 | 204 | 150 | 9.17 | 53 | 19.721 | 19.235 | 20.8 | 20.3 | 0.945 | 0.935 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6
204 | 203 | 150 | 3.21 | 30 | 18.532 | 18.436 | 20.3 | 20.1 | 1.635 | 1.525 | 4.04 | 5.88 | 0.58 | 0.64 | 42 | 51 | 1.1 | 1.2
203 | 202 | 150 | 11.78 | 51 | 18.436 | 17.835 | 20.1 | 18.9 | 1.525 | 0.935 | 4.16 | 6.05 | 0.94 | 1.04 | 30 | 36 | 3 | 3.5
202 | 201 | 150 | 3.03 | 52 | 17.072 | 16.915 | 18.9 | 18.4 | 1.695 | 1.355 | 4.59 | 6.67 | 0.59 | 0.65 | 45 | 57 | 1.1 | 1.2
201 | 200 | 150 | 3 | 40 | 16.915 | 16.795 | 18.4 | 18.2 | 1.355 | 1.275 | 4.68 | 6.8 | 0.59 | 0.65 | 46 | 57 | 1.1 | 1.2
200 | 107 | 200 | 2.71 | 41 | 16.42 | 16.309 | 18.2 | 18.1 | 1.563 | 1.573 | 5.85 | 8.51 | 0.6 | 0.66 | 35 | 43 | 1 | 1.2
195 | 194 | 150 | 5.08 | 100 | 16.635 | 16.127 | 17.7 | 17.4 | 0.905 | 1.105 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
194 | 193 | 150 | 5.08 | 63 | 16.127 | 15.807 | 17.4 | 17.3 | 1.105 | 1.325 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
193 | 192 | 150 | 5.08 | 85 | 15.807 | 15.376 | 17.3 | 16.8 | 1.325 | 1.255 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
192 | 191 | 150 | 5.08 | 83 | 15.376 | 14.954 | 16.8 | 17 | 1.255 | 1.885 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
191 | 190 | 150 | 5.08 | 78 | 14.954 | 14.558 | 17 | 17.2 | 1.885 | 2.475 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
190 | 189 | 150 | 4.48 | 40 | 14.544 | 14.365 | 17.2 | 16.9 | 2.495 | 2.375 | 1.96 | 2.85 | 0.54 | 0.6 | 26 | 32 | 1 | 1.2
189 | 188 | 150 | 3.81 | 40 | 14.353 | 14.2 | 16.9 | 16.8 | 2.385 | 2.435 | 2.79 | 4.05 | 0.56 | 0.62 | 32 | 40 | 1 | 1.2
188 | 187 | 150 | 3.43 | 71 | 14.19 | 13.946 | 16.8 | 16.7 | 2.445 | 2.585 | 3.51 | 5.11 | 0.57 | 0.64 | 38 | 46 | 1.1 | 1.2
187 | 186 | 150 | 3.17 | 44 | 13.946 | 13.807 | 16.7 | 16.7 | 2.585 | 2.725 | 4.17 | 6.06 | 0.59 | 0.64 | 42 | 53 | 1.1 | 1.2
186 | 185 | 200 | 2.11 | 40 | 13.757 | 13.673 | 16.7 | 16.7 | 2.723 | 2.813 | 10.04 | 14.59 | 0.63 | 0.68 | 51 | 64 | 1.1 | 1.2
185 | 147 | 200 | 2.09 | 100 | 13.673 | 13.464 | 16.7 | 15.8 | 2.813 | 2.123 | 10.26 | 14.92 | 0.63 | 0.68 | 52 | 66 | 1.1 | 1.2
176 | 175 | 150 | 11.94 | 67 | 20.135 | 19.335 | 21.2 | 20.4 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9
175 | 174 | 150 | 10.1 | 65 | 19.191 | 18.535 | 20.4 | 19.6 | 1.045 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7
174 | 173 | 150 | 5.08 | 41 | 18.324 | 18.116 | 19.6 | 19.3 | 1.115 | 1.015 | 1.5 | 2.07 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1
173 | 172 | 150 | 13.5 | 43 | 18.116 | 17.535 | 19.3 | 18.6 | 1.015 | 0.905 | 1.95 | 2.83 | 0.79 | 0.88 | 20 | 24 | 2.4 | 2.8
172 | 171 | 150 | 4.55 | 44 | 17.466 | 17.266 | 18.6 | 18.4 | 0.965 | 0.965 | 2.55 | 3.7 | 0.58 | 0.65 | 30 | 36 | 1.2 | 1.3
171 | 170 | 150 | 5.78 | 40 | 17.266 | 17.035 | 18.4 | 18.1 | 0.965 | 0.905 | 2.8 | 4.07 | 0.65 | 0.72 | 29 | 36 | 1.4 | 1.7
170 | 169 | 150 | 3.93 | 90 | 16.656 | 16.302 | 18.1 | 17.4 | 1.275 | 0.935 | 3.4 | 4.95 | 0.6 | 0.66 | 36 | 44 | 1.2 | 1.4
169 | 168 | 150 | 3.03 | 45 | 15.157 | 15.02 | 17.4 | 17.2 | 2.075 | 2.015 | 4.59 | 6.67 | 0.59 | 0.65 | 45 | 57 | 1.1 | 1.2
168 | 167 | 150 | 3.02 | 10 | 15.02 | 14.99 | 17.2 | 17.2 | 2.015 | 2.045 | 4.61 | 6.7 | 0.59 | 0.65 | 45 | 57 | 1.1 | 1.2
167 | 166 | 150 | 2.95 | 73 | 14.99 | 14.775 | 17.2 | 16.6 | 2.045 | 1.665 | 4.88 | 7.09 | 0.59 | 0.65 | 47 | 59 | 1.1 | 1.2
166 | 165 | 150 | 2.91 | 61 | 14.775 | 14.597 | 16.6 | 16.4 | 1.665 | 1.635 | 5.01 | 7.29 | 0.59 | 0.65 | 48 | 61 | 1.1 | 1.2
165 | 46 | 150 | 2.84 | 88 | 14.597 | 14.347 | 16.4 | 15.9 | 1.635 | 1.385 | 5.28 | 7.68 | 0.6 | 0.65 | 50 | 63 | 1.1 | 1.2
161 | 160 | 150 | 5.08 | 60 | 17.235 | 16.93 | 18.3 | 18.2 | 0.905 | 1.105 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
160 | 159 | 150 | 5.08 | 63 | 16.93 | 16.611 | 18.2 | 18.2 | 1.105 | 1.425 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
159 | 158 | 150 | 5.08 | 51 | 16.611 | 16.352 | 18.2 | 18.2 | 1.425 | 1.685 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
158 | 157 | 150 | 5.08 | 35 | 16.352 | 16.174 | 18.2 | 17.8 | 1.685 | 1.465 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
157 | 156 | 150 | 4.84 | 52 | 16.174 | 15.922 | 17.8 | 17.7 | 1.465 | 1.615 | 1.66 | 2.42 | 0.53 | 0.59 | 23 | 28 | 1 | 1.2
156 | 155 | 150 | 4.51 | 45 | 15.922 | 15.719 | 17.7 | 17.3 | 1.615 | 1.415 | 1.94 | 2.81 | 0.54 | 0.6 | 26 | 31 | 1 | 1.2
155 | 154 | 150 | 4.04 | 45 | 15.719 | 15.537 | 17.3 | 17.1 | 1.415 | 1.395 | 2.46 | 3.58 | 0.55 | 0.61 | 30 | 37 | 1 | 1.2
154 | 153 | 150 | 3.89 | 95 | 15.537 | 15.168 | 17.1 | 16.5 | 1.395 | 1.165 | 2.68 | 3.89 | 0.56 | 0.62 | 32 | 39 | 1 | 1.2
153 | 152 | 150 | 3.64 | 81 | 15.168 | 14.873 | 16.5 | 16.6 | 1.165 | 1.565 | 3.08 | 4.48 | 0.57 | 0.63 | 35 | 42 | 1 | 1.2
152 | 151 | 150 | 3.51 | 50 | 14.873 | 14.698 | 16.6 | 16.5 | 1.565 | 1.635 | 3.33 | 4.84 | 0.57 | 0.63 | 36 | 45 | 1.1 | 1.2
151 | 150 | 150 | 3.09 | 70 | 14.499 | 14.283 | 16.5 | 16.6 | 1.835 | 2.155 | 4.41 | 6.41 | 0.59 | 0.65 | 44 | 55 | 1.1 | 1.2
150 | 149 | 200 | 2.49 | 52 | 14.122 | 13.992 | 16.6 | 16.4 | 2.263 | 2.193 | 7 | 10.18 | 0.61 | 0.67 | 39 | 49 | 1.1 | 1.2
149 | 148 | 200 | 2.39 | 65 | 13.992 | 13.837 | 16.4 | 15.9 | 2.193 | 1.843 | 7.68 | 11.16 | 0.61 | 0.67 | 42 | 52 | 1.1 | 1.2
148 | 147 | 200 | 2.24 | 44 | 13.825 | 13.727 | 15.9 | 15.8 | 1.863 | 1.853 | 8.87 | 12.89 | 0.62 | 0.68 | 46 | 58 | 1.1 | 1.2
147 | 146 | 300 | 1.5 | 47 | 12.249 | 12.179 | 15.8 | 15.5 | 3.228 | 2.998 | 20.99 | 30.52 | 0.66 | 0.73 | 46 | 57 | 1.1 | 1.2
146 | 145 | 300 | 1.48 | 85 | 12.179 | 12.053 | 15.5 | 15.5 | 2.998 | 3.128 | 21.7 | 31.54 | 0.67 | 0.73 | 47 | 59 | 1.1 | 1.2
145 | 5 | 300 | 1.47 | 78 | 12.053 | 11.938 | 15.5 | 15.8 | 3.128 | 3.538 | 21.87 | 31.8 | 0.67 | 0.73 | 47 | 59 | 1.1 | 1.2
138 | 137 | 150 | 5.08 | 31 | 23.235 | 23.078 | 24.3 | 24.2 | 0.905 | 0.955 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
137 | 136 | 150 | 6.1 | 89 | 23.078 | 22.535 | 24.2 | 23.6 | 0.955 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2
136 | 135 | 150 | 5.08 | 40 | 22.535 | 22.332 | 23.6 | 23.5 | 0.905 | 1.005 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
135 | 134 | 150 | 5.08 | 50 | 22.332 | 22.078 | 23.5 | 23.6 | 1.005 | 1.355 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
134 | 133 | 150 | 46.26 | 42 | 22.078 | 20.135 | 23.6 | 21.2 | 1.355 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 13 | 13 | 5.6 | 5.6
133 | 132 | 150 | 5.08 | 40 | 20.103 | 19.9 | 21.2 | 21 | 0.935 | 0.935 | 1.5 | 1.89 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1
132 | 131 | 150 | 18.26 | 20 | 19.9 | 19.535 | 21 | 20.6 | 0.935 | 0.905 | 1.5 | 2.18 | 0.82 | 0.91 | 16 | 19 | 2.7 | 3.2
131 | 130 | 150 | 5.26 | 76 | 19.507 | 19.107 | 20.6 | 20.2 | 0.925 | 0.925 | 1.92 | 2.79 | 0.57 | 0.63 | 25 | 30 | 1.1 | 1.3
130 | 129 | 150 | 13.92 | 77 | 19.107 | 18.035 | 20.2 | 19.1 | 0.925 | 0.905 | 2.35 | 3.42 | 0.85 | 0.94 | 21 | 26 | 2.7 | 3.1
129 | 128 | 150 | 12.77 | 47 | 18.035 | 17.435 | 19.1 | 18.5 | 0.905 | 0.905 | 2.45 | 3.57 | 0.83 | 0.93 | 22 | 27 | 2.5 | 3
128 | 127 | 150 | 3.25 | 73 | 16.763 | 16.526 | 18.5 | 18.4 | 1.575 | 1.705 | 3.95 | 5.74 | 0.58 | 0.64 | 41 | 50 | 1.1 | 1.2
127 | 126 | 150 | 3.17 | 90 | 16.526 | 16.24 | 18.4 | 18.4 | 1.705 | 1.995 | 4.15 | 6.03 | 0.58 | 0.64 | 42 | 52 | 1.1 | 1.2
126 | 125 | 200 | 2.2 | 88 | 16.199 | 16.005 | 18.4 | 18.9 | 1.983 | 2.673 | 9.17 | 13.34 | 0.62 | 0.68 | 48 | 60 | 1.1 | 1.2
125 | 18 | 200 | 2.18 | 95 | 16.005 | 15.798 | 18.9 | 17.8 | 2.673 | 1.783 | 9.39 | 13.65 | 0.62 | 0.68 | 48 | 61 | 1.1 | 1.2
117 | 116 | 150 | 16.67 | 24 | 24.835 | 24.435 | 25.9 | 25.5 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5
116 | 115 | 150 | 10.91 | 55 | 24.435 | 23.835 | 25.5 | 24.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8
115 | 114 | 150 | 7.35 | 68 | 23.835 | 23.335 | 24.9 | 24.4 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3
114 | 113 | 150 | 133.92 | 17 | 23.112 | 20.835 | 24.4 | 21.9 | 1.125 | 0.905 | 1.5 | 1.97 | 1.64 | 1.78 | 10 | 11 | 12.7 | 4.4
113 | 112 | 150 | 5.02 | 80 | 20.812 | 20.41 | 21.9 | 21.9 | 0.925 | 1.325 | 1.53 | 2.23 | 0.52 | 0.58 | 22 | 27 | 1 | 1.2
112 | 111 | 150 | 9.75 | 100 | 20.41 | 19.435 | 21.9 | 20.5 | 1.325 | 0.905 | 1.94 | 2.82 | 0.71 | 0.79 | 21 | 26 | 1.9 | 2.2
111 | 110 | 150 | 9.68 | 93 | 19.435 | 18.535 | 20.5 | 19.6 | 0.905 | 0.905 | 2.15 | 3.12 | 0.73 | 0.81 | 22 | 27 | 1.9 | 2.3
110 | 109 | 150 | 6.52 | 92 | 18.513 | 17.913 | 19.6 | 19 | 0.925 | 0.925 | 2.44 | 3.55 | 0.65 | 0.73 | 26 | 32 | 1.5 | 1.8
109 | 108 | 150 | 8.78 | 100 | 17.913 | 17.035 | 19 | 18.1 | 0.925 | 0.905 | 2.67 | 3.88 | 0.75 | 0.83 | 26 | 31 | 2 | 2.3
108 | 107 | 150 | 3.82 | 50 | 17.022 | 16.831 | 18.1 | 18.1 | 0.915 | 1.105 | 2.78 | 4.04 | 0.56 | 0.62 | 32 | 40 | 1 | 1.2
107 | 106 | 200 | 2.25 | 35 | 16.28 | 16.201 | 18.1 | 17.9 | 1.603 | 1.483 | 8.71 | 12.66 | 0.62 | 0.68 | 46 | 57 | 1.1 | 1.2
106 | 105 | 200 | 2.12 | 45 | 15.706 | 15.611 | 17.9 | 17.9 | 1.973 | 2.073 | 9.97 | 14.5 | 0.63 | 0.68 | 50 | 64 | 1.1 | 1.2
105 | 14 | 200 | 2.11 | 34 | 15.611 | 15.539 | 17.9 | 16.9 | 2.073 | 1.143 | 10.05 | 14.61 | 0.63 | 0.68 | 51 | 64 | 1.1 | 1.2
99 | 98 | 150 | 5.08 | 100 | 36.935 | 36.427 | 38 | 37.5 | 0.895 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1
98 | 97 | 150 | 33.16 | 64 | 36.357 | 34.235 | 37.5 | 35.3 | 0.975 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 1.01 | 1.01 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3
97 | 96 | 150 | 19.15 | 47 | 34.235 | 33.335 | 35.3 | 34.4 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8
96 | 95 | 150 | 23.08 | 39 | 33.335 | 32.435 | 34.4 | 33.5 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3
95 | 94 | 150 | 40 | 10 | 32.435 | 32.035 | 33.5 | 33.1 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 2.02 | 1.07 | 1.18 | 13 | 15 | 5 | 5.7
94 | 93 | 150 | 15.63 | 64 | 32.035 | 31.035 | 33.1 | 32.1 | 0.895 | 0.905 | 1.54 | 2.23 | 0.78 | 0.87 | 17 | 20 | 2.4 | 2.9
93 | 92 | 150 | 22.22 | 72 | 31.035 | 29.435 | 32.1 | 30.5 | 0.905 | 0.905 | 1.7 | 2.47 | 0.91 | 1.01 | 16 | 20 | 3.3 | 3.9
92 | 91 | 150 | 29.79 | 47 | 29.435 | 28.035 | 30.5 | 29.1 | 0.905 | 0.905 | 2.47 | 3.59 | 1.12 | 1.25 | 18 | 22 | 5 | 5.8
91 | 90 | 150 | 6.33 | 86 | 27.96 | 27.416 | 29.1 | 28.5 | 0.975 | 0.915 | 2.82 | 4.1 | 0.67 | 0.75 | 29 | 35 | 1.6 | 1.8
90 | 89 | 150 | 22.81 | 100 | 27.416 | 25.135 | 28.5 | 26.2 | 0.915 | 0.905 | 3.35 | 4.87 | 1.12 | 1.25 | 23 | 27 | 4.6 | 5.4
89 | 88 | 150 | 11 | 50 | 24.661 | 24.111 | 26.2 | 25.2 | 1.375 | 0.925 | 4.6 | 6.69 | 0.94 | 1.05 | 32 | 39 | 3 | 3.5
88 | 87 | 150 | 6 | 46 | 24.076 | 23.8 | 25.2 | 24.9 | 0.955 | 0.935 | 5.03 | 7.31 | 0.78 | 0.86 | 39 | 49 | 1.9 | 2.2
87 | 86 | 150 | 2.76 | 69 | 22.055 | 21.865 | 24.9 | 24.2 | 2.675 | 2.175 | 5.62 | 8.17 | 0.6 | 0.65 | 52 | 67 | 1.1 | 1.2
86 | 85 | 200 | 2.72 | 75 | 21.865 | 21.661 | 24.2 | 23.8 | 2.123 | 1.923 | 5.79 | 8.41 | 0.6 | 0.66 | 35 | 43 | 1 | 1.2
85 | 22 | 200 | 2.69 | 75 | 21.661 | 21.459 | 23.8 | 23.2 | 1.923 | 1.523 | 5.96 | 8.66 | 0.6 | 0.66 | 35 | 43 | 1.1 | 1.2
81 | 80 | 150 | 53.33 | 60 | 38.735 | 35.535 | 39.8 | 36.6 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 1.19 | 1.19 | 12 | 12 | 6.2 | 6.2
80 | 79 | 150 | 16.67 | 60 | 35.535 | 34.535 | 36.6 | 35.6 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5
79 | 78 | 150 | 17.57 | 74 | 34.535 | 33.235 | 35.6 | 34.3 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.81 | 0.81 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6
78 | 77 | 150 | 14.52 | 62 | 33.235 | 32.335 | 34.3 | 33.4 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.3 | 2.3
77 | 76 | 150 | 10 | 20 | 32.335 | 32.135 | 33.4 | 33.2 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7
76 | 75 | 150 | 8.24 | 85 | 32.135 | 31.435 | 33.2 | 32.5 | 0.895 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 20 | 20 | 1.5 | 1.5
75 | 74 | 150 | 45.65 | 92 | 31.435 | 27.235 | 32.5 | 28.3 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 13 | 13 | 5.5 | 5.5
74 | 73 | 150 | 17.07 | 82 | 27.235 | 25.835 | 28.3 | 26.9 | 0.905 | 0.905 | 1.5 | 1.75 | 0.8 | 0.83 | 16 | 18 | 2.6 | 2.8
73 | 72 | 150 | 5.08 | 62 | 25.824 | 25.509 | 26.9 | 28.4 | 0.915 | 2.725 | 1.5 | 1.95 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1
72 | 71 | 150 | 3.77 | 65 | 25.486 | 25.241 | 28.4 | 28.2 | 2.745 | 2.795 | 2.86 | 4.16 | 0.56 | 0.62 | 33 | 40 | 1 | 1.2
71 | 70 | 150 | 2.99 | 60 | 25.215 | 25.036 | 28.2 | 27.6 | 2.825 | 2.395 | 4.73 | 6.87 | 0.59 | 0.65 | 46 | 58 | 1.1 | 1.2
70 | 69 | 200 | 2.6 | 42 | 25.036 | 24.927 | 27.6 | 27.4 | 2.343 | 2.253 | 6.41 | 9.31 | 0.6 | 0.67 | 37 | 46 | 1.1 | 1.2
69 | 68 | 200 | 2.59 | 20 | 24.927 | 24.875 | 27.4 | 27.2 | 2.253 | 2.113 | 6.45 | 9.38 | 0.6 | 0.67 | 37 | 46 | 1.1 | 1.2
68 | 67 | 200 | 2.35 | 21 | 24.86 | 24.81 | 27.2 | 27.2 | 2.123 | 2.173 | 7.96 | 11.57 | 0.62 | 0.68 | 43 | 54 | 1.1 | 1.2
67 | 66 | 200 | 2.34 | 40 | 24.81 | 24.717 | 27.2 | 26.9 | 2.173 | 1.963 | 8.05 | 11.71 | 0.62 | 0.68 | 43 | 54 | 1.1 | 1.2
66 | 65 | 200 | 2.15 | 64 | 24.7 | 24.563 | 26.9 | 26.5 | 1.983 | 1.723 | 9.64 | 14.01 | 0.63 | 0.68 | 49 | 62 | 1.1 | 1.2
65 | 64 | 200 | 2.14 | 61 | 24.563 | 24.432 | 26.5 | 25.9 | 1.723 | 1.253 | 9.78 | 14.21 | 0.63 | 0.68 | 50 | 63 | 1.1 | 1.2
64 | 63 | 200 | 7.13 | 63 | 24.432 | 23.983 | 25.9 | 25.1 | 1.253 | 0.903 | 12.97 | 18.86 | 1.05 | 1.16 | 42 | 51 | 3.1 | 3.6
63 | 62 | 250 | 3.23 | 62 | 23.929 | 23.729 | 25.1 | 24.9 | 0.899 | 0.899 | 14.39 | 20.92 | 0.8 | 0.88 | 39 | 49 | 1.7 | 2
62 | 61 | 250 | 1.79 | 56 | 23.677 | 23.577 | 24.9 | 24.8 | 0.949 | 0.949 | 15.8 | 22.97 | 0.66 | 0.72 | 49 | 62 | 1.1 | 1.3
61 | 60 | 250 | 1.66 | 59 | 23.566 | 23.468 | 24.8 | 24.7 | 0.959 | 0.959 | 16.87 | 24.53 | 0.65 | 0.71 | 52 | 66 | 1.1 | 1.2
60 | 59 | 250 | 1.66 | 29 | 23.468 | 23.42 | 24.7 | 24.8 | 0.959 | 1.109 | 16.94 | 24.63 | 0.65 | 0.71 | 52 | 67 | 1.1 | 1.2
59 | 58 | 300 | 1.53 | 30 | 22.315 | 22.269 | 24.8 | 24.5 | 2.168 | 1.908 | 20.26 | 29.45 | 0.66 | 0.73 | 45 | 56 | 1.1 | 1.2
58 | 57 | 300 | 12.39 | 80 | 22.269 | 21.278 | 24.5 | 22.5 | 1.908 | 0.898 | 22.23 | 32.31 | 1.45 | 1.61 | 27 | 33 | 5.8 | 6.8
57 | 56 | 300 | 11 | 100 | 21.278 | 20.178 | 22.5 | 21.4 | 0.898 | 0.898 | 22.45 | 32.64 | 1.39 | 1.55 | 28 | 34 | 5.3 | 6.2
56 | 55 | 300 | 8.16 | 98 | 20.178 | 19.378 | 21.4 | 20.6 | 0.898 | 0.898 | 22.67 | 32.96 | 1.25 | 1.39 | 30 | 37 | 4.2 | 4.9
55 | 54 | 300 | 10 | 100 | 19.378 | 18.378 | 20.6 | 19.6 | 0.898 | 0.898 | 22.89 | 33.28 | 1.35 | 1.5 | 29 | 35 | 5 | 5.8
54 | 53 | 300 | 7 | 100 | 18.367 | 17.667 | 19.6 | 18.9 | 0.908 | 0.908 | 23.12 | 33.61 | 1.19 | 1.32 | 32 | 39 | 3.8 | 4.4
53 | 52 | 300 | 10.89 | 100 | 17.667 | 16.578 | 18.9 | 17.8 | 0.908 | 0.898 | 23.34 | 33.94 | 1.4 | 1.56 | 29 | 35 | 5.4 | 6.3
52 | 51 | 300 | 1.43 | 84 | 16.493 | 16.374 | 17.8 | 17.8 | 0.988 | 1.108 | 23.53 | 34.21 | 0.67 | 0.73 | 50 | 63 | 1.1 | 1.2
51 | 50 | 300 | 18.09 | 44 | 16.374 | 15.578 | 17.8 | 16.8 | 1.108 | 0.898 | 23.63 | 34.36 | 1.69 | 1.88 | 25 | 31 | 8 | 9.4
50 | 49 | 300 | 5.08 | 59 | 15.541 | 15.241 | 16.8 | 16.5 | 0.938 | 0.938 | 23.76 | 34.55 | 1.07 | 1.19 | 35 | 43 | 3 | 3.4
49 | 48 | 300 | 6.56 | 40 | 15.241 | 14.978 | 16.5 | 16.2 | 0.938 | 0.898 | 23.85 | 34.68 | 1.18 | 1.3 | 33 | 40 | 3.6 | 4.2
48 | 47 | 300 | 7.04 | 71 | 14.978 | 14.478 | 16.2 | 15.7 | 0.898 | 0.898 | 24.01 | 34.91 | 1.21 | 1.34 | 32 | 40 | 3.8 | 4.5
47 | 46 | 300 | 1.41 | 43 | 14.404 | 14.344 | 15.7 | 15.9 | 0.978 | 1.238 | 24.11 | 35.05 | 0.67 | 0.73 | 51 | 64 | 1.1 | 1.2
46 | 3 | 400 | 1.28 | 46 | 14.256 | 14.197 | 15.9 | 15.8 | 1.213 | 1.173 | 29.5 | 42.88 | 0.68 | 0.75 | 38 | 47 | 1.1 | 1.2
40 | 39 | 150 | 28.38 | 74 | 43.835 | 41.735 | 44.9 | 42.8 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.95 | 0.95 | 14 | 14 | 3.8 | 3.8
39 | 38 | 150 | 36.23 | 69 | 41.735 | 39.235 | 42.8 | 40.3 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 1.04 | 1.04 | 14 | 14 | 4.6 | 4.6
38 | 37 | 150 | 27 | 100 | 39.235 | 36.535 | 40.3 | 37.6 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7
37 | 36 | 150 | 42.22 | 45 | 36.535 | 34.635 | 37.6 | 35.7 | 0.895 | 0.895 | 1.5 | 2.04 | 1.1 | 1.2 | 13 | 15 | 5.2 | 6
36 | 35 | 150 | 11.84 | 76 | 34.608 | 33.708 | 35.7 | 34.8 | 0.925 | 0.925 | 1.84 | 2.68 | 0.74 | 0.83 | 20 | 24 | 2.1 | 2.5
35 | 34 | 150 | 11.49 | 76 | 33.708 | 32.835 | 34.8 | 33.9 | 0.925 | 0.895 | 2.09 | 3.04 | 0.76 | 0.85 | 21 | 26 | 2.2 | 2.6
34 | 32 | 150 | 25 | 72 | 32.815 | 31.015 | 33.9 | 32.1 | 0.925 | 0.925 | 3.77 | 5.48 | 1.2 | 1.33 | 23 | 28 | 5.2 | 6.1
32 | 31 | 150 | 13.8 | 71 | 31.015 | 30.035 | 32.1 | 31.1 | 0.925 | 0.905 | 3.93 | 5.71 | 0.98 | 1.09 | 28 | 34 | 3.3 | 3.9
31 | 30 | 150 | 9 | 100 | 30.035 | 29.135 | 31.1 | 30.2 | 0.905 | 0.905 | 4.15 | 6.03 | 0.85 | 0.95 | 32 | 39 | 2.4 | 2.8
30 | 29 | 150 | 12.5 | 40 | 29.098 | 28.598 | 30.2 | 29.7 | 0.935 | 0.935 | 5.23 | 7.6 | 1.02 | 1.14 | 33 | 40 | 3.5 | 4
29 | 28 | 150 | 23.49 | 41 | 28.598 | 27.635 | 29.7 | 28.7 | 0.935 | 0.905 | 6.76 | 9.82 | 1.38 | 1.53 | 32 | 39 | 6.4 | 7.4
28 | 27 | 200 | 4.11 | 73 | 27.57 | 27.27 | 28.7 | 28.4 | 0.913 | 0.913 | 7.08 | 10.29 | 0.73 | 0.81 | 35 | 43 | 1.6 | 1.8
27 | 26 | 200 | 2.46 | 58 | 27.255 | 27.113 | 28.4 | 28.5 | 0.923 | 1.173 | 7.21 | 10.48 | 0.61 | 0.67 | 40 | 50 | 1.1 | 1.2
26 | 25 | 200 | 20.3 | 100 | 27.113 | 25.083 | 28.5 | 26.2 | 1.173 | 0.903 | 10.9 | 15.85 | 1.46 | 1.63 | 29 | 35 | 6.7 | 7.8
25 | 24 | 200 | 22.5 | 40 | 25.083 | 24.183 | 26.2 | 25.3 | 0.903 | 0.903 | 10.99 | 15.98 | 1.52 | 1.69 | 28 | 34 | 7.3 | 8.5
24 | 23 | 200 | 21.05 | 57 | 24.183 | 22.983 | 25.3 | 24.1 | 0.903 | 0.903 | 11.56 | 16.8 | 1.51 | 1.68 | 29 | 36 | 7.1 | 8.3
23 | 22 | 200 | 10.67 | 45 | 22.534 | 22.054 | 24.1 | 23.2 | 1.353 | 0.933 | 15.27 | 22.2 | 1.27 | 1.4 | 41 | 50 | 4.6 | 5.3
22 | 21 | 200 | 12.13 | 97 | 21.427 | 20.251 | 23.2 | 21.4 | 1.553 | 0.933 | 21.45 | 31.18 | 1.46 | 1.6 | 47 | 60 | 5.9 | 6.7
21 | 20 | 200 | 12.68 | 100 | 20.251 | 18.983 | 21.4 | 20.1 | 0.933 | 0.903 | 21.67 | 31.5 | 1.49 | 1.63 | 47 | 59 | 6.1 | 7
20 | 19 | 200 | 11.11 | 72 | 18.983 | 18.183 | 20.1 | 19.3 | 0.903 | 0.903 | 21.83 | 31.74 | 1.42 | 1.55 | 49 | 62 | 5.5 | 6.3
19 | 18 | 200 | 22.39 | 67 | 18.183 | 16.683 | 19.3 | 17.8 | 0.903 | 0.903 | 21.98 | 31.96 | 1.84 | 2.03 | 40 | 50 | 9.7 | 1.2
18 | 17 | 400 | 1.24 | 45 | 15.724 | 15.668 | 17.8 | 17.5 | 1.653 | 1.403 | 31.7 | 46.08 | 0.68 | 0.75 | 40 | 49 | 1.1 | 1.2
17 | 16 | 400 | 1.24 | 84 | 15.668 | 15.564 | 17.5 | 17.2 | 1.403 | 1.213 | 31.89 | 46.35 | 0.68 | 0.75 | 40 | 49 | 1.1 | 1.2
16 | 15 | 400 | 1.24 | 75 | 15.564 | 15.471 | 17.2 | 17.1 | 1.213 | 1.203 | 32.05 | 46.6 | 0.68 | 0.75 | 40 | 49 | 1.1 | 1.2
15 | 14 | 400 | 1.23 | 65 | 15.471 | 15.391 | 17.1 | 16.9 | 1.203 | 1.083 | 32.2 | 46.81 | 0.68 | 0.75 | 40 | 50 | 1.1 | 1.2
14 | 13 | 400 | 1.09 | 60 | 15.345 | 15.28 | 16.9 | 16.8 | 1.123 | 1.093 | 42.38 | 61.62 | 0.7 | 0.77 | 49 | 61 | 1.1 | 1.2
13 | 12 | 400 | 1.08 | 58 | 15.28 | 15.217 | 16.8 | 16.8 | 1.093 | 1.153 | 42.51 | 61.81 | 0.7 | 0.77 | 49 | 61 | 1.1 | 1.2
12 | 11 | 400 | 1.1 | 40 | 15.217 | 15.173 | 16.8 | 16.5 | 1.153 | 0.903 | 42.6 | 61.94 | 0.71 | 0.77 | 48 | 61 | 1.1 | 1.2
11 | 10 | 400 | 1.08 | 22 | 15.173 | 15.149 | 16.5 | 16.5 | 0.903 | 0.923 | 42.65 | 62.01 | 0.7 | 0.77 | 49 | 61 | 1.1 | 1.2
10 | 9 | 400 | 9.17 | 41 | 15.149 | 14.773 | 16.5 | 16.1 | 0.923 | 0.903 | 42.75 | 62.14 | 1.52 | 1.7 | 27 | 33 | 5.8 | 6.8
9 | 8 | 400 | 4.35 | 69 | 14.743 | 14.443 | 16.1 | 15.8 | 0.933 | 0.933 | 42.93 | 62.41 | 1.17 | 1.29 | 33 | 41 | 3.2 | 3.8
8 | 7 | 400 | 1.93 | 45 | 14.185 | 14.098 | 15.8 | 15.6 | 1.193 | 1.073 | 43.72 | 63.56 | 0.87 | 0.96 | 42 | 52 | 1.7 | 2
7 | 6 | 400 | 1.07 | 41 | 14.053 | 14.009 | 15.6 | 15.6 | 1.123 | 1.163 | 44.21 | 64.27 | 0.7 | 0.77 | 50 | 63 | 1.1 | 1.2
6 | 5 | 400 | 1.06 | 50 | 13.631 | 13.578 | 15.8 | 15.8 | 1.743 | 1.793 | 44.67 | 64.94 | 0.7 | 0.77 | 50 | 64 | 1.1 | 1.2
5 | 4 | 500 | 0.88 | 46 | 11.818 | 11.777 | 15.8 | 15.8 | 3.408 | 3.448 | 66.64 | 96.88 | 0.73 | 0.79 | 47 | 60 | 1.1 | 1.2
4 | 3 | 500 | 0.88 | 100 | 11.777 | 11.69 | 15.8 | 15.8 | 3.448 | 3.538 | 67.39 | 97.98 | 0.73 | 0.79 | 48 | 60 | 1.1 | 1.2
3 | 2 | 600 | 0.74 | 44 | 11.638 | 11.606 | 15.8 | 15.8 | 3.476 | 3.506 | 96.99 | 141 | 0.75 | 0.82 | 47 | 59 | 1.1 | 1.2
2 | 1 | 600 | 0.73 | 72 | 11.606 | 11.553 | 15.9 | 16.4 | 3.606 | 4.166 | 99.59 | 144.78 | 0.75 | 0.82 | 48 | 60 | 1.1 | 1.2
1 | 0 | 600 | 0.73 | 70 | 11.553 | 11.502 | 16.4 | 16.2 | 4.166 | 4.016 | 99.74 | 145.01 | 0.75 | 0.82 | 48 | 60 | 1.1 | 1.2

## RESTINGA
PV |  | DIAM, (mm) | DECLIV, (m/km) | DIST, (m) | COTAS CANALIZAÇÃO |  | COTAS TERRENO |  | PROFUNDIDADE |  | VAZÃO DO TRECHO |  | VELOCIDADE |  | LÂMINAS |  | TENSÃO TRATIVA
MONT | JUS |  |  |  | MONT | JUS | MONT | JUS | MONT | JUS | ATUAL | FUTURA | ATUAL | FUTURA | ATUAL | FUTURA | ATUAL | FUTURA | p1 | p2 | area | lv | volum esc | esco | rec | lastro | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | esc 4m' | esc 2m | esc met | esc mad |  | PV T1 | PV T2 | Diferença
1130 | 1129 | 200 | 16.47 | 85 | 25883 | 24483 | 27 | 25.6 | 112 | 112 | 14.05 | 24.11 | 1.46 | 1.69 | 35 | 46 | 6.3 | 7.8 | 1.12 | 1.12 | 95.2 | 1.2 | 114.24 | 190.4 | 102 | 10.2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.24 | 0 | 190.4 | 1 | 1 | 0 | -0.88 | 0 | 0
1129 | 1120 | 250 | 4.71 | 85 | 24429 | 24029 | 25.6 | 25.2 | 117 | 117 | 14.24 | 24.39 | 0.92 | 1.06 | 35 | 48 | 2.3 | 2.8 | 1.17 | 1.17 | 99.45 | 1.25 | 124.3125 | 198.9 | 106.25 | 10.625 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.83 | 0 | 0
1128 | 1127 | 150 | 15.29 | 85 | 25635 | 24335 | 26.7 | 25.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.77 | 0.77 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1127 | 1119 | 150 | 9.41 | 85 | 24335 | 23535 | 25.4 | 24.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1126 | 1125 | 150 | 9.41 | 85 | 25135 | 24335 | 26.2 | 25.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1125 | 1118 | 150 | 12.94 | 85 | 24335 | 23235 | 25.4 | 24.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1124 | 1117 | 150 | 5.08 | 60 | 23335 | 23030 | 24.4 | 24.2 | 107 | 117 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.17 | 67.2 | 1.15 | 77.28 | 134.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.28 | 0 | 134.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1123 | 1122 | 150 | 11.76 | 85 | 25935 | 24935 | 27 | 26 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1122 | 1121 | 150 | 8.24 | 85 | 24935 | 24235 | 26 | 25.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 20 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1121 | 1120 | 150 | 5.08 | 45 | 24235 | 24007 | 25.3 | 25.2 | 107 | 119 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.19 | 50.85 | 1.15 | 58.4775 | 101.7 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4775 | 0 | 101.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1120 | 1119 | 250 | 13.75 | 42 | 23949 | 23372 | 25.2 | 24.6 | 125 | 123 | 14.82 | 25.22 | 1.36 | 1.58 | 27 | 36 | 5.4 | 6.8 | 1.25 | 1.23 | 52.08 | 1.25 | 65.1 | 104.16 | 52.5 | 5.25 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.75 | 0 | 0
1119 | 1118 | 250 | 3.74 | 65 | 23330 | 23087 | 24.6 | 24.3 | 127 | 121 | 15.35 | 25.99 | 0.86 | 0.99 | 39 | 53 | 2 | 2.4 | 1.27 | 1.21 | 80.6 | 1.25 | 100.75 | 161.2 | 81.25 | 8.125 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.73 | 0 | 0
1118 | 1117 | 300 | 1.71 | 60 | 23036 | 22933 | 24.3 | 24.2 | 126 | 127 | 15.86 | 26.74 | 0.65 | 0.74 | 38 | 51 | 1.1 | 1.3 | 1.26 | 1.27 | 75.9 | 1.3 | 98.67 | 151.8 | 78 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.74 | 0 | 0
1117 | 1116 | 300 | 1.69 | 80 | 22909 | 22773 | 24.2 | 24.2 | 129 | 143 | 16.18 | 27.2 | 0.65 | 0.74 | 38 | 52 | 1.1 | 1.3 | 1.29 | 1.43 | 108.8 | 1.3 | 141.44 | 217.6 | 104 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.71 | 0 | 0
1116 | 1115 | 300 | 1.68 | 100 | 22773 | 22605 | 24.2 | 24.2 | 143 | 159 | 16.4 | 27.53 | 0.65 | 0.74 | 39 | 52 | 1.1 | 1.3 | 1.43 | 1.59 | 151 | 1.3 | 196.3 | 302 | 130 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.57 | 0 | 0
1115 | 1075 | 300 | 10.9 | 30 | 22605 | 22278 | 24.2 | 23.5 | 159 | 122 | 16.47 | 27.62 | 1.27 | 1.47 | 24 | 31 | 4.6 | 5.8 | 1.59 | 1.22 | 42.15 | 1.3 | 54.795 | 84.3 | 39 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.795 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.41 | 0 | 0
1110 | 1079 | 150 | 5.56 | 90 | 23935 | 23435 | 25 | 24.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 22 | 22 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1109 | 1078 | 150 | 8.89 | 90 | 23835 | 23035 | 24.9 | 24.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1108 | 1077 | 150 | 12.22 | 90 | 23735 | 22635 | 24.8 | 23.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.71 | 0.71 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1106 | 1105 | 150 | 8.33 | 48 | 19335 | 18935 | 20.4 | 20 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 51.36 | 1.15 | 59.064 | 102.72 | 55.2 | 5.52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.064 | 0 | 102.72 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1105 | 1071 | 150 | 5.08 | 68 | 18935 | 18590 | 20 | 19.8 | 107 | 121 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.21 | 77.52 | 1.15 | 89.148 | 155.04 | 78.2 | 7.82 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.148 | 0 | 155.04 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1100 | 1096 | 150 | 5.08 | 32 | 18535 | 18373 | 19.6 | 19.6 | 107 | 123 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.23 | 36.8 | 1.15 | 42.32 | 73.6 | 36.8 | 3.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 0 | 73.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1099 | 1096 | 150 | 6.25 | 80 | 19035 | 18535 | 20.1 | 19.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.07 | 1.07 | 85.6 | 1.15 | 98.44 | 171.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | 0 | 171.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1098 | 1095 | 150 | 6.25 | 80 | 18935 | 18435 | 20 | 19.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.07 | 1.07 | 85.6 | 1.15 | 98.44 | 171.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | 0 | 171.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1097 | 1096 | 150 | 5.08 | 45 | 18735 | 18507 | 19.8 | 19.6 | 107 | 109 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.09 | 48.6 | 1.15 | 55.89 | 97.2 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 0 | 97.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1096 | 1095 | 150 | 5.08 | 40 | 18373 | 18169 | 19.6 | 19.5 | 123 | 133 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.23 | 1.33 | 51.2 | 1.15 | 58.88 | 102.4 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.88 | 0 | 102.4 | 1 | 1 | 0 | -0.77 | 0 | 0
1095 | 1070 | 150 | 5.08 | 45 | 18169 | 17941 | 19.5 | 19.2 | 133 | 126 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.33 | 1.26 | 58.275 | 1.15 | 67.0162 | 116.55 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0162 | 0 | 116.55 | 1 | 0 | 1 | -0.67 | 0 | 0
1091 | 1069 | 150 | 5.08 | 70 | 18335 | 17980 | 19.4 | 19.2 | 107 | 122 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.22 | 80.15 | 1.15 | 92.1725 | 160.3 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1725 | 0 | 160.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1089 | 1086 | 150 | 11.43 | 35 | 18335 | 17935 | 19.4 | 19 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.69 | 0.69 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9 | 1.07 | 1.07 | 37.45 | 1.15 | 43.0675 | 74.9 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0675 | 0 | 74.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1088 | 1086 | 150 | 5.08 | 35 | 18035 | 17857 | 19.1 | 19 | 107 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.14 | 38.675 | 1.15 | 44.4763 | 77.35 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4763 | 0 | 77.35 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1087 | 1086 | 150 | 35 | 20 | 18635 | 17935 | 19.7 | 19 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.03 | 1.03 | 14 | 14 | 4.5 | 4.5 | 1.07 | 1.07 | 21.4 | 1.15 | 24.61 | 42.8 | 23 | 2.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 0 | 42.8 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1086 | 1068 | 150 | 5.08 | 75 | 17857 | 17477 | 19 | 19.1 | 114 | 162 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.14 | 1.62 | 103.5 | 1.15 | 119.025 | 207 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.025 | 0 | 207 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
1085 | 1067 | 150 | 6.15 | 65 | 17935 | 17535 | 19 | 18.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.07 | 1.07 | 69.55 | 1.15 | 79.9825 | 139.1 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9825 | 0 | 139.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1081 | 1080 | 150 | 11.58 | 95 | 24635 | 23535 | 25.7 | 24.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9 | 1.07 | 1.07 | 101.65 | 1.15 | 116.8975 | 203.3 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8975 | 0 | 203.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1080 | 1079 | 150 | 5.08 | 65 | 23535 | 23205 | 24.6 | 24.5 | 107 | 130 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.3 | 77.025 | 1.15 | 88.5787 | 154.05 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5787 | 0 | 154.05 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1079 | 1078 | 150 | 5.08 | 60 | 23205 | 22900 | 24.5 | 24.1 | 130 | 120 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 75 | 1.15 | 86.25 | 150 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 150 | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
1078 | 1077 | 150 | 5.08 | 55 | 22900 | 22621 | 24.1 | 23.7 | 120 | 108 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.2 | 1.08 | 62.7 | 1.15 | 72.105 | 125.4 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.105 | 0 | 125.4 | 1 | 1 | 0 | -0.8 | 0 | 0
1077 | 1076 | 150 | 5.08 | 35 | 22621 | 22443 | 23.7 | 24.4 | 108 | 196 | 1.5 | 1.89 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1 | 1.08 | 1.96 | 53.2 | 1.15 | 61.18 | 106.4 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.18 | 0 | 106.4 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
1076 | 1075 | 150 | 5.08 | 65 | 22443 | 22113 | 24.4 | 23.5 | 196 | 139 | 1.5 | 2.11 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.2 | 1.96 | 1.39 | 108.875 | 1.15 | 125.2062 | 217.75 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2062 | 0 | 217.75 | 1 | 0 | 1 | -0.04 | 0 | 0
1075 | 1074 | 300 | 1.61 | 72 | 21986 | 21870 | 23.5 | 23.3 | 151 | 143 | 18.08 | 29.97 | 0.65 | 0.74 | 41 | 55 | 1.1 | 1.3 | 1.51 | 1.43 | 105.84 | 1.3 | 137.592 | 211.68 | 93.6 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.49 | 0 | 0
1074 | 1073 | 300 | 4.06 | 72 | 21870 | 21578 | 23.3 | 22.8 | 143 | 122 | 18.24 | 30.2 | 0.92 | 1.05 | 32 | 43 | 2.2 | 2.7 | 1.43 | 1.22 | 95.4 | 1.3 | 124.02 | 190.8 | 93.6 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.57 | 0 | 0
1073 | 1072 | 300 | 30 | 70 | 21578 | 19478 | 22.8 | 20.7 | 122 | 122 | 18.4 | 30.43 | 1.87 | 2.17 | 20 | 25 | 10.7 | 3.3 | 1.22 | 1.22 | 85.4 | 1.3 | 111.02 | 170.8 | 91 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
1072 | 1071 | 300 | 9 | 100 | 19450 | 18550 | 20.7 | 19.8 | 125 | 125 | 18.62 | 30.76 | 1.23 | 1.41 | 27 | 35 | 4.2 | 5.2 | 1.25 | 1.25 | 125 | 1.3 | 162.5 | 250 | 130 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.75 | 0 | 0
1071 | 1070 | 300 | 6.35 | 90 | 18496 | 17924 | 19.8 | 19.2 | 130 | 128 | 19.09 | 31.43 | 1.09 | 1.25 | 30 | 38 | 3.2 | 4 | 1.3 | 1.28 | 116.1 | 1.3 | 150.93 | 232.2 | 117 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
1070 | 1069 | 300 | 1.54 | 40 | 17733 | 17672 | 19.2 | 19.2 | 147 | 153 | 19.9 | 32.61 | 0.66 | 0.75 | 44 | 59 | 1.1 | 1.3 | 1.47 | 1.53 | 60 | 1.3 | 78 | 120 | 52 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.53 | 0 | 0
1069 | 1068 | 300 | 1.53 | 45 | 17672 | 17603 | 19.2 | 19.1 | 153 | 150 | 20.16 | 32.99 | 0.66 | 0.75 | 45 | 60 | 1.1 | 1.3 | 1.53 | 1.5 | 68.175 | 1.3 | 88.6275 | 136.35 | 58.5 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.47 | 0 | 0
1068 | 1067 | 300 | 2.19 | 45 | 17347 | 17248 | 19.1 | 18.6 | 175 | 135 | 20.63 | 33.67 | 0.76 | 0.86 | 41 | 54 | 1.4 | 1.7 | 1.75 | 1.35 | 69.75 | 1.3 | 90.675 | 139.5 | 58.5 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.25 | 0 | 0
1067 | 1066 | 300 | 1.51 | 40 | 17227 | 17166 | 18.6 | 18.6 | 137 | 143 | 20.86 | 34.01 | 0.66 | 0.75 | 46 | 61 | 1.1 | 1.3 | 1.37 | 1.43 | 56 | 1.3 | 72.8 | 112 | 52 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.63 | 0 | 0
1066 | 1065 | 300 | 3.07 | 94 | 17166 | 16878 | 18.6 | 18.1 | 143 | 122 | 21.08 | 34.32 | 0.86 | 0.98 | 38 | 50 | 1.9 | 2.3 | 1.43 | 1.22 | 124.55 | 1.3 | 161.915 | 249.1 | 122.2 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.915 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.57 | 0 | 0
1065 | 1064 | 300 | 15.56 | 45 | 16878 | 16178 | 18.1 | 17.4 | 122 | 122 | 21.18 | 34.47 | 1.55 | 1.78 | 25 | 32 | 6.8 | 8.4 | 1.22 | 1.22 | 54.9 | 1.3 | 71.37 | 109.8 | 58.5 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
1064 | 1063 | 300 | 1.49 | 70 | 16086 | 15982 | 17.4 | 17.7 | 131 | 172 | 21.33 | 34.7 | 0.66 | 0.75 | 46 | 63 | 1.1 | 1.3 | 1.31 | 1.72 | 106.05 | 1.3 | 137.865 | 212.1 | 91 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.865 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.69 | 0 | 0
1063 | 1062 | 300 | 1.49 | 65 | 15982 | 15885 | 17.7 | 17.5 | 172 | 161 | 21.48 | 34.91 | 0.66 | 0.75 | 47 | 63 | 1.1 | 1.3 | 1.72 | 1.61 | 108.225 | 1.3 | 140.6925 | 216.45 | 84.5 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6925 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.28 | 0 | 0
1062 | 1061 | 300 | 5.12 | 60 | 15885 | 15578 | 17.5 | 16.8 | 161 | 122 | 21.62 | 35.1 | 1.05 | 1.19 | 33 | 43 | 2.9 | 3.5 | 1.61 | 1.22 | 84.9 | 1.3 | 110.37 | 169.8 | 78 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.39 | 0 | 0
1061 | 1060 | 300 | 5 | 60 | 15578 | 15278 | 16.8 | 16.5 | 122 | 122 | 21.75 | 35.3 | 1.04 | 1.19 | 34 | 44 | 2.8 | 3.4 | 1.22 | 1.22 | 73.2 | 1.3 | 95.16 | 146.4 | 78 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
1060 | 0 | 300 | 6.67 | 45 | 15278 | 14978 | 16.5 | 16.2 | 122 | 122 | 21.85 | 35.45 | 1.15 | 1.32 | 31 | 41 | 3.5 | 4.3 | 1.22 | 1.22 | 54.9 | 1.3 | 71.37 | 109.8 | 58.5 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
1037 | 1036 | 150 | 73.33 | 60 | 39035 | 34635 | 40.1 | 35.7 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.33 | 1.33 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1.06 | 1.06 | 63.6 | 1.15 | 73.14 | 127.2 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.14 | 0 | 127.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
1036 | 1035 | 150 | 5.08 | 70 | 34619 | 34264 | 35.7 | 35.6 | 108 | 134 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.08 | 1.34 | 84.7 | 1.15 | 97.405 | 169.4 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.405 | 0 | 169.4 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
1035 | 1034 | 150 | 6.13 | 70 | 34264 | 33835 | 35.6 | 34.9 | 134 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.34 | 1.06 | 84 | 1.15 | 96.6 | 168 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 168 | 1 | 0 | 1 | -0.66 | 0 | 0
1034 | 1033 | 150 | 16 | 75 | 33835 | 32635 | 34.9 | 33.7 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.78 | 0.78 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4 | 1.06 | 1.06 | 79.5 | 1.15 | 91.425 | 159 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.425 | 0 | 159 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
1033 | 1032 | 150 | 16 | 75 | 32635 | 31435 | 33.7 | 32.5 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.78 | 0.78 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4 | 1.06 | 1.07 | 79.875 | 1.15 | 91.8563 | 159.75 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8563 | 0 | 159.75 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
1032 | 1031 | 150 | 21.33 | 75 | 31435 | 29835 | 32.5 | 30.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1 | 1.07 | 1.07 | 80.25 | 1.15 | 92.2875 | 160.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2875 | 0 | 160.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1031 | 1030 | 150 | 6.12 | 98 | 29825 | 29225 | 30.9 | 30.3 | 108 | 108 | 1.5 | 1.71 | 0.56 | 0.58 | 21 | 22 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 105.84 | 1.15 | 121.716 | 211.68 | 112.7 | 11.27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.716 | 0 | 211.68 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
1030 | 72 | 150 | 21 | 90 | 29225 | 27335 | 30.3 | 28.4 | 108 | 107 | 1.5 | 2 | 0.86 | 0.93 | 16 | 18 | 3 | 3.4 | 1.08 | 1.07 | 96.75 | 1.15 | 111.2625 | 193.5 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2625 | 0 | 193.5 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
1027 | 1021 | 150 | 9.09 | 55 | 33935 | 33435 | 35 | 34.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.06 | 1.06 | 58.3 | 1.15 | 67.045 | 116.6 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.045 | 0 | 116.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
1026 | 1019 | 150 | 10.91 | 55 | 33635 | 33035 | 34.7 | 34.1 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.06 | 1.06 | 58.3 | 1.15 | 67.045 | 116.6 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.045 | 0 | 116.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
1025 | 1016 | 150 | 5.08 | 55 | 29735 | 29456 | 30.8 | 30.6 | 107 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.14 | 60.775 | 1.15 | 69.8912 | 121.55 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8912 | 0 | 121.55 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1022 | 1021 | 150 | 16.36 | 55 | 34335 | 33435 | 35.4 | 34.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 17 | 17 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 1.06 | 58.3 | 1.15 | 67.045 | 116.6 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.045 | 0 | 116.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
1021 | 1020 | 150 | 5.08 | 70 | 33435 | 33080 | 34.5 | 34.2 | 106 | 112 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.12 | 76.3 | 1.15 | 87.745 | 152.6 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.745 | 0 | 152.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
1020 | 1019 | 150 | 5.08 | 65 | 33080 | 32750 | 34.2 | 34.1 | 112 | 135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.12 | 1.35 | 80.275 | 1.15 | 92.3162 | 160.55 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3162 | 0 | 160.55 | 1 | 1 | 0 | -0.88 | 0 | 0
1019 | 1018 | 150 | 12.68 | 80 | 32750 | 31735 | 34.1 | 32.8 | 135 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.35 | 1.07 | 96.8 | 1.15 | 111.32 | 193.6 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.32 | 0 | 193.6 | 1 | 0 | 1 | -0.65 | 0 | 0
1018 | 1017 | 150 | 8 | 75 | 31735 | 31135 | 32.8 | 32.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.61 | 0.61 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4 | 1.07 | 1.07 | 80.25 | 1.15 | 92.2875 | 160.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2875 | 0 | 160.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1017 | 1016 | 150 | 22.86 | 70 | 31135 | 29535 | 32.2 | 30.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.71 | 0.88 | 0.92 | 15 | 16 | 3.2 | 3.4 | 1.07 | 1.07 | 74.9 | 1.15 | 86.135 | 149.8 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.135 | 0 | 149.8 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1016 | 1015 | 150 | 14.21 | 100 | 29456 | 28035 | 30.6 | 29.1 | 114 | 107 | 1.53 | 2.22 | 0.75 | 0.84 | 17 | 21 | 2.2 | 2.7 | 1.14 | 1.07 | 110.5 | 1.15 | 127.075 | 221 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.075 | 0 | 221 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
1015 | 71 | 150 | 10 | 90 | 28035 | 27135 | 29.1 | 28.2 | 107 | 107 | 1.73 | 2.51 | 0.69 | 0.77 | 20 | 24 | 1.8 | 2.1 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
1000 | 994 | 150 | 16.36 | 55 | 32935 | 32035 | 34 | 33.1 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 17 | 17 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 1.06 | 58.3 | 1.15 | 67.045 | 116.6 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.045 | 0 | 116.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
999 | 991 | 150 | 5.08 | 55 | 29535 | 29256 | 30.6 | 30.5 | 107 | 124 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.24 | 63.525 | 1.15 | 73.0537 | 127.05 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0537 | 0 | 127.05 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
997 | 996 | 150 | 52 | 50 | 36935 | 34335 | 38 | 35.4 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.18 | 1.18 | 12 | 12 | 6.1 | 6.1 | 1.06 | 1.06 | 53 | 1.15 | 60.95 | 106 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
996 | 995 | 150 | 21.43 | 70 | 34335 | 32835 | 35.4 | 33.9 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1 | 1.06 | 1.06 | 74.2 | 1.15 | 85.33 | 148.4 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.33 | 0 | 148.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
995 | 994 | 150 | 12.31 | 65 | 32835 | 32035 | 33.9 | 33.1 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.71 | 0.71 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.06 | 1.06 | 68.9 | 1.15 | 79.235 | 137.8 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.235 | 0 | 137.8 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
994 | 993 | 150 | 9.33 | 75 | 32035 | 31335 | 33.1 | 32.4 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.06 | 1.07 | 79.875 | 1.15 | 91.8563 | 159.75 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8563 | 0 | 159.75 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
993 | 992 | 150 | 12 | 75 | 31335 | 30435 | 32.4 | 31.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.07 | 1.07 | 80.25 | 1.15 | 92.2875 | 160.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2875 | 0 | 160.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
992 | 991 | 150 | 14.29 | 70 | 30435 | 29435 | 31.5 | 30.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2 | 1.07 | 1.07 | 74.9 | 1.15 | 86.135 | 149.8 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.135 | 0 | 149.8 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
991 | 990 | 150 | 19.21 | 100 | 29256 | 27335 | 30.5 | 28.4 | 124 | 107 | 1.5 | 2.01 | 0.83 | 0.91 | 16 | 18 | 2.8 | 3.2 | 1.24 | 1.07 | 115.5 | 1.15 | 132.825 | 231 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.825 | 0 | 231 | 1 | 1 | 0 | -0.76 | 0 | 0
990 | 70 | 150 | 8.89 | 90 | 27335 | 26535 | 28.4 | 27.6 | 107 | 107 | 1.58 | 2.3 | 0.64 | 0.72 | 20 | 24 | 1.6 | 1.9 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
988 | 984 | 150 | 5.08 | 55 | 33435 | 33156 | 34.5 | 34.5 | 106 | 134 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.34 | 66 | 1.15 | 75.9 | 132 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 132 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
987 | 981 | 150 | 7.27 | 55 | 29235 | 28835 | 30.3 | 29.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 58.85 | 1.15 | 67.6775 | 117.7 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6775 | 0 | 117.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
986 | 985 | 150 | 26.67 | 60 | 36035 | 34435 | 37.1 | 35.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.93 | 0.93 | 15 | 15 | 3.6 | 3.6 | 1.06 | 1.06 | 63.6 | 1.15 | 73.14 | 127.2 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.14 | 0 | 127.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
985 | 984 | 150 | 15.38 | 65 | 34435 | 33435 | 35.5 | 34.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.77 | 0.77 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4 | 1.06 | 1.06 | 68.9 | 1.15 | 79.235 | 137.8 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.235 | 0 | 137.8 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
984 | 983 | 150 | 25.26 | 80 | 33156 | 31135 | 34.5 | 32.2 | 134 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | 0.91 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5 | 1.34 | 1.07 | 96.4 | 1.15 | 110.86 | 192.8 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.86 | 0 | 192.8 | 1 | 0 | 1 | -0.66 | 0 | 0
983 | 982 | 150 | 22.22 | 72 | 31135 | 29535 | 32.2 | 30.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2 | 1.07 | 1.07 | 77.04 | 1.15 | 88.596 | 154.08 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.596 | 0 | 154.08 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
982 | 981 | 150 | 9.33 | 75 | 29535 | 28835 | 30.6 | 29.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | 80.25 | 1.15 | 92.2875 | 160.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2875 | 0 | 160.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
981 | 980 | 150 | 19 | 100 | 28835 | 26935 | 29.9 | 28 | 107 | 107 | 1.5 | 1.83 | 0.83 | 0.88 | 16 | 18 | 2.8 | 3.1 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
980 | 68 | 150 | 8.89 | 90 | 26935 | 26135 | 28 | 27.2 | 107 | 107 | 1.5 | 2.13 | 0.63 | 0.7 | 19 | 23 | 1.5 | 1.8 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
975 | 969 | 150 | 5.08 | 52 | 33635 | 33371 | 34.7 | 34.7 | 106 | 133 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.33 | 62.14 | 1.15 | 71.461 | 124.28 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.461 | 0 | 124.28 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
973 | 966 | 150 | 10.91 | 55 | 28635 | 28035 | 29.7 | 29.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.07 | 1.07 | 58.85 | 1.15 | 67.6775 | 117.7 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6775 | 0 | 117.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
971 | 970 | 150 | 18.46 | 65 | 35635 | 34435 | 36.7 | 35.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7 | 1.06 | 1.06 | 68.9 | 1.15 | 79.235 | 137.8 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.235 | 0 | 137.8 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
970 | 969 | 150 | 13.33 | 60 | 34435 | 33635 | 35.5 | 34.7 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.06 | 1.06 | 63.6 | 1.15 | 73.14 | 127.2 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.14 | 0 | 127.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
969 | 968 | 150 | 29.2 | 80 | 33371 | 31035 | 34.7 | 32.1 | 133 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.96 | 0.96 | 14 | 14 | 3.9 | 3.9 | 1.33 | 1.07 | 96 | 1.15 | 110.4 | 192 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 192 | 1 | 0 | 1 | -0.67 | 0 | 0
968 | 967 | 150 | 25.33 | 75 | 31035 | 29135 | 32.1 | 30.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.92 | 0.92 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5 | 1.07 | 1.07 | 80.25 | 1.15 | 92.2875 | 160.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2875 | 0 | 160.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
967 | 966 | 150 | 15.71 | 70 | 29135 | 28035 | 30.2 | 29.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.77 | 0.77 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4 | 1.07 | 1.07 | 74.9 | 1.15 | 86.135 | 149.8 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.135 | 0 | 149.8 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
966 | 965 | 150 | 9 | 100 | 28035 | 27135 | 29.1 | 28.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.82 | 0.64 | 0.67 | 19 | 21 | 1.6 | 1.7 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
965 | 66 | 150 | 15.12 | 86 | 27135 | 25835 | 28.2 | 26.9 | 107 | 107 | 1.5 | 2.1 | 0.76 | 0.84 | 17 | 20 | 2.3 | 2.7 | 1.07 | 1.07 | 92.02 | 1.15 | 105.823 | 184.04 | 98.9 | 9.89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.823 | 0 | 184.04 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
962 | 944 | 150 | 34.55 | 55 | 32635 | 30735 | 33.7 | 31.8 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.02 | 1.02 | 14 | 14 | 4.4 | 4.4 | 1.06 | 1.07 | 58.575 | 1.15 | 67.3612 | 117.15 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3612 | 0 | 117.15 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
961 | 944 | 150 | 5.08 | 50 | 30935 | 30681 | 32 | 31.8 | 107 | 112 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.12 | 54.75 | 1.15 | 62.9625 | 109.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9625 | 0 | 109.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
960 | 955 | 150 | 10.91 | 55 | 33435 | 32835 | 34.5 | 33.9 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.06 | 1.06 | 58.3 | 1.15 | 67.045 | 116.6 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.045 | 0 | 116.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
959 | 952 | 150 | 14 | 50 | 27935 | 27235 | 29 | 28.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.74 | 0.74 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2 | 1.07 | 1.07 | 53.5 | 1.15 | 61.525 | 107 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.525 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
957 | 956 | 150 | 5.08 | 65 | 35135 | 34805 | 36.2 | 36.2 | 106 | 140 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.4 | 79.95 | 1.15 | 91.9425 | 159.9 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9425 | 0 | 159.9 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
956 | 955 | 150 | 30.31 | 65 | 34805 | 32835 | 36.2 | 33.9 | 140 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.98 | 0.98 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1.4 | 1.06 | 79.95 | 1.15 | 91.9425 | 159.9 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9425 | 0 | 159.9 | 1 | 0 | 1 | -0.6 | 0 | 0
955 | 954 | 150 | 22.67 | 75 | 32835 | 31135 | 33.9 | 32.2 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2 | 1.06 | 1.07 | 79.875 | 1.15 | 91.8563 | 159.75 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8563 | 0 | 159.75 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
954 | 953 | 150 | 33.33 | 75 | 31135 | 28635 | 32.2 | 29.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.01 | 1.01 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3 | 1.07 | 1.07 | 80.25 | 1.15 | 92.2875 | 160.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2875 | 0 | 160.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
953 | 952 | 150 | 20 | 70 | 28635 | 27235 | 29.7 | 28.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.07 | 1.07 | 74.9 | 1.15 | 86.135 | 149.8 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.135 | 0 | 149.8 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
952 | 941 | 150 | 15.38 | 65 | 27235 | 26235 | 28.3 | 27.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.7 | 0.77 | 0.8 | 17 | 18 | 2.4 | 2.5 | 1.07 | 1.07 | 69.55 | 1.15 | 79.9825 | 139.1 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9825 | 0 | 139.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
949 | 948 | 150 | 18.18 | 55 | 37035 | 36035 | 38.1 | 37.1 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7 | 1.06 | 1.06 | 58.3 | 1.15 | 67.045 | 116.6 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.045 | 0 | 116.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
948 | 947 | 150 | 18.33 | 60 | 36035 | 34935 | 37.1 | 36 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7 | 1.06 | 1.06 | 63.6 | 1.15 | 73.14 | 127.2 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.14 | 0 | 127.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
947 | 946 | 150 | 13.33 | 60 | 34935 | 34135 | 36 | 35.2 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.06 | 1.06 | 63.6 | 1.15 | 73.14 | 127.2 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.14 | 0 | 127.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
946 | 945 | 150 | 27.5 | 80 | 34135 | 31935 | 35.2 | 33 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7 | 1.06 | 1.07 | 85.2 | 1.15 | 97.98 | 170.4 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.98 | 0 | 170.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
945 | 944 | 150 | 23.33 | 60 | 31935 | 30535 | 33 | 31.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3 | 1.07 | 1.07 | 64.2 | 1.15 | 73.83 | 128.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.83 | 0 | 128.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
944 | 943 | 150 | 8 | 75 | 30535 | 29935 | 31.6 | 31 | 107 | 107 | 1.5 | 1.62 | 0.61 | 0.62 | 20 | 20 | 1.4 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 80.25 | 1.15 | 92.2875 | 160.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2875 | 0 | 160.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
943 | 942 | 150 | 17.65 | 85 | 29935 | 28435 | 31 | 29.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.89 | 0.81 | 0.86 | 16 | 18 | 2.6 | 2.9 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
942 | 941 | 150 | 31.43 | 70 | 28435 | 26235 | 29.5 | 27.3 | 107 | 107 | 1.5 | 2.12 | 0.99 | 1.1 | 14 | 17 | 4.1 | 4.8 | 1.07 | 1.07 | 74.9 | 1.15 | 86.135 | 149.8 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.135 | 0 | 149.8 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
941 | 940 | 150 | 7.14 | 98 | 26185 | 25485 | 27.3 | 26.6 | 111 | 111 | 2.85 | 4.14 | 0.71 | 0.78 | 28 | 34 | 1.7 | 2 | 1.11 | 1.11 | 108.78 | 1.15 | 125.097 | 217.56 | 112.7 | 11.27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.097 | 0 | 217.56 | 1 | 1 | 0 | -0.89 | 0 | 0
940 | 64 | 150 | 7.07 | 92 | 25485 | 24835 | 26.6 | 25.9 | 111 | 107 | 3.05 | 4.44 | 0.72 | 0.8 | 29 | 35 | 1.8 | 2.1 | 1.11 | 1.07 | 100.28 | 1.15 | 115.322 | 200.56 | 105.8 | 10.58 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.322 | 0 | 200.56 | 1 | 1 | 0 | -0.89 | 0 | 0
938 | 932 | 150 | 21.82 | 55 | 29335 | 28135 | 30.4 | 29.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1 | 1.07 | 1.07 | 58.85 | 1.15 | 67.6775 | 117.7 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6775 | 0 | 117.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
937 | 931 | 150 | 5.08 | 55 | 26135 | 25856 | 27.2 | 27.1 | 107 | 124 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.24 | 63.525 | 1.15 | 73.0537 | 127.05 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0537 | 0 | 127.05 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
935 | 934 | 150 | 6 | 50 | 31335 | 31035 | 32.4 | 32.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 53.5 | 1.15 | 61.525 | 107 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.525 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
934 | 933 | 150 | 22.41 | 58 | 31035 | 29735 | 32.1 | 30.8 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2 | 1.07 | 1.07 | 62.06 | 1.15 | 71.369 | 124.12 | 66.7 | 6.67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.369 | 0 | 124.12 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
933 | 932 | 150 | 25.81 | 62 | 29735 | 28135 | 30.8 | 29.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.92 | 0.92 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5 | 1.07 | 1.07 | 66.34 | 1.15 | 76.291 | 132.68 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.291 | 0 | 132.68 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
932 | 931 | 150 | 21 | 100 | 28135 | 26035 | 29.2 | 27.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
931 | 930 | 150 | 9.21 | 100 | 25856 | 24935 | 27.1 | 26 | 124 | 107 | 1.5 | 1.57 | 0.64 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.24 | 1.07 | 115.5 | 1.15 | 132.825 | 231 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.825 | 0 | 231 | 1 | 1 | 0 | -0.76 | 0 | 0
930 | 63 | 150 | 10 | 90 | 24935 | 24035 | 26 | 25.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.86 | 0.66 | 0.7 | 19 | 21 | 1.7 | 1.9 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
928 | 922 | 150 | 7.27 | 55 | 27935 | 27535 | 29 | 28.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 58.85 | 1.15 | 67.6775 | 117.7 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6775 | 0 | 117.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
927 | 921 | 150 | 5.08 | 55 | 26435 | 26156 | 27.5 | 27.5 | 107 | 134 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.34 | 66.275 | 1.15 | 76.2163 | 132.55 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2163 | 0 | 132.55 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
925 | 924 | 150 | 5.08 | 50 | 31535 | 31281 | 32.6 | 32.4 | 107 | 112 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.12 | 54.75 | 1.15 | 62.9625 | 109.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9625 | 0 | 109.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
924 | 923 | 150 | 33.57 | 55 | 31281 | 29435 | 32.4 | 30.5 | 112 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.01 | 1.01 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3 | 1.12 | 1.07 | 60.225 | 1.15 | 69.2588 | 120.45 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2588 | 0 | 120.45 | 1 | 1 | 0 | -0.88 | 0 | 0
923 | 922 | 150 | 29.23 | 65 | 29435 | 27535 | 30.5 | 28.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.96 | 0.96 | 14 | 14 | 3.9 | 3.9 | 1.07 | 1.07 | 69.55 | 1.15 | 79.9825 | 139.1 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9825 | 0 | 139.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
922 | 921 | 150 | 11 | 100 | 27535 | 26435 | 28.6 | 27.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
921 | 920 | 150 | 12.21 | 100 | 26156 | 24935 | 27.5 | 26 | 134 | 107 | 1.5 | 1.57 | 0.71 | 0.72 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.34 | 1.07 | 120.5 | 1.15 | 138.575 | 241 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.575 | 0 | 241 | 1 | 0 | 1 | -0.66 | 0 | 0
920 | 62 | 150 | 12.22 | 90 | 24935 | 23835 | 26 | 24.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.86 | 0.71 | 0.76 | 18 | 20 | 2 | 2.2 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
915 | 911 | 150 | 5.08 | 45 | 26435 | 26207 | 27.5 | 27.4 | 107 | 119 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.19 | 50.85 | 1.15 | 58.4775 | 101.7 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4775 | 0 | 101.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
914 | 911 | 150 | 20 | 45 | 27235 | 26335 | 28.3 | 27.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.07 | 1.07 | 48.15 | 1.15 | 55.3725 | 96.3 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3725 | 0 | 96.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
913 | 912 | 150 | 5.08 | 45 | 27535 | 27307 | 28.6 | 28.5 | 107 | 119 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.19 | 50.85 | 1.15 | 58.4775 | 101.7 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4775 | 0 | 101.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
912 | 911 | 150 | 9.72 | 100 | 27307 | 26335 | 28.5 | 27.4 | 119 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7 | 1.19 | 1.07 | 113 | 1.15 | 129.95 | 226 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.95 | 0 | 226 | 1 | 1 | 0 | -0.81 | 0 | 0
911 | 910 | 150 | 13.38 | 95 | 26207 | 24935 | 27.4 | 26 | 119 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.19 | 1.07 | 107.35 | 1.15 | 123.4525 | 214.7 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4525 | 0 | 214.7 | 1 | 1 | 0 | -0.81 | 0 | 0
910 | 61 | 150 | 13.33 | 90 | 24935 | 23735 | 26 | 24.8 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
907 | 906 | 150 | 17.78 | 45 | 26435 | 25635 | 27.5 | 26.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.81 | 0.81 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7 | 1.07 | 1.07 | 48.15 | 1.15 | 55.3725 | 96.3 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3725 | 0 | 96.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
906 | 905 | 150 | 9 | 100 | 25635 | 24735 | 26.7 | 25.8 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
905 | 877 | 150 | 5.08 | 70 | 24735 | 24380 | 25.8 | 25.6 | 107 | 122 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.22 | 80.15 | 1.15 | 92.1725 | 160.3 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1725 | 0 | 160.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
902 | 900 | 150 | 54.12 | 85 | 29035 | 24435 | 30.1 | 25.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.19 | 1.19 | 12 | 12 | 6.3 | 6.3 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
901 | 900 | 150 | 5.08 | 55 | 27435 | 27156 | 28.5 | 28.5 | 107 | 134 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.34 | 66.275 | 1.15 | 76.2163 | 132.55 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2163 | 0 | 132.55 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
900 | 880 | 150 | 5.08 | 60 | 24421 | 24116 | 28.5 | 27.9 | 408 | 378 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 4.08 | 3.78 | 235.8 | 1.15 | 271.17 | 471.6 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.17 | 60 | 471.6 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | 4.16 | 1
895 | 887 | 150 | 5.08 | 35 | 27935 | 27757 | 29 | 29 | 107 | 124 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.24 | 40.425 | 1.15 | 46.4888 | 80.85 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4888 | 0 | 80.85 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
894 | 893 | 150 | 10 | 20 | 29235 | 29035 | 30.3 | 30.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7 | 1.07 | 1.07 | 21.4 | 1.15 | 24.61 | 42.8 | 23 | 2.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 0 | 42.8 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
893 | 892 | 150 | 18.33 | 60 | 29035 | 27935 | 30.1 | 29 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7 | 1.07 | 1.07 | 64.2 | 1.15 | 73.83 | 128.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.83 | 0 | 128.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
892 | 891 | 150 | 100 | 10 | 27935 | 26935 | 29 | 28 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 11 | 11 | 10.1 | 0.1 | 1.07 | 1.07 | 10.7 | 1.15 | 12.305 | 21.4 | 11.5 | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.305 | 0 | 21.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
891 | 886 | 150 | 5.08 | 40 | 26918 | 26715 | 28 | 28 | 108 | 129 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.08 | 1.29 | 47.4 | 1.15 | 54.51 | 94.8 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.51 | 0 | 94.8 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
889 | 888 | 150 | 38.33 | 60 | 29235 | 26935 | 30.3 | 28 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | 1.06 | 13 | 13 | 4.8 | 4.8 | 1.07 | 1.07 | 64.2 | 1.15 | 73.83 | 128.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.83 | 0 | 128.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
888 | 887 | 150 | 5.08 | 62 | 26922 | 26607 | 30.1 | 29 | 318 | 239 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3.18 | 2.39 | 172.67 | 1.15 | 198.5705 | 345.34 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5705 | 62 | 345.34 | 1 | 0 | 1 | 1.18 | 2.36 | 1
887 | 886 | 150 | 5.08 | 10 | 26607 | 26557 | 29 | 28 | 239 | 144 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.39 | 1.44 | 19.15 | 1.15 | 22.0225 | 38.3 | 11.5 | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0225 | 0 | 38.3 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 0.78 | 1
886 | 885 | 150 | 5.08 | 30 | 26557 | 26404 | 28 | 27.5 | 144 | 110 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.44 | 1.1 | 38.1 | 1.15 | 43.815 | 76.2 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.815 | 0 | 76.2 | 1 | 0 | 1 | -0.56 | 0 | 0
885 | 878 | 150 | 11.73 | 40 | 26404 | 25935 | 27.5 | 27 | 110 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.07 | 43.4 | 1.15 | 49.91 | 86.8 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.91 | 0 | 86.8 | 1 | 1 | 0 | -0.9 | 0 | 0
884 | 876 | 150 | 5.08 | 55 | 24435 | 24156 | 25.5 | 25.4 | 107 | 124 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.24 | 63.525 | 1.15 | 73.0537 | 127.05 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0537 | 0 | 127.05 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
883 | 882 | 150 | 16.67 | 90 | 29235 | 27735 | 30.3 | 28.8 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
882 | 881 | 150 | 10.23 | 88 | 27735 | 26835 | 28.8 | 27.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7 | 1.07 | 1.07 | 94.16 | 1.15 | 108.284 | 188.32 | 101.2 | 10.12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.284 | 0 | 188.32 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
881 | 880 | 150 | 5.08 | 42 | 26835 | 26622 | 27.9 | 27.9 | 107 | 128 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.28 | 49.35 | 1.15 | 56.7525 | 98.7 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7525 | 0 | 98.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
880 | 879 | 150 | 5.08 | 98 | 24116 | 23618 | 27.9 | 27.4 | 378 | 378 | 1.5 | 1.69 | 0.52 | 0.54 | 22 | 23 | 1 | 1.1 | 3.78 | 3.78 | 370.44 | 1.15 | 426.006 | 740.88 | 112.7 | 11.27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.006 | 98 | 740.88 | 1 | 0 | 1 | 1.78 | 3.56 | 1
879 | 878 | 150 | 5.08 | 75 | 23618 | 23238 | 27.4 | 27 | 378 | 376 | 1.5 | 1.94 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1 | 3.78 | 3.76 | 282.75 | 1.15 | 325.1625 | 565.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1625 | 75 | 565.5 | 1 | 0 | 1 | 1.78 | 3.56 | 1
878 | 877 | 150 | 4.24 | 25 | 23224 | 23118 | 27 | 25.6 | 378 | 248 | 2.21 | 3.22 | 0.55 | 0.61 | 28 | 34 | 1 | 1.2 | 3.78 | 2.48 | 78.25 | 1.15 | 89.9875 | 156.5 | 28.75 | 2.875 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9875 | 25 | 156.5 | 1 | 0 | 1 | 1.78 | 3.56 | 1
877 | 876 | 150 | 3.79 | 62 | 23118 | 22883 | 25.6 | 25.4 | 248 | 252 | 2.83 | 4.12 | 0.56 | 0.62 | 33 | 40 | 1 | 1.2 | 2.48 | 2.52 | 155 | 1.15 | 178.25 | 310 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 0 | 310 | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 0.96 | 1
876 | 875 | 150 | 3.63 | 65 | 22883 | 22647 | 25.4 | 24.9 | 252 | 225 | 3.1 | 4.51 | 0.57 | 0.63 | 35 | 43 | 1 | 1.2 | 2.52 | 2.25 | 155.025 | 1.15 | 178.2788 | 310.05 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2788 | 65 | 310.05 | 1 | 0 | 1 | 0.52 | 1.04 | 1
875 | 59 | 150 | 3.55 | 65 | 22647 | 22416 | 24.9 | 24.8 | 225 | 238 | 3.25 | 4.72 | 0.57 | 0.63 | 36 | 44 | 1.1 | 1.2 | 2.25 | 2.38 | 150.475 | 1.15 | 173.0462 | 300.95 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0462 | 0 | 300.95 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1
873 | 864 | 150 | 5.08 | 30 | 24535 | 24383 | 25.6 | 25.5 | 107 | 112 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.12 | 32.85 | 1.15 | 37.7775 | 65.7 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7775 | 0 | 65.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
872 | 863 | 150 | 5.08 | 80 | 24435 | 24029 | 25.5 | 25.3 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 93.6 | 1.15 | 107.64 | 187.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.64 | 0 | 187.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
871 | 861 | 150 | 17.14 | 35 | 24435 | 23835 | 25.5 | 24.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6 | 1.07 | 1.07 | 37.45 | 1.15 | 43.0675 | 74.9 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0675 | 0 | 74.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
870 | 860 | 150 | 7.06 | 85 | 24435 | 23835 | 25.5 | 24.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0.58 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
865 | 864 | 150 | 5.08 | 60 | 24435 | 24130 | 25.5 | 25.5 | 107 | 137 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.37 | 73.2 | 1.15 | 84.18 | 146.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.18 | 0 | 146.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
864 | 863 | 150 | 5.08 | 40 | 24130 | 23927 | 25.5 | 25.3 | 137 | 137 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.37 | 1.37 | 54.8 | 1.15 | 63.02 | 109.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.02 | 0 | 109.6 | 1 | 0 | 1 | -0.63 | 0 | 0
863 | 862 | 150 | 5.08 | 25 | 23927 | 23800 | 25.3 | 25.1 | 137 | 130 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.37 | 1.3 | 33.375 | 1.15 | 38.3813 | 66.75 | 28.75 | 2.875 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3813 | 0 | 66.75 | 1 | 0 | 1 | -0.63 | 0 | 0
862 | 861 | 150 | 5.08 | 42 | 23800 | 23587 | 25.1 | 24.9 | 130 | 131 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.3 | 1.31 | 54.81 | 1.15 | 63.0315 | 109.62 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0315 | 0 | 109.62 | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
861 | 860 | 150 | 5.08 | 80 | 23587 | 23181 | 24.9 | 24.9 | 131 | 172 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.31 | 1.72 | 121.2 | 1.15 | 139.38 | 242.4 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.38 | 0 | 242.4 | 1 | 0 | 1 | -0.69 | 0 | 0
860 | 853 | 150 | 5.08 | 25 | 23181 | 23054 | 24.9 | 24.5 | 172 | 145 | 1.5 | 1.64 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1.72 | 1.45 | 39.625 | 1.15 | 45.5688 | 79.25 | 28.75 | 2.875 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5688 | 0 | 79.25 | 1 | 0 | 1 | -0.28 | 0 | 0
858 | 857 | 150 | 5.08 | 85 | 23935 | 23503 | 25 | 24.9 | 107 | 140 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.4 | 104.975 | 1.15 | 120.7212 | 209.95 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7212 | 0 | 209.95 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
857 | 856 | 150 | 5.08 | 28 | 23503 | 23361 | 24.9 | 24.7 | 140 | 134 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.4 | 1.34 | 38.36 | 1.15 | 44.114 | 76.72 | 32.2 | 3.22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.114 | 0 | 76.72 | 1 | 0 | 1 | -0.6 | 0 | 0
856 | 855 | 150 | 5.08 | 75 | 23361 | 22980 | 24.7 | 24.5 | 134 | 152 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.34 | 1.52 | 107.25 | 1.15 | 123.3375 | 214.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3375 | 0 | 214.5 | 1 | 0 | 1 | -0.66 | 0 | 0
855 | 854 | 150 | 5.08 | 52 | 22980 | 22716 | 24.5 | 24.5 | 152 | 178 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.52 | 1.78 | 85.8 | 1.15 | 98.67 | 171.6 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.67 | 0 | 171.6 | 1 | 0 | 1 | -0.48 | 0 | 0
854 | 853 | 150 | 5.08 | 40 | 22716 | 22513 | 24.5 | 24.5 | 178 | 199 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.78 | 1.99 | 75.4 | 1.15 | 86.71 | 150.8 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.71 | 0 | 150.8 | 1 | 0 | 1 | -0.22 | 0 | 0
853 | 58 | 150 | 4.68 | 15 | 22502 | 22432 | 24.5 | 24.5 | 200 | 207 | 1.79 | 2.6 | 0.53 | 0.59 | 25 | 30 | 1 | 1.2 | 2 | 2.07 | 30.525 | 1.15 | 35.1037 | 61.05 | 17.25 | 1.725 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1037 | 0 | 61.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
840 | 834 | 150 | 5.08 | 75 | 16035 | 15654 | 17.1 | 16.9 | 107 | 125 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.25 | 87 | 1.15 | 100.05 | 174 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 0 | 174 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
839 | 838 | 150 | 5.08 | 70 | 16035 | 15680 | 17.1 | 17.1 | 107 | 142 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.42 | 87.15 | 1.15 | 100.2225 | 174.3 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2225 | 0 | 174.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
838 | 833 | 150 | 5.08 | 78 | 15680 | 15284 | 17.1 | 16.8 | 142 | 152 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.42 | 1.52 | 114.66 | 1.15 | 131.859 | 229.32 | 89.7 | 8.97 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.859 | 0 | 229.32 | 1 | 0 | 1 | -0.58 | 0 | 0
836 | 835 | 150 | 5.08 | 35 | 16835 | 16657 | 17.9 | 17.8 | 107 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.14 | 38.675 | 1.15 | 44.4763 | 77.35 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4763 | 0 | 77.35 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
835 | 834 | 150 | 10.96 | 75 | 16657 | 15835 | 17.8 | 16.9 | 114 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.14 | 1.06 | 82.5 | 1.15 | 94.875 | 165 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.875 | 0 | 165 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
834 | 833 | 150 | 5.08 | 42 | 15654 | 15441 | 16.9 | 16.8 | 125 | 136 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.25 | 1.36 | 54.81 | 1.15 | 63.0315 | 109.62 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0315 | 0 | 109.62 | 1 | 1 | 0 | -0.75 | 0 | 0
833 | 190 | 150 | 5.08 | 50 | 15284 | 15030 | 16.8 | 16.9 | 152 | 187 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.52 | 1.87 | 84.75 | 1.15 | 97.4625 | 169.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4625 | 0 | 169.5 | 1 | 0 | 1 | -0.48 | 0 | 0
831 | 826 | 150 | 5.08 | 30 | 15835 | 15683 | 16.9 | 16.9 | 106 | 122 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.22 | 34.2 | 1.15 | 39.33 | 68.4 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.33 | 0 | 68.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
829 | 828 | 150 | 5.08 | 60 | 17035 | 16730 | 18.1 | 18.1 | 107 | 137 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.37 | 73.2 | 1.15 | 84.18 | 146.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.18 | 0 | 146.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
828 | 827 | 150 | 5.08 | 55 | 16730 | 16451 | 18.1 | 17.9 | 137 | 145 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.37 | 1.45 | 77.55 | 1.15 | 89.1825 | 155.1 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1825 | 0 | 155.1 | 1 | 0 | 1 | -0.63 | 0 | 0
827 | 826 | 150 | 13.69 | 45 | 16451 | 15835 | 17.9 | 16.9 | 145 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.74 | 0.74 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2 | 1.45 | 1.06 | 56.475 | 1.15 | 64.9463 | 112.95 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9463 | 0 | 112.95 | 1 | 0 | 1 | -0.55 | 0 | 0
826 | 825 | 150 | 5.08 | 65 | 15683 | 15353 | 16.9 | 16.9 | 122 | 155 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.22 | 1.55 | 90.025 | 1.15 | 103.5288 | 180.05 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5288 | 0 | 180.05 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
825 | 189 | 150 | 5.08 | 72 | 15353 | 14987 | 16.9 | 16.9 | 155 | 191 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.55 | 1.91 | 124.56 | 1.15 | 143.244 | 249.12 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.244 | 0 | 249.12 | 1 | 0 | 1 | -0.45 | 0 | 0
823 | 822 | 150 | 5.08 | 35 | 16235 | 16057 | 17.3 | 17.2 | 107 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.14 | 38.675 | 1.15 | 44.4763 | 77.35 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4763 | 0 | 77.35 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
822 | 821 | 150 | 5.08 | 75 | 16057 | 15677 | 17.2 | 16.9 | 114 | 122 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.14 | 1.22 | 88.5 | 1.15 | 101.775 | 177 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.775 | 0 | 177 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
821 | 820 | 150 | 5.08 | 70 | 15677 | 15321 | 16.9 | 16.9 | 122 | 158 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.22 | 1.58 | 98 | 1.15 | 112.7 | 196 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 196 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
820 | 188 | 150 | 5.08 | 72 | 15321 | 14956 | 16.9 | 16.8 | 158 | 184 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.58 | 1.84 | 123.12 | 1.15 | 141.588 | 246.24 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.588 | 0 | 246.24 | 1 | 0 | 1 | -0.42 | 0 | 0
815 | 810 | 150 | 5.08 | 65 | 15835 | 15505 | 16.9 | 16.8 | 106 | 130 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.3 | 76.7 | 1.15 | 88.205 | 153.4 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.205 | 0 | 153.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
813 | 812 | 150 | 5.08 | 52 | 15935 | 15671 | 17 | 16.9 | 106 | 123 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.23 | 59.54 | 1.15 | 68.471 | 119.08 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.471 | 0 | 119.08 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
812 | 811 | 150 | 5.08 | 15 | 15671 | 15595 | 16.9 | 16.9 | 123 | 131 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.23 | 1.31 | 19.05 | 1.15 | 21.9075 | 38.1 | 17.25 | 1.725 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9075 | 0 | 38.1 | 1 | 1 | 0 | -0.77 | 0 | 0
811 | 810 | 150 | 5.08 | 72 | 15595 | 15229 | 16.9 | 16.8 | 131 | 157 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.31 | 1.57 | 103.68 | 1.15 | 119.232 | 207.36 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.232 | 0 | 207.36 | 1 | 0 | 1 | -0.69 | 0 | 0
810 | 187 | 150 | 5.08 | 45 | 15229 | 15001 | 16.8 | 16.8 | 157 | 180 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.57 | 1.8 | 75.825 | 1.15 | 87.1988 | 151.65 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1988 | 0 | 151.65 | 1 | 0 | 1 | -0.43 | 0 | 0
806 | 761 | 150 | 5.08 | 35 | 15835 | 15657 | 16.9 | 16.9 | 106 | 124 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.24 | 40.25 | 1.15 | 46.2875 | 80.5 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2875 | 0 | 80.5 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
805 | 762 | 150 | 5.08 | 40 | 15935 | 15732 | 17 | 16.9 | 106 | 117 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.17 | 44.6 | 1.15 | 51.29 | 89.2 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.29 | 0 | 89.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
803 | 802 | 150 | 5.08 | 85 | 17135 | 16703 | 18.2 | 17.9 | 107 | 120 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.2 | 96.475 | 1.15 | 110.9463 | 192.95 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9463 | 0 | 192.95 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
802 | 763 | 150 | 5.08 | 85 | 16703 | 16272 | 17.9 | 17.6 | 120 | 133 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.2 | 1.33 | 107.525 | 1.15 | 123.6538 | 215.05 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6538 | 0 | 215.05 | 1 | 1 | 0 | -0.8 | 0 | 0
799 | 778 | 150 | 5.08 | 35 | 33735 | 33557 | 34.8 | 34.8 | 106 | 124 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.24 | 40.25 | 1.15 | 46.2875 | 80.5 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2875 | 0 | 80.5 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
797 | 795 | 150 | 7.69 | 65 | 29935 | 29435 | 31 | 30.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4 | 1.07 | 1.07 | 69.55 | 1.15 | 79.9825 | 139.1 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9825 | 0 | 139.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
796 | 795 | 150 | 52.5 | 80 | 33635 | 29435 | 34.7 | 30.5 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.18 | 1.18 | 12 | 12 | 6.2 | 6.2 | 1.06 | 1.07 | 85.2 | 1.15 | 97.98 | 170.4 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.98 | 0 | 170.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
795 | 793 | 150 | 42.22 | 45 | 29435 | 27535 | 30.5 | 28.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 13 | 13 | 5.2 | 5.2 | 1.07 | 1.07 | 48.15 | 1.15 | 55.3725 | 96.3 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3725 | 0 | 96.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
794 | 793 | 150 | 28 | 25 | 28235 | 27535 | 29.3 | 28.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.95 | 0.95 | 14 | 14 | 3.8 | 3.8 | 1.07 | 1.07 | 26.75 | 1.15 | 30.7625 | 53.5 | 28.75 | 2.875 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7625 | 0 | 53.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
793 | 776 | 150 | 22 | 50 | 27535 | 26435 | 28.6 | 27.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1 | 1.07 | 1.07 | 53.5 | 1.15 | 61.525 | 107 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.525 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
792 | 775 | 150 | 20 | 75 | 26635 | 25135 | 27.7 | 26.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.07 | 1.07 | 80.25 | 1.15 | 92.2875 | 160.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2875 | 0 | 160.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
790 | 786 | 150 | 16.67 | 30 | 25535 | 25035 | 26.6 | 26.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1.07 | 1.07 | 32.1 | 1.15 | 36.915 | 64.2 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.915 | 0 | 64.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
788 | 785 | 150 | 15 | 60 | 24935 | 24035 | 26 | 25.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.76 | 0.76 | 17 | 17 | 2.3 | 2.3 | 1.07 | 1.07 | 64.2 | 1.15 | 73.83 | 128.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.83 | 0 | 128.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
787 | 786 | 150 | 17.5 | 40 | 25735 | 25035 | 26.8 | 26.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
786 | 785 | 150 | 20 | 50 | 25035 | 24035 | 26.1 | 25.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.07 | 1.07 | 53.5 | 1.15 | 61.525 | 107 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.525 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
785 | 774 | 150 | 10 | 50 | 24035 | 23535 | 25.1 | 24.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7 | 1.07 | 1.07 | 53.5 | 1.15 | 61.525 | 107 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.525 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
781 | 780 | 150 | 20 | 100 | 40535 | 38535 | 41.6 | 39.6 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.06 | 1.06 | 106 | 1.15 | 121.9 | 212 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | 212 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
780 | 779 | 150 | 19.39 | 98 | 38535 | 36635 | 39.6 | 37.7 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8 | 1.06 | 1.06 | 103.88 | 1.15 | 119.462 | 207.76 | 112.7 | 11.27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.462 | 0 | 207.76 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
779 | 778 | 150 | 30.21 | 96 | 36635 | 33735 | 37.7 | 34.8 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1.06 | 1.06 | 101.76 | 1.15 | 117.024 | 203.52 | 110.4 | 11.04 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.024 | 0 | 203.52 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
778 | 777 | 150 | 50.96 | 75 | 33557 | 29735 | 34.8 | 30.8 | 124 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.17 | 1.17 | 13 | 13 | 6 | 6 | 1.24 | 1.07 | 86.625 | 1.15 | 99.6188 | 173.25 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6188 | 0 | 173.25 | 1 | 1 | 0 | -0.76 | 0 | 0
777 | 776 | 150 | 50.77 | 65 | 29735 | 26435 | 30.8 | 27.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.53 | 1.17 | 1.18 | 13 | 13 | 6 | 6.1 | 1.07 | 1.07 | 69.55 | 1.15 | 79.9825 | 139.1 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9825 | 0 | 139.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
776 | 775 | 150 | 26 | 50 | 26435 | 25135 | 27.5 | 26.2 | 107 | 107 | 1.76 | 2.56 | 0.97 | 1.08 | 16 | 19 | 3.8 | 4.5 | 1.07 | 1.07 | 53.5 | 1.15 | 61.525 | 107 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.525 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
775 | 774 | 150 | 16 | 100 | 25123 | 23523 | 26.2 | 24.6 | 108 | 108 | 2.15 | 3.13 | 0.87 | 0.97 | 20 | 24 | 2.9 | 3.4 | 1.08 | 1.08 | 108 | 1.15 | 124.2 | 216 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 216 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
774 | 773 | 150 | 24.76 | 52 | 23523 | 22235 | 24.6 | 23.3 | 108 | 107 | 2.79 | 4.05 | 1.09 | 1.22 | 20 | 24 | 4.5 | 5.3 | 1.08 | 1.07 | 55.9 | 1.15 | 64.285 | 111.8 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.285 | 0 | 111.8 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
773 | 772 | 150 | 8.33 | 60 | 22222 | 21722 | 23.3 | 22.8 | 108 | 108 | 2.92 | 4.25 | 0.75 | 0.84 | 27 | 33 | 2 | 2.3 | 1.08 | 1.08 | 64.8 | 1.15 | 74.52 | 129.6 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 0 | 129.6 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
772 | 771 | 150 | 12.11 | 98 | 21722 | 20535 | 22.8 | 21.6 | 108 | 107 | 3.14 | 4.57 | 0.88 | 0.98 | 26 | 31 | 2.7 | 3.2 | 1.08 | 1.07 | 105.35 | 1.15 | 121.1525 | 210.7 | 112.7 | 11.27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1525 | 0 | 210.7 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
771 | 770 | 150 | 12.5 | 96 | 20535 | 19335 | 21.6 | 20.4 | 107 | 107 | 3.36 | 4.88 | 0.9 | 1.01 | 26 | 32 | 2.9 | 3.4 | 1.07 | 1.07 | 102.72 | 1.15 | 118.128 | 205.44 | 110.4 | 11.04 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.128 | 0 | 205.44 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
770 | 769 | 150 | 12 | 100 | 19335 | 18135 | 20.4 | 19.2 | 107 | 107 | 3.58 | 5.21 | 0.91 | 1.01 | 27 | 33 | 2.9 | 3.4 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
769 | 768 | 150 | 9.18 | 98 | 18135 | 17235 | 19.2 | 18.3 | 107 | 107 | 3.8 | 5.53 | 0.84 | 0.93 | 30 | 37 | 2.4 | 2.8 | 1.07 | 1.07 | 104.86 | 1.15 | 120.589 | 209.72 | 112.7 | 11.27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.589 | 0 | 209.72 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
768 | 767 | 150 | 3.22 | 98 | 17214 | 16898 | 18.3 | 18.2 | 109 | 130 | 4.02 | 5.85 | 0.58 | 0.64 | 41 | 51 | 1.1 | 1.2 | 1.09 | 1.3 | 117.11 | 1.15 | 134.6765 | 234.22 | 112.7 | 11.27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6765 | 0 | 234.22 | 1 | 1 | 0 | -0.91 | 0 | 0
767 | 766 | 150 | 3.14 | 98 | 16898 | 16590 | 18.2 | 18.2 | 130 | 161 | 4.24 | 6.17 | 0.59 | 0.64 | 43 | 53 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.61 | 142.59 | 1.15 | 163.9785 | 285.18 | 112.7 | 11.27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9785 | 0 | 285.18 | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
766 | 765 | 150 | 3.07 | 98 | 16590 | 16289 | 18.2 | 18.1 | 161 | 181 | 4.46 | 6.49 | 0.59 | 0.65 | 44 | 55 | 1.1 | 1.2 | 1.61 | 1.81 | 167.58 | 1.15 | 192.717 | 335.16 | 112.7 | 11.27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.717 | 0 | 335.16 | 1 | 0 | 1 | -0.39 | 0 | 0
765 | 764 | 150 | 3 | 97 | 16289 | 15998 | 18.1 | 18.1 | 181 | 210 | 4.68 | 6.8 | 0.59 | 0.65 | 46 | 57 | 1.1 | 1.2 | 1.81 | 2.1 | 189.635 | 1.15 | 218.0803 | 379.27 | 111.55 | 11.155 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.0803 | 0 | 379.27 | 1 | 0 | 1 | -0.19 | 0 | 0
764 | 763 | 150 | 2.97 | 45 | 15998 | 15864 | 18.1 | 17.6 | 210 | 174 | 4.78 | 6.95 | 0.59 | 0.65 | 47 | 58 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 1.74 | 86.4 | 1.15 | 99.36 | 172.8 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.36 | 0 | 172.8 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1
763 | 762 | 150 | 2.83 | 67 | 15864 | 15674 | 17.6 | 16.9 | 174 | 123 | 5.31 | 7.73 | 0.6 | 0.65 | 50 | 64 | 1.1 | 1.2 | 1.74 | 1.23 | 99.495 | 1.15 | 114.4193 | 198.99 | 77.05 | 7.705 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4193 | 0 | 198.99 | 1 | 0 | 1 | -0.26 | 0 | 0
762 | 761 | 150 | 2.8 | 20 | 15674 | 15618 | 16.9 | 16.9 | 123 | 128 | 5.45 | 7.92 | 0.6 | 0.65 | 51 | 65 | 1.1 | 1.2 | 1.23 | 1.28 | 25.1 | 1.15 | 28.865 | 50.2 | 23 | 2.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.865 | 0 | 50.2 | 1 | 1 | 0 | -0.77 | 0 | 0
761 | 760 | 150 | 2.75 | 60 | 15590 | 15424 | 16.9 | 16.8 | 131 | 138 | 5.66 | 8.23 | 0.6 | 0.65 | 53 | 67 | 1.1 | 1.2 | 1.31 | 1.38 | 80.7 | 1.15 | 92.805 | 161.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.805 | 0 | 161.4 | 1 | 0 | 1 | -0.69 | 0 | 0
760 | 186 | 200 | 2.72 | 52 | 15424 | 15283 | 16.8 | 16.7 | 138 | 142 | 5.78 | 8.4 | 0.6 | 0.66 | 35 | 43 | 1 | 1.2 | 1.38 | 1.42 | 72.8 | 1.2 | 87.36 | 145.6 | 62.4 | 6.24 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.36 | 0 | 145.6 | 1 | 0 | 1 | -0.62 | 0 | 0
755 | 159 | 150 | 7.5 | 40 | 17435 | 17135 | 18.5 | 18.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
753 | 751 | 150 | 5.08 | 40 | 17135 | 16932 | 18.2 | 18.2 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 46.8 | 1.15 | 53.82 | 93.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.82 | 0 | 93.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
752 | 751 | 150 | 5.08 | 35 | 17135 | 16957 | 18.2 | 18.2 | 107 | 124 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.24 | 40.425 | 1.15 | 46.4888 | 80.85 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4888 | 0 | 80.85 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
751 | 750 | 150 | 5.08 | 50 | 16932 | 16678 | 18.2 | 18.2 | 127 | 152 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.27 | 1.52 | 69.75 | 1.15 | 80.2125 | 139.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2125 | 0 | 139.5 | 1 | 1 | 0 | -0.73 | 0 | 0
750 | 158 | 150 | 5.08 | 42 | 16678 | 16465 | 18.2 | 18.2 | 152 | 174 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.52 | 1.74 | 68.46 | 1.15 | 78.729 | 136.92 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.729 | 0 | 136.92 | 1 | 0 | 1 | -0.48 | 0 | 0
745 | 741 | 150 | 5.08 | 55 | 17135 | 16856 | 18.2 | 18.1 | 107 | 124 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.24 | 63.525 | 1.15 | 73.0537 | 127.05 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0537 | 0 | 127.05 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
744 | 742 | 150 | 5.08 | 52 | 17135 | 16871 | 18.2 | 18.2 | 107 | 133 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.33 | 62.4 | 1.15 | 71.76 | 124.8 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.76 | 0 | 124.8 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
743 | 742 | 150 | 5.08 | 35 | 17135 | 16957 | 18.2 | 18.2 | 107 | 124 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.24 | 40.425 | 1.15 | 46.4888 | 80.85 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4888 | 0 | 80.85 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
742 | 741 | 150 | 5.08 | 50 | 16871 | 16617 | 18.2 | 18.1 | 133 | 148 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.33 | 1.48 | 70.25 | 1.15 | 80.7875 | 140.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7875 | 0 | 140.5 | 1 | 0 | 1 | -0.67 | 0 | 0
741 | 740 | 150 | 5.08 | 45 | 16617 | 16389 | 18.1 | 17.8 | 148 | 141 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.48 | 1.41 | 65.025 | 1.15 | 74.7788 | 130.05 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7788 | 0 | 130.05 | 1 | 0 | 1 | -0.52 | 0 | 0
740 | 157 | 150 | 5.08 | 35 | 16389 | 16211 | 17.8 | 17.8 | 141 | 159 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.41 | 1.59 | 52.5 | 1.15 | 60.375 | 105 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.375 | 0 | 105 | 1 | 0 | 1 | -0.59 | 0 | 0
738 | 736 | 150 | 5.71 | 35 | 16735 | 16535 | 17.8 | 17.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 37.45 | 1.15 | 43.0675 | 74.9 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0675 | 0 | 74.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
737 | 736 | 150 | 6.67 | 30 | 16735 | 16535 | 17.8 | 17.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.07 | 1.07 | 32.1 | 1.15 | 36.915 | 64.2 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.915 | 0 | 64.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
736 | 156 | 150 | 5.08 | 12 | 16535 | 16474 | 17.6 | 17.7 | 107 | 123 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.23 | 13.8 | 1.15 | 15.87 | 27.6 | 13.8 | 1.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 0 | 27.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
735 | 734 | 150 | 10.91 | 55 | 17135 | 16535 | 18.2 | 17.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.07 | 1.07 | 58.85 | 1.15 | 67.6775 | 117.7 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6775 | 0 | 117.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
734 | 155 | 150 | 5.45 | 55 | 16535 | 16235 | 17.6 | 17.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | 0.53 | 22 | 22 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 58.85 | 1.15 | 67.6775 | 117.7 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6775 | 0 | 117.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
732 | 155 | 150 | 5.08 | 80 | 16235 | 15829 | 17.3 | 17.3 | 107 | 147 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.47 | 101.6 | 1.15 | 116.84 | 203.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.84 | 0 | 203.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
731 | 730 | 150 | 5.08 | 60 | 15735 | 15430 | 16.8 | 16.7 | 106 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.27 | 69.9 | 1.15 | 80.385 | 139.8 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.385 | 0 | 139.8 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
730 | 153 | 150 | 5.08 | 40 | 15430 | 15227 | 16.7 | 16.5 | 127 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.27 | 1.27 | 50.8 | 1.15 | 58.42 | 101.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42 | 0 | 101.6 | 1 | 1 | 0 | -0.73 | 0 | 0
726 | 725 | 150 | 5.08 | 45 | 15635 | 15407 | 16.7 | 16.6 | 106 | 119 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.19 | 50.625 | 1.15 | 58.2188 | 101.25 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2188 | 0 | 101.25 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
725 | 152 | 150 | 5.08 | 15 | 15407 | 15330 | 16.6 | 16.6 | 119 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.19 | 1.27 | 18.45 | 1.15 | 21.2175 | 36.9 | 17.25 | 1.725 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2175 | 0 | 36.9 | 1 | 1 | 0 | -0.81 | 0 | 0
723 | 716 | 150 | 5.08 | 42 | 15435 | 15222 | 16.5 | 16.5 | 106 | 128 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.28 | 49.14 | 1.15 | 56.511 | 98.28 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.511 | 0 | 98.28 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
722 | 715 | 150 | 5.08 | 40 | 15435 | 15232 | 16.5 | 16.3 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.07 | 42.6 | 1.15 | 48.99 | 85.2 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.99 | 0 | 85.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
721 | 720 | 150 | 5.08 | 68 | 15535 | 15190 | 16.6 | 16.5 | 106 | 131 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.31 | 80.58 | 1.15 | 92.667 | 161.16 | 78.2 | 7.82 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.667 | 0 | 161.16 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
720 | 715 | 150 | 5.08 | 45 | 15190 | 14961 | 16.5 | 16.3 | 131 | 134 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.31 | 1.34 | 59.625 | 1.15 | 68.5687 | 119.25 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5687 | 0 | 119.25 | 1 | 0 | 1 | -0.69 | 0 | 0
718 | 717 | 150 | 5.08 | 72 | 15635 | 15269 | 16.7 | 16.6 | 106 | 133 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.33 | 86.04 | 1.15 | 98.946 | 172.08 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.946 | 0 | 172.08 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
717 | 716 | 150 | 5.08 | 50 | 15269 | 15016 | 16.6 | 16.5 | 133 | 148 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.33 | 1.48 | 70.25 | 1.15 | 80.7875 | 140.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7875 | 0 | 140.5 | 1 | 0 | 1 | -0.67 | 0 | 0
716 | 715 | 150 | 5.08 | 40 | 15016 | 14813 | 16.5 | 16.3 | 148 | 149 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.48 | 1.49 | 59.4 | 1.15 | 68.31 | 118.8 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.31 | 0 | 118.8 | 1 | 0 | 1 | -0.52 | 0 | 0
715 | 151 | 150 | 5.08 | 52 | 14813 | 14548 | 16.3 | 16.5 | 149 | 195 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.49 | 1.95 | 89.44 | 1.15 | 102.856 | 178.88 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.856 | 0 | 178.88 | 1 | 0 | 1 | -0.51 | 0 | 0
713 | 712 | 150 | 5.08 | 60 | 17035 | 16730 | 18.1 | 18 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 70.2 | 1.15 | 80.73 | 140.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.73 | 0 | 140.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
712 | 699 | 150 | 5.08 | 60 | 16730 | 16426 | 18 | 17.7 | 127 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.27 | 1.27 | 76.2 | 1.15 | 87.63 | 152.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.63 | 0 | 152.4 | 1 | 1 | 0 | -0.73 | 0 | 0
711 | 710 | 150 | 5.08 | 80 | 16735 | 16329 | 17.8 | 17.6 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 93.6 | 1.15 | 107.64 | 187.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.64 | 0 | 187.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
710 | 698 | 150 | 5.08 | 60 | 16329 | 16024 | 17.6 | 17.7 | 127 | 168 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.27 | 1.68 | 88.5 | 1.15 | 101.775 | 177 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.775 | 0 | 177 | 1 | 1 | 0 | -0.73 | 0 | 0
708 | 697 | 150 | 5.08 | 62 | 16035 | 15720 | 17.1 | 16.8 | 107 | 108 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.08 | 66.65 | 1.15 | 76.6475 | 133.3 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6475 | 0 | 133.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
707 | 696 | 150 | 5.08 | 60 | 16035 | 15730 | 17.1 | 16.9 | 107 | 117 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.17 | 67.2 | 1.15 | 77.28 | 134.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.28 | 0 | 134.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
706 | 695 | 150 | 5.08 | 100 | 16035 | 15527 | 17.1 | 16.9 | 107 | 137 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.37 | 122 | 1.15 | 140.3 | 244 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 0 | 244 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
705 | 692 | 150 | 5.08 | 35 | 15935 | 15757 | 17 | 16.9 | 106 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.14 | 38.5 | 1.15 | 44.275 | 77 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.275 | 0 | 77 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
702 | 701 | 150 | 5.08 | 70 | 17135 | 16780 | 18.2 | 18.1 | 107 | 132 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.32 | 83.65 | 1.15 | 96.1975 | 167.3 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1975 | 0 | 167.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
701 | 700 | 150 | 5.08 | 70 | 16780 | 16424 | 18.1 | 17.8 | 132 | 138 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.32 | 1.38 | 94.5 | 1.15 | 108.675 | 189 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.675 | 0 | 189 | 1 | 0 | 1 | -0.68 | 0 | 0
700 | 699 | 150 | 5.08 | 47 | 16424 | 16186 | 17.8 | 17.7 | 138 | 151 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.38 | 1.51 | 67.915 | 1.15 | 78.1022 | 135.83 | 54.05 | 5.405 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1022 | 0 | 135.83 | 1 | 0 | 1 | -0.62 | 0 | 0
699 | 698 | 150 | 5.08 | 5 | 16186 | 16160 | 17.7 | 17.7 | 151 | 154 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.51 | 1.54 | 7.625 | 1.15 | 8.7688 | 15.25 | 5.75 | 0.575 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7688 | 0 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | -0.49 | 0 | 0
698 | 697 | 150 | 6.43 | 45 | 16024 | 15735 | 17.7 | 16.8 | 168 | 106 | 1.5 | 1.62 | 0.56 | 0.58 | 21 | 22 | 1.2 | 1.2 | 1.68 | 1.06 | 61.65 | 1.15 | 70.8975 | 123.3 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8975 | 0 | 123.3 | 1 | 0 | 1 | -0.32 | 0 | 0
697 | 696 | 150 | 5.08 | 50 | 15720 | 15466 | 16.8 | 16.9 | 108 | 143 | 1.5 | 1.99 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1 | 1.08 | 1.43 | 62.75 | 1.15 | 72.1625 | 125.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1625 | 0 | 125.5 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
696 | 695 | 150 | 4.94 | 40 | 15466 | 15269 | 16.9 | 16.9 | 143 | 163 | 1.59 | 2.31 | 0.52 | 0.58 | 23 | 28 | 1 | 1.2 | 1.43 | 1.63 | 61.2 | 1.15 | 70.38 | 122.4 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.38 | 0 | 122.4 | 1 | 0 | 1 | -0.57 | 0 | 0
695 | 694 | 150 | 4.62 | 10 | 15269 | 15223 | 16.9 | 17.1 | 163 | 188 | 1.84 | 2.67 | 0.53 | 0.59 | 25 | 30 | 1 | 1.2 | 1.63 | 1.88 | 17.55 | 1.15 | 20.1825 | 35.1 | 11.5 | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1825 | 0 | 35.1 | 1 | 0 | 1 | -0.37 | 0 | 0
694 | 693 | 150 | 4.57 | 18 | 15223 | 15140 | 17.1 | 17.6 | 188 | 246 | 1.88 | 2.73 | 0.53 | 0.6 | 25 | 31 | 1 | 1.2 | 1.88 | 2.46 | 39.06 | 1.15 | 44.919 | 78.12 | 20.7 | 2.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.919 | 0 | 78.12 | 1 | 0 | 1 | -0.12 | 0 | 0
693 | 692 | 150 | 4.44 | 55 | 15140 | 14896 | 17.6 | 16.9 | 246 | 200 | 2 | 2.91 | 0.54 | 0.6 | 26 | 32 | 1 | 1.2 | 2.46 | 2 | 122.65 | 1.15 | 141.0475 | 245.3 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0475 | 0 | 245.3 | 1 | 0 | 1 | 0.46 | 0.92 | 1
692 | 691 | 150 | 4.25 | 55 | 14896 | 14662 | 16.9 | 16.7 | 200 | 204 | 2.21 | 3.21 | 0.55 | 0.61 | 28 | 34 | 1 | 1.2 | 2 | 2.04 | 111.1 | 1.15 | 127.765 | 222.2 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.765 | 0 | 222.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
691 | 690 | 150 | 4.13 | 62 | 14662 | 14406 | 16.7 | 16.7 | 204 | 229 | 2.34 | 3.41 | 0.55 | 0.61 | 29 | 35 | 1 | 1.2 | 2.04 | 2.29 | 134.23 | 1.15 | 154.3645 | 268.46 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3645 | 0 | 268.46 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.08 | 1
690 | 150 | 150 | 4.03 | 60 | 14406 | 14164 | 16.7 | 16.6 | 229 | 244 | 2.48 | 3.6 | 0.55 | 0.61 | 30 | 37 | 1 | 1.2 | 2.29 | 2.44 | 141.9 | 1.15 | 163.185 | 283.8 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.185 | 0 | 283.8 | 1 | 0 | 1 | 0.29 | 0.58 | 1
688 | 687 | 150 | 5.08 | 35 | 16235 | 16057 | 17.3 | 17.2 | 107 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.14 | 38.675 | 1.15 | 44.4763 | 77.35 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4763 | 0 | 77.35 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
687 | 686 | 150 | 5.22 | 100 | 16057 | 15535 | 17.2 | 16.6 | 114 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.14 | 1.06 | 110 | 1.15 | 126.5 | 220 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 220 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
686 | 149 | 150 | 5.08 | 100 | 15535 | 15027 | 16.6 | 16.4 | 106 | 137 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.37 | 121.5 | 1.15 | 139.725 | 243 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.725 | 0 | 243 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
684 | 678 | 150 | 5.71 | 35 | 15835 | 15635 | 16.9 | 16.7 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 37.1 | 1.15 | 42.665 | 74.2 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.665 | 0 | 74.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
683 | 677 | 150 | 5.08 | 72 | 15635 | 15269 | 16.7 | 16.5 | 106 | 123 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.23 | 82.44 | 1.15 | 94.806 | 164.88 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.806 | 0 | 164.88 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
682 | 676 | 150 | 5.08 | 68 | 15335 | 14990 | 16.4 | 16.3 | 106 | 131 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.31 | 80.58 | 1.15 | 92.667 | 161.16 | 78.2 | 7.82 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.667 | 0 | 161.16 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
681 | 675 | 150 | 5.08 | 67 | 15335 | 14995 | 16.4 | 16.2 | 106 | 121 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.21 | 76.045 | 1.15 | 87.4518 | 152.09 | 77.05 | 7.705 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4518 | 0 | 152.09 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
679 | 678 | 150 | 5.08 | 75 | 15935 | 15554 | 17 | 16.7 | 106 | 115 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.15 | 82.875 | 1.15 | 95.3063 | 165.75 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3063 | 0 | 165.75 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
678 | 677 | 150 | 5.08 | 40 | 15554 | 15351 | 16.7 | 16.5 | 115 | 115 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 46 | 1.15 | 52.9 | 92 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 92 | 1 | 1 | 0 | -0.85 | 0 | 0
677 | 676 | 150 | 5.08 | 40 | 15269 | 15066 | 16.5 | 16.3 | 123 | 123 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 | 49.2 | 1.15 | 56.58 | 98.4 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.58 | 0 | 98.4 | 1 | 1 | 0 | -0.77 | 0 | 0
676 | 675 | 150 | 5.08 | 35 | 14990 | 14812 | 16.3 | 16.2 | 131 | 139 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.31 | 1.39 | 47.25 | 1.15 | 54.3375 | 94.5 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3375 | 0 | 94.5 | 1 | 0 | 1 | -0.69 | 0 | 0
675 | 148 | 150 | 5.08 | 55 | 14812 | 14533 | 16.2 | 15.9 | 139 | 137 | 1.5 | 1.59 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1.39 | 1.37 | 75.9 | 1.15 | 87.285 | 151.8 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.285 | 0 | 151.8 | 1 | 0 | 1 | -0.61 | 0 | 0
670 | 665 | 150 | 28.57 | 35 | 15635 | 14635 | 16.7 | 15.7 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.96 | 0.96 | 14 | 14 | 3.8 | 3.8 | 1.06 | 1.06 | 37.1 | 1.15 | 42.665 | 74.2 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.665 | 0 | 74.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
669 | 661 | 150 | 5.08 | 78 | 15535 | 15139 | 16.6 | 16.3 | 106 | 116 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.16 | 86.58 | 1.15 | 99.567 | 173.16 | 89.7 | 8.97 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.567 | 0 | 173.16 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
668 | 660 | 150 | 5.08 | 80 | 15435 | 15029 | 16.5 | 16.1 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.07 | 85.2 | 1.15 | 97.98 | 170.4 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.98 | 0 | 170.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
667 | 666 | 150 | 5.08 | 100 | 15335 | 14827 | 16.4 | 16.2 | 106 | 137 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.37 | 121.5 | 1.15 | 139.725 | 243 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.725 | 0 | 243 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
666 | 665 | 150 | 5.08 | 100 | 14827 | 14320 | 16.2 | 15.7 | 137 | 138 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.37 | 1.38 | 137.5 | 1.15 | 158.125 | 275 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.125 | 0 | 275 | 1 | 0 | 1 | -0.63 | 0 | 0
665 | 664 | 150 | 5.08 | 40 | 14320 | 14116 | 15.7 | 15.5 | 138 | 138 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.38 | 1.38 | 55.2 | 1.15 | 63.48 | 110.4 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.48 | 0 | 110.4 | 1 | 0 | 1 | -0.62 | 0 | 0
664 | 663 | 150 | 5.08 | 100 | 14116 | 13609 | 15.5 | 15.9 | 138 | 229 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.38 | 2.29 | 183.5 | 1.15 | 211.025 | 367 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.025 | 0 | 367 | 1 | 0 | 1 | -0.62 | 0 | 0
663 | 662 | 150 | 5.08 | 100 | 13609 | 13101 | 15.9 | 16.3 | 229 | 320 | 1.5 | 1.55 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.29 | 3.2 | 274.5 | 1.15 | 315.675 | 549 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.675 | 0 | 549 | 1 | 0 | 1 | 0.29 | 0.58 | 1
662 | 661 | 150 | 5.08 | 22 | 13101 | 12989 | 16.3 | 16.3 | 320 | 331 | 1.5 | 1.62 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1 | 3.2 | 3.31 | 71.61 | 1.15 | 82.3515 | 143.22 | 25.3 | 2.53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3515 | 22 | 143.22 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 2.4 | 1
661 | 660 | 150 | 5.08 | 60 | 12989 | 12685 | 16.3 | 16.1 | 331 | 342 | 1.5 | 2.07 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.2 | 3.31 | 3.42 | 201.9 | 1.15 | 232.185 | 403.8 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.185 | 60 | 403.8 | 1 | 0 | 1 | 1.31 | 2.62 | 1
660 | 147 | 150 | 4.73 | 65 | 12685 | 12378 | 16.1 | 15.8 | 342 | 342 | 1.75 | 2.55 | 0.53 | 0.59 | 24 | 29 | 1 | 1.2 | 3.42 | 3.42 | 222.3 | 1.15 | 255.645 | 444.6 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.645 | 65 | 444.6 | 1 | 0 | 1 | 1.42 | 2.84 | 1
657 | 656 | 150 | 10 | 40 | 15735 | 15335 | 16.8 | 16.4 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7 | 1.06 | 1.06 | 42.4 | 1.15 | 48.76 | 84.8 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.76 | 0 | 84.8 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
656 | 655 | 150 | 5.08 | 95 | 15335 | 14853 | 16.4 | 16.1 | 106 | 125 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.25 | 109.725 | 1.15 | 126.1838 | 219.45 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1838 | 0 | 219.45 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
655 | 146 | 150 | 5.08 | 95 | 14853 | 14370 | 16.1 | 15.5 | 125 | 113 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.25 | 1.13 | 113.05 | 1.15 | 130.0075 | 226.1 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0075 | 0 | 226.1 | 1 | 1 | 0 | -0.75 | 0 | 0
645 | 38 | 150 | 16.67 | 30 | 39735 | 39235 | 40.8 | 40.3 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 1.06 | 31.8 | 1.15 | 36.57 | 63.6 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 63.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
643 | 639 | 150 | 93.33 | 30 | 42135 | 39335 | 43.2 | 40.4 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 11 | 11 | 9.6 | 9.6 | 1.06 | 1.06 | 31.8 | 1.15 | 36.57 | 63.6 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 63.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
642 | 638 | 150 | 20 | 95 | 39735 | 37835 | 40.8 | 38.9 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.06 | 1.06 | 100.7 | 1.15 | 115.805 | 201.4 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.805 | 0 | 201.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
640 | 639 | 150 | 26 | 100 | 41935 | 39335 | 43 | 40.4 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.92 | 0.92 | 15 | 15 | 3.6 | 3.6 | 1.06 | 1.06 | 106 | 1.15 | 121.9 | 212 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | 212 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
639 | 638 | 150 | 35.71 | 42 | 39335 | 37835 | 40.4 | 38.9 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.03 | 1.03 | 14 | 14 | 4.6 | 4.6 | 1.06 | 1.06 | 44.52 | 1.15 | 51.198 | 89.04 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.198 | 0 | 89.04 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
638 | 37 | 150 | 32.5 | 40 | 37835 | 36535 | 38.9 | 37.6 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4.2 | 4.2 | 1.06 | 1.06 | 42.4 | 1.15 | 48.76 | 84.8 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.76 | 0 | 84.8 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
636 | 635 | 150 | 35.38 | 65 | 38435 | 36135 | 39.5 | 37.2 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.03 | 1.03 | 14 | 14 | 4.5 | 4.5 | 1.06 | 1.06 | 68.9 | 1.15 | 79.235 | 137.8 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.235 | 0 | 137.8 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
635 | 36 | 150 | 27.27 | 55 | 36135 | 34635 | 37.2 | 35.7 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7 | 1.06 | 1.06 | 58.3 | 1.15 | 67.045 | 116.6 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.045 | 0 | 116.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
633 | 35 | 150 | 51.43 | 35 | 35535 | 33735 | 36.6 | 34.8 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.17 | 1.17 | 13 | 13 | 6.1 | 6.1 | 1.06 | 1.06 | 37.1 | 1.15 | 42.665 | 74.2 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.665 | 0 | 74.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
631 | 623 | 150 | 6.67 | 30 | 36335 | 36135 | 37.4 | 37.2 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.06 | 1.06 | 31.8 | 1.15 | 36.57 | 63.6 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 63.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
630 | 622 | 150 | 30 | 100 | 38835 | 35835 | 39.9 | 36.9 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1.06 | 1.06 | 106 | 1.15 | 121.9 | 212 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | 212 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
629 | 628 | 150 | 41.43 | 70 | 40835 | 37935 | 41.9 | 39 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.09 | 1.09 | 13 | 13 | 5.1 | 5.1 | 1.06 | 1.06 | 74.2 | 1.15 | 85.33 | 148.4 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.33 | 0 | 148.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
628 | 621 | 150 | 27.14 | 70 | 37935 | 36035 | 39 | 37.1 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7 | 1.06 | 1.06 | 74.2 | 1.15 | 85.33 | 148.4 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.33 | 0 | 148.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
627 | 626 | 150 | 44.29 | 70 | 41635 | 38535 | 42.7 | 39.6 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.11 | 1.11 | 13 | 13 | 5.4 | 5.4 | 1.06 | 1.06 | 74.2 | 1.15 | 85.33 | 148.4 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.33 | 0 | 148.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
626 | 620 | 150 | 38.89 | 72 | 38535 | 35735 | 39.6 | 36.8 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | 1.06 | 13 | 13 | 4.9 | 4.9 | 1.06 | 1.06 | 76.32 | 1.15 | 87.768 | 152.64 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.768 | 0 | 152.64 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
624 | 623 | 150 | 25 | 100 | 38635 | 36135 | 39.7 | 37.2 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | 0.91 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 1.06 | 106 | 1.15 | 121.9 | 212 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | 212 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
623 | 622 | 150 | 7.5 | 40 | 36135 | 35835 | 37.2 | 36.9 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4 | 1.06 | 1.06 | 42.4 | 1.15 | 48.76 | 84.8 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.76 | 0 | 84.8 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
622 | 621 | 150 | 5.08 | 30 | 35823 | 35671 | 36.9 | 37.1 | 108 | 143 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.08 | 1.43 | 37.65 | 1.15 | 43.2975 | 75.3 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2975 | 0 | 75.3 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
621 | 620 | 150 | 5.08 | 41 | 35671 | 35463 | 37.1 | 36.8 | 143 | 134 | 1.5 | 1.57 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1.43 | 1.34 | 56.785 | 1.15 | 65.3028 | 113.57 | 47.15 | 4.715 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3028 | 0 | 113.57 | 1 | 0 | 1 | -0.57 | 0 | 0
620 | 34 | 150 | 52.56 | 50 | 35463 | 32835 | 36.8 | 33.9 | 134 | 106 | 1.51 | 2.2 | 1.19 | 1.33 | 12 | 15 | 6.2 | 7.3 | 1.34 | 1.06 | 60 | 1.15 | 69 | 120 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 120 | 1 | 0 | 1 | -0.66 | 0 | 0
618 | 616 | 150 | 5.08 | 30 | 30635 | 30483 | 31.7 | 31.6 | 107 | 112 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.12 | 32.85 | 1.15 | 37.7775 | 65.7 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7775 | 0 | 65.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
617 | 616 | 150 | 23.33 | 60 | 31935 | 30535 | 33 | 31.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3 | 1.07 | 1.07 | 64.2 | 1.15 | 73.83 | 128.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.83 | 0 | 128.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
616 | 611 | 150 | 8.26 | 30 | 30483 | 30235 | 31.6 | 31.3 | 112 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 20 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.12 | 1.07 | 32.85 | 1.15 | 37.7775 | 65.7 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7775 | 0 | 65.7 | 1 | 1 | 0 | -0.88 | 0 | 0
615 | 610 | 150 | 33.33 | 90 | 33035 | 30035 | 34.1 | 31.1 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.01 | 1.01 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3 | 1.06 | 1.07 | 95.85 | 1.15 | 110.2275 | 191.7 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2275 | 0 | 191.7 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
613 | 612 | 150 | 5.08 | 75 | 32035 | 31654 | 33.1 | 32.9 | 106 | 125 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.25 | 86.625 | 1.15 | 99.6188 | 173.25 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6188 | 0 | 173.25 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
612 | 611 | 150 | 20.27 | 70 | 31654 | 30235 | 32.9 | 31.3 | 125 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.85 | 0.85 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.25 | 1.07 | 81.2 | 1.15 | 93.38 | 162.4 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 0 | 162.4 | 1 | 1 | 0 | -0.75 | 0 | 0
611 | 610 | 150 | 5.08 | 40 | 30235 | 30032 | 31.3 | 31.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
610 | 30 | 150 | 19.93 | 45 | 30032 | 29135 | 31.1 | 30.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.07 | 1.07 | 48.15 | 1.15 | 55.3725 | 96.3 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3725 | 0 | 96.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
608 | 600 | 150 | 5.08 | 35 | 36535 | 36357 | 37.6 | 37.5 | 106 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.14 | 38.5 | 1.15 | 44.275 | 77 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.275 | 0 | 77 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
607 | 599 | 150 | 42.22 | 45 | 37935 | 36035 | 39 | 37.1 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 13 | 13 | 5.2 | 5.2 | 1.06 | 1.06 | 47.7 | 1.15 | 54.855 | 95.4 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.855 | 0 | 95.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
606 | 597 | 150 | 8 | 25 | 34435 | 34235 | 35.5 | 35.3 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.61 | 0.61 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4 | 1.06 | 1.06 | 26.5 | 1.15 | 30.475 | 53 | 28.75 | 2.875 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.475 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
605 | 603 | 150 | 83.33 | 30 | 35935 | 33435 | 37 | 34.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.39 | 1.39 | 11 | 11 | 8.8 | 8.8 | 1.06 | 1.06 | 31.8 | 1.15 | 36.57 | 63.6 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 63.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
603 | 596 | 150 | 9.41 | 85 | 33423 | 32623 | 34.5 | 33.7 | 108 | 108 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.08 | 1.08 | 91.8 | 1.15 | 105.57 | 183.6 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.57 | 0 | 183.6 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
601 | 600 | 150 | 35 | 100 | 39935 | 36435 | 41 | 37.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.03 | 1.03 | 14 | 14 | 4.5 | 4.5 | 1.06 | 1.06 | 106 | 1.15 | 121.9 | 212 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | 212 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
600 | 599 | 150 | 10.74 | 30 | 36357 | 36035 | 37.5 | 37.1 | 114 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.14 | 1.06 | 33 | 1.15 | 37.95 | 66 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 66 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
599 | 598 | 150 | 12 | 50 | 36035 | 35435 | 37.1 | 36.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.06 | 1.06 | 53 | 1.15 | 60.95 | 106 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
598 | 597 | 150 | 21.82 | 55 | 35435 | 34235 | 36.5 | 35.3 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1 | 1.06 | 1.06 | 58.3 | 1.15 | 67.045 | 116.6 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.045 | 0 | 116.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
597 | 596 | 150 | 40 | 40 | 34235 | 32635 | 35.3 | 33.7 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 13 | 13 | 5 | 5 | 1.06 | 1.06 | 42.4 | 1.15 | 48.76 | 84.8 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.76 | 0 | 84.8 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
596 | 595 | 150 | 34.12 | 70 | 32623 | 30235 | 33.7 | 31.3 | 108 | 107 | 1.5 | 1.84 | 1.02 | 1.08 | 14 | 15 | 4.4 | 4.8 | 1.08 | 1.07 | 75.25 | 1.15 | 86.5375 | 150.5 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5375 | 0 | 150.5 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
595 | 29 | 150 | 21.33 | 75 | 30235 | 28635 | 31.3 | 29.7 | 107 | 107 | 1.5 | 2.09 | 0.86 | 0.95 | 15 | 18 | 3.1 | 3.5 | 1.07 | 1.07 | 80.25 | 1.15 | 92.2875 | 160.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2875 | 0 | 160.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
590 | 28 | 150 | 40 | 70 | 30435 | 27635 | 31.5 | 28.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 13 | 13 | 5 | 5 | 1.07 | 1.07 | 74.9 | 1.15 | 86.135 | 149.8 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.135 | 0 | 149.8 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
588 | 578 | 150 | 5.08 | 35 | 31335 | 31157 | 32.4 | 32.6 | 107 | 144 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.44 | 43.925 | 1.15 | 50.5138 | 87.85 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5138 | 0 | 87.85 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
587 | 585 | 150 | 5.26 | 38 | 31635 | 31435 | 32.7 | 32.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | 0.53 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 40.66 | 1.15 | 46.759 | 81.32 | 43.7 | 4.37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.759 | 0 | 81.32 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
586 | 585 | 150 | 14.29 | 70 | 32435 | 31435 | 33.5 | 32.5 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2 | 1.06 | 1.07 | 74.55 | 1.15 | 85.7325 | 149.1 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7325 | 0 | 149.1 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
585 | 577 | 150 | 21.43 | 42 | 31435 | 30535 | 32.5 | 31.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1 | 1.07 | 1.07 | 44.94 | 1.15 | 51.681 | 89.88 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.681 | 0 | 89.88 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
583 | 582 | 150 | 5.08 | 55 | 30035 | 29756 | 31.1 | 30.9 | 107 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.14 | 60.775 | 1.15 | 69.8912 | 121.55 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8912 | 0 | 121.55 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
582 | 576 | 150 | 5.08 | 50 | 29756 | 29502 | 30.9 | 30.7 | 114 | 120 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.14 | 1.2 | 58.5 | 1.15 | 67.275 | 117 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.275 | 0 | 117 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
581 | 575 | 150 | 6.15 | 65 | 29235 | 28835 | 30.3 | 29.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.07 | 1.07 | 69.55 | 1.15 | 79.9825 | 139.1 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9825 | 0 | 139.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
579 | 578 | 150 | 23.53 | 85 | 33535 | 31535 | 34.6 | 32.6 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3 | 1.06 | 1.07 | 90.525 | 1.15 | 104.1038 | 181.05 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1038 | 0 | 181.05 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
578 | 577 | 150 | 8.3 | 75 | 31157 | 30535 | 32.6 | 31.6 | 144 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.07 | 94.125 | 1.15 | 108.2438 | 188.25 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2438 | 0 | 188.25 | 1 | 0 | 1 | -0.56 | 0 | 0
577 | 576 | 150 | 22.5 | 40 | 30535 | 29635 | 31.6 | 30.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
576 | 575 | 150 | 22.23 | 30 | 29502 | 28835 | 30.7 | 29.9 | 120 | 107 | 1.5 | 1.7 | 0.87 | 0.91 | 15 | 16 | 3.2 | 3.3 | 1.2 | 1.07 | 34.05 | 1.15 | 39.1575 | 68.1 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1575 | 0 | 68.1 | 1 | 1 | 0 | -0.8 | 0 | 0
575 | 555 | 150 | 5.07 | 85 | 28819 | 28389 | 29.9 | 29.5 | 108 | 111 | 1.5 | 2.19 | 0.52 | 0.58 | 22 | 27 | 1 | 1.2 | 1.08 | 1.11 | 93.075 | 1.15 | 107.0362 | 186.15 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0362 | 0 | 186.15 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
570 | 566 | 150 | 30 | 30 | 37935 | 37035 | 39 | 38.1 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1.06 | 1.06 | 31.8 | 1.15 | 36.57 | 63.6 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 63.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
567 | 566 | 150 | 9.23 | 65 | 37635 | 37035 | 38.7 | 38.1 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.06 | 1.06 | 68.9 | 1.15 | 79.235 | 137.8 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.235 | 0 | 137.8 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
566 | 565 | 150 | 32 | 50 | 37035 | 35435 | 38.1 | 36.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 0.99 | 14 | 14 | 4.2 | 4.2 | 1.06 | 1.06 | 53 | 1.15 | 60.95 | 106 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
565 | 564 | 150 | 25.51 | 98 | 35435 | 32935 | 36.5 | 34 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.92 | 0.92 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 1.06 | 103.88 | 1.15 | 119.462 | 207.76 | 112.7 | 11.27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.462 | 0 | 207.76 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
564 | 557 | 150 | 23.16 | 95 | 32935 | 30735 | 34 | 31.8 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3 | 1.06 | 1.07 | 101.175 | 1.15 | 116.3512 | 202.35 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3512 | 0 | 202.35 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
561 | 560 | 150 | 34 | 100 | 39935 | 36535 | 41 | 37.6 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.02 | 1.02 | 14 | 14 | 4.4 | 4.4 | 1.06 | 1.06 | 106 | 1.15 | 121.9 | 212 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | 212 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
560 | 559 | 150 | 28 | 100 | 36535 | 33735 | 37.6 | 34.8 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.95 | 0.95 | 14 | 14 | 3.8 | 3.8 | 1.06 | 1.06 | 106 | 1.15 | 121.9 | 212 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | 212 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
559 | 558 | 150 | 23 | 100 | 33735 | 31435 | 34.8 | 32.5 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2 | 1.06 | 1.07 | 106.5 | 1.15 | 122.475 | 213 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.475 | 0 | 213 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
558 | 557 | 150 | 21.88 | 32 | 31435 | 30735 | 32.5 | 31.8 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1 | 1.07 | 1.07 | 34.24 | 1.15 | 39.376 | 68.48 | 36.8 | 3.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.376 | 0 | 68.48 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
557 | 556 | 150 | 15 | 80 | 30735 | 29535 | 31.8 | 30.6 | 107 | 107 | 1.68 | 2.45 | 0.79 | 0.88 | 18 | 21 | 2.4 | 2.9 | 1.07 | 1.07 | 85.6 | 1.15 | 98.44 | 171.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | 0 | 171.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
556 | 555 | 150 | 14.1 | 78 | 29535 | 28435 | 30.6 | 29.5 | 107 | 107 | 1.86 | 2.7 | 0.79 | 0.89 | 19 | 23 | 2.4 | 2.9 | 1.07 | 1.07 | 83.46 | 1.15 | 95.979 | 166.92 | 89.7 | 8.97 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.979 | 0 | 166.92 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
555 | 26 | 150 | 21.19 | 45 | 28389 | 27435 | 29.5 | 28.5 | 111 | 107 | 3.47 | 5.04 | 1.1 | 1.23 | 23 | 28 | 4.4 | 5.2 | 1.11 | 1.07 | 49.05 | 1.15 | 56.4075 | 98.1 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4075 | 0 | 98.1 | 1 | 1 | 0 | -0.89 | 0 | 0
552 | 550 | 150 | 5.08 | 33 | 24935 | 24767 | 26 | 25.9 | 107 | 113 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.13 | 36.3 | 1.15 | 41.745 | 72.6 | 37.95 | 3.795 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.745 | 0 | 72.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
551 | 550 | 150 | 9.09 | 88 | 25635 | 24835 | 26.7 | 25.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | 94.16 | 1.15 | 108.284 | 188.32 | 101.2 | 10.12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.284 | 0 | 188.32 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
550 | 24 | 150 | 7.1 | 75 | 24767 | 24235 | 25.9 | 25.3 | 113 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.13 | 1.07 | 82.5 | 1.15 | 94.875 | 165 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.875 | 0 | 165 | 1 | 1 | 0 | -0.87 | 0 | 0
547 | 540 | 150 | 25 | 40 | 27635 | 26635 | 28.7 | 27.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | 0.91 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
546 | 539 | 150 | 35 | 40 | 27435 | 26035 | 28.5 | 27.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.03 | 1.03 | 14 | 14 | 4.5 | 4.5 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
545 | 538 | 150 | 26.67 | 30 | 25935 | 25135 | 27 | 26.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.93 | 0.93 | 15 | 15 | 3.6 | 3.6 | 1.07 | 1.07 | 32.1 | 1.15 | 36.915 | 64.2 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.915 | 0 | 64.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
543 | 536 | 150 | 23.33 | 30 | 24435 | 23735 | 25.5 | 24.8 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3 | 1.07 | 1.07 | 32.1 | 1.15 | 36.915 | 64.2 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.915 | 0 | 64.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
541 | 540 | 150 | 30.23 | 86 | 29235 | 26635 | 30.3 | 27.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1.07 | 1.07 | 92.02 | 1.15 | 105.823 | 184.04 | 98.9 | 9.89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.823 | 0 | 184.04 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
540 | 539 | 150 | 14.29 | 42 | 26635 | 26035 | 27.7 | 27.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2 | 1.07 | 1.07 | 44.94 | 1.15 | 51.681 | 89.88 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.681 | 0 | 89.88 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
539 | 538 | 150 | 20 | 45 | 26035 | 25135 | 27.1 | 26.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.07 | 1.07 | 48.15 | 1.15 | 55.3725 | 96.3 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3725 | 0 | 96.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
538 | 537 | 150 | 18.33 | 60 | 25135 | 24035 | 26.2 | 25.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7 | 1.07 | 1.07 | 64.2 | 1.15 | 73.83 | 128.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.83 | 0 | 128.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
537 | 536 | 150 | 5.77 | 52 | 24035 | 23735 | 25.1 | 24.8 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 55.64 | 1.15 | 63.986 | 111.28 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.986 | 0 | 111.28 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
536 | 535 | 150 | 16.67 | 30 | 23735 | 23235 | 24.8 | 24.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1.07 | 1.07 | 32.1 | 1.15 | 36.915 | 64.2 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.915 | 0 | 64.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
535 | 520 | 150 | 5.08 | 48 | 23235 | 22991 | 24.3 | 24.2 | 107 | 121 | 1.5 | 1.64 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1.07 | 1.21 | 54.72 | 1.15 | 62.928 | 109.44 | 55.2 | 5.52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.928 | 0 | 109.44 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
531 | 524 | 150 | 13.33 | 15 | 24535 | 24335 | 25.6 | 25.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.07 | 1.07 | 16.05 | 1.15 | 18.4575 | 32.1 | 17.25 | 1.725 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4575 | 0 | 32.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
530 | 523 | 150 | 30 | 100 | 26535 | 23535 | 27.6 | 24.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
528 | 522 | 150 | 21.15 | 52 | 24635 | 23535 | 25.7 | 24.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1.07 | 1.07 | 55.64 | 1.15 | 63.986 | 111.28 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.986 | 0 | 111.28 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
527 | 521 | 150 | 6.67 | 75 | 23635 | 23135 | 24.7 | 24.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.07 | 1.07 | 80.25 | 1.15 | 92.2875 | 160.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2875 | 0 | 160.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
525 | 524 | 150 | 26.8 | 97 | 26935 | 24335 | 28 | 25.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.93 | 0.93 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7 | 1.07 | 1.07 | 103.79 | 1.15 | 119.3585 | 207.58 | 111.55 | 11.155 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3585 | 0 | 207.58 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
524 | 523 | 150 | 18.18 | 44 | 24335 | 23535 | 25.4 | 24.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.82 | 16 | 16 | 2.7 | 2.7 | 1.07 | 1.07 | 47.08 | 1.15 | 54.142 | 94.16 | 50.6 | 5.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.142 | 0 | 94.16 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
523 | 522 | 150 | 5.08 | 25 | 23523 | 23396 | 24.6 | 24.6 | 108 | 120 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.08 | 1.2 | 28.5 | 1.15 | 32.775 | 57 | 28.75 | 2.875 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.775 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
522 | 521 | 150 | 6.54 | 40 | 23396 | 23135 | 24.6 | 24.2 | 120 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.07 | 45.4 | 1.15 | 52.21 | 90.8 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.21 | 0 | 90.8 | 1 | 1 | 0 | -0.8 | 0 | 0
521 | 520 | 150 | 5.08 | 30 | 23135 | 22983 | 24.2 | 24.2 | 107 | 122 | 1.5 | 1.56 | 0.52 | 0.53 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.22 | 34.35 | 1.15 | 39.5025 | 68.7 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5025 | 0 | 68.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
520 | 505 | 150 | 4.17 | 43 | 22964 | 22785 | 24.2 | 24.5 | 124 | 172 | 2.3 | 3.34 | 0.55 | 0.61 | 29 | 35 | 1 | 1.2 | 1.24 | 1.72 | 63.64 | 1.15 | 73.186 | 127.28 | 49.45 | 4.945 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.186 | 0 | 127.28 | 1 | 1 | 0 | -0.76 | 0 | 0
517 | 510 | 150 | 26.67 | 30 | 28435 | 27635 | 29.5 | 28.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.93 | 0.93 | 15 | 15 | 3.6 | 3.6 | 1.07 | 1.07 | 32.1 | 1.15 | 36.915 | 64.2 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.915 | 0 | 64.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
516 | 508 | 150 | 31.25 | 32 | 26935 | 25935 | 28 | 27 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 0.99 | 14 | 14 | 4.1 | 4.1 | 1.07 | 1.07 | 34.24 | 1.15 | 39.376 | 68.48 | 36.8 | 3.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.376 | 0 | 68.48 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
514 | 507 | 150 | 5.08 | 62 | 25435 | 25120 | 26.5 | 26.2 | 107 | 108 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.08 | 66.65 | 1.15 | 76.6475 | 133.3 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6475 | 0 | 133.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
513 | 506 | 150 | 10.53 | 38 | 24935 | 24535 | 26 | 25.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.07 | 1.07 | 40.66 | 1.15 | 46.759 | 81.32 | 43.7 | 4.37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.759 | 0 | 81.32 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
511 | 510 | 150 | 5.08 | 82 | 28035 | 27619 | 29.1 | 28.7 | 107 | 108 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.08 | 88.15 | 1.15 | 101.3725 | 176.3 | 94.3 | 9.43 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3725 | 0 | 176.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
510 | 509 | 150 | 21.39 | 60 | 27619 | 26335 | 28.7 | 27.4 | 108 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1 | 1.08 | 1.07 | 64.5 | 1.15 | 74.175 | 129 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.175 | 0 | 129 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
509 | 508 | 150 | 7.27 | 55 | 26335 | 25935 | 27.4 | 27 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 58.85 | 1.15 | 67.6775 | 117.7 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6775 | 0 | 117.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
508 | 507 | 150 | 16 | 50 | 25935 | 25135 | 27 | 26.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.78 | 0.78 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4 | 1.07 | 1.07 | 53.5 | 1.15 | 61.525 | 107 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.525 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
507 | 506 | 150 | 29.26 | 20 | 25120 | 24535 | 26.2 | 25.6 | 108 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.96 | 0.96 | 14 | 14 | 3.9 | 3.9 | 1.08 | 1.07 | 21.5 | 1.15 | 24.725 | 43 | 23 | 2.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.725 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
506 | 505 | 150 | 11.46 | 96 | 24535 | 23435 | 25.6 | 24.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.71 | 0.69 | 0.72 | 18 | 19 | 1.9 | 2 | 1.07 | 1.07 | 102.72 | 1.15 | 118.128 | 205.44 | 110.4 | 11.04 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.128 | 0 | 205.44 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
505 | 23 | 150 | 3.38 | 60 | 22766 | 22563 | 24.5 | 24.1 | 173 | 154 | 3.61 | 5.25 | 0.58 | 0.64 | 38 | 47 | 1.1 | 1.2 | 1.73 | 1.54 | 98.1 | 1.15 | 112.815 | 196.2 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.815 | 0 | 196.2 | 1 | 0 | 1 | -0.27 | 0 | 0
502 | 98 | 150 | 5.08 | 35 | 36535 | 36357 | 37.6 | 37.5 | 106 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.14 | 38.5 | 1.15 | 44.275 | 77 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.275 | 0 | 77 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
498 | 96 | 150 | 18.95 | 95 | 35135 | 33335 | 36.2 | 34.4 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8 | 1.06 | 1.06 | 100.7 | 1.15 | 115.805 | 201.4 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.805 | 0 | 201.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
497 | 495 | 150 | 5.71 | 35 | 34335 | 34135 | 35.4 | 35.2 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 37.1 | 1.15 | 42.665 | 74.2 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.665 | 0 | 74.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
496 | 495 | 150 | 25.26 | 95 | 36535 | 34135 | 37.6 | 35.2 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | 0.91 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 1.06 | 100.7 | 1.15 | 115.805 | 201.4 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.805 | 0 | 201.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
495 | 95 | 150 | 17 | 100 | 34135 | 32435 | 35.2 | 33.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6 | 1.06 | 1.06 | 106 | 1.15 | 121.9 | 212 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | 212 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
491 | 486 | 150 | 20 | 65 | 32135 | 30835 | 33.2 | 31.9 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.06 | 1.07 | 69.225 | 1.15 | 79.6088 | 138.45 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6088 | 0 | 138.45 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
490 | 487 | 150 | 32.31 | 65 | 33835 | 31735 | 34.9 | 32.8 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4.2 | 4.2 | 1.06 | 1.07 | 69.225 | 1.15 | 79.6088 | 138.45 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6088 | 0 | 138.45 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
488 | 487 | 150 | 23.68 | 38 | 32635 | 31735 | 33.7 | 32.8 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3 | 1.06 | 1.07 | 40.47 | 1.15 | 46.5405 | 80.94 | 43.7 | 4.37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5405 | 0 | 80.94 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
487 | 486 | 150 | 21.43 | 42 | 31735 | 30835 | 32.8 | 31.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1 | 1.07 | 1.07 | 44.94 | 1.15 | 51.681 | 89.88 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.681 | 0 | 89.88 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
486 | 485 | 150 | 14.89 | 47 | 30835 | 30135 | 31.9 | 31.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.76 | 0.76 | 17 | 17 | 2.3 | 2.3 | 1.07 | 1.07 | 50.29 | 1.15 | 57.8335 | 100.58 | 54.05 | 5.405 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8335 | 0 | 100.58 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
485 | 92 | 150 | 17.5 | 40 | 30135 | 29435 | 31.2 | 30.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
483 | 91 | 150 | 5.08 | 70 | 28335 | 27980 | 29.4 | 29.1 | 107 | 112 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.12 | 76.65 | 1.15 | 88.1475 | 153.3 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1475 | 0 | 153.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
481 | 480 | 150 | 27.5 | 40 | 29735 | 28635 | 30.8 | 29.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
480 | 90 | 150 | 12.63 | 95 | 28635 | 27435 | 29.7 | 28.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.07 | 1.07 | 101.65 | 1.15 | 116.8975 | 203.3 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8975 | 0 | 203.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
477 | 476 | 150 | 33.33 | 33 | 27235 | 26135 | 28.3 | 27.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.01 | 1.01 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3 | 1.07 | 1.07 | 35.31 | 1.15 | 40.6065 | 70.62 | 37.95 | 3.795 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6065 | 0 | 70.62 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
476 | 475 | 150 | 12.99 | 77 | 26135 | 25135 | 27.2 | 26.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.07 | 1.07 | 82.39 | 1.15 | 94.7485 | 164.78 | 88.55 | 8.855 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7485 | 0 | 164.78 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
475 | 87 | 150 | 36.14 | 83 | 25135 | 22135 | 26.2 | 23.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.04 | 1.04 | 14 | 14 | 4.6 | 4.6 | 1.07 | 1.07 | 88.81 | 1.15 | 102.1315 | 177.62 | 95.45 | 9.545 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1315 | 0 | 177.62 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
472 | 465 | 150 | 30.59 | 85 | 27835 | 25235 | 28.9 | 26.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.98 | 0.98 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
471 | 466 | 150 | 31.76 | 85 | 28035 | 25335 | 29.1 | 26.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 0.99 | 14 | 14 | 4.2 | 4.2 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
470 | 467 | 150 | 32.94 | 85 | 28335 | 25535 | 29.4 | 26.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
469 | 468 | 150 | 32.95 | 88 | 28435 | 25535 | 29.5 | 26.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3 | 1.07 | 1.07 | 94.16 | 1.15 | 108.284 | 188.32 | 101.2 | 10.12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.284 | 0 | 188.32 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
468 | 467 | 150 | 5.08 | 44 | 25523 | 25299 | 26.8 | 26.6 | 128 | 130 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.28 | 1.3 | 56.76 | 1.15 | 65.274 | 113.52 | 50.6 | 5.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.274 | 0 | 113.52 | 1 | 1 | 0 | -0.72 | 0 | 0
467 | 466 | 150 | 5.08 | 43 | 25299 | 25081 | 26.6 | 26.4 | 130 | 132 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.3 | 1.32 | 56.33 | 1.15 | 64.7795 | 112.66 | 49.45 | 4.945 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7795 | 0 | 112.66 | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
466 | 465 | 150 | 5.08 | 30 | 25081 | 24929 | 26.4 | 26.3 | 132 | 137 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.32 | 1.37 | 40.35 | 1.15 | 46.4025 | 80.7 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4025 | 0 | 80.7 | 1 | 0 | 1 | -0.68 | 0 | 0
465 | 89 | 150 | 5.08 | 48 | 24929 | 24685 | 26.3 | 26.2 | 137 | 151 | 1.5 | 1.66 | 0.52 | 0.54 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1.37 | 1.51 | 69.12 | 1.15 | 79.488 | 138.24 | 55.2 | 5.52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.488 | 0 | 138.24 | 1 | 0 | 1 | -0.63 | 0 | 0
461 | 460 | 150 | 11.11 | 45 | 25535 | 25035 | 26.6 | 26.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.69 | 0.69 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.07 | 1.07 | 48.15 | 1.15 | 55.3725 | 96.3 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3725 | 0 | 96.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
460 | 88 | 150 | 9 | 100 | 25035 | 24135 | 26.1 | 25.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
455 | 135 | 150 | 10.26 | 78 | 23235 | 22435 | 24.3 | 23.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7 | 1.07 | 1.07 | 83.46 | 1.15 | 95.979 | 166.92 | 89.7 | 8.97 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.979 | 0 | 166.92 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
454 | 453 | 150 | 5.08 | 38 | 23035 | 22842 | 24.1 | 24.1 | 107 | 126 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.26 | 44.27 | 1.15 | 50.9105 | 88.54 | 43.7 | 4.37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9105 | 0 | 88.54 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
453 | 134 | 150 | 6.14 | 50 | 22842 | 22535 | 24.1 | 23.6 | 126 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.26 | 1.07 | 58.25 | 1.15 | 66.9875 | 116.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9875 | 0 | 116.5 | 1 | 1 | 0 | -0.74 | 0 | 0
452 | 451 | 150 | 12.9 | 31 | 22435 | 22035 | 23.5 | 23.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.07 | 1.07 | 33.17 | 1.15 | 38.1455 | 66.34 | 35.65 | 3.565 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1455 | 0 | 66.34 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
451 | 133 | 150 | 21.11 | 90 | 22035 | 20135 | 23.1 | 21.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
449 | 448 | 150 | 21.43 | 28 | 22035 | 21435 | 23.1 | 22.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 15 | 15 | 3.1 | 3.1 | 1.07 | 1.07 | 29.96 | 1.15 | 34.454 | 59.92 | 32.2 | 3.22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.454 | 0 | 59.92 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
448 | 132 | 150 | 37.5 | 40 | 21435 | 19935 | 22.5 | 21 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.05 | 1.05 | 14 | 14 | 4.7 | 4.7 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
446 | 445 | 150 | 7.27 | 55 | 20235 | 19835 | 21.3 | 20.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 58.85 | 1.15 | 67.6775 | 117.7 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6775 | 0 | 117.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
445 | 131 | 150 | 5.45 | 55 | 19835 | 19535 | 20.9 | 20.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | 0.53 | 22 | 22 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 58.85 | 1.15 | 67.6775 | 117.7 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6775 | 0 | 117.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
443 | 442 | 150 | 5.08 | 46 | 19735 | 19501 | 20.8 | 20.6 | 107 | 110 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.1 | 49.91 | 1.15 | 57.3965 | 99.82 | 52.9 | 5.29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3965 | 0 | 99.82 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
442 | 441 | 150 | 5.08 | 10 | 19501 | 19451 | 20.6 | 20.6 | 110 | 115 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.1 | 1.15 | 11.25 | 1.15 | 12.9375 | 22.5 | 11.5 | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9375 | 0 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | -0.9 | 0 | 0
441 | 440 | 150 | 5.08 | 40 | 19451 | 19248 | 20.6 | 20.6 | 115 | 135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.15 | 1.35 | 50 | 1.15 | 57.5 | 100 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | -0.85 | 0 | 0
440 | 130 | 150 | 5.63 | 20 | 19248 | 19135 | 20.6 | 20.2 | 135 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.35 | 1.07 | 24.2 | 1.15 | 27.83 | 48.4 | 23 | 2.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 0 | 48.4 | 1 | 0 | 1 | -0.65 | 0 | 0
436 | 430 | 150 | 5.08 | 100 | 19535 | 19027 | 20.6 | 20.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
435 | 431 | 150 | 5.08 | 100 | 19535 | 19027 | 20.6 | 20.2 | 107 | 117 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.17 | 112 | 1.15 | 128.8 | 224 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 224 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
434 | 433 | 150 | 5.08 | 65 | 19735 | 19405 | 20.8 | 20.6 | 107 | 120 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.2 | 73.775 | 1.15 | 84.8413 | 147.55 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8413 | 0 | 147.55 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
433 | 432 | 150 | 5.08 | 75 | 19405 | 19024 | 20.6 | 20.4 | 120 | 138 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.2 | 1.38 | 96.75 | 1.15 | 111.2625 | 193.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2625 | 0 | 193.5 | 1 | 1 | 0 | -0.8 | 0 | 0
432 | 431 | 150 | 5.08 | 60 | 19024 | 18720 | 20.4 | 20.2 | 138 | 148 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.38 | 1.48 | 85.8 | 1.15 | 98.67 | 171.6 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.67 | 0 | 171.6 | 1 | 0 | 1 | -0.62 | 0 | 0
431 | 430 | 150 | 5.08 | 40 | 18720 | 18516 | 20.2 | 20.1 | 148 | 158 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.48 | 1.58 | 61.2 | 1.15 | 70.38 | 122.4 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.38 | 0 | 122.4 | 1 | 0 | 1 | -0.52 | 0 | 0
430 | 128 | 150 | 40.05 | 27 | 18516 | 17435 | 20.1 | 18.5 | 158 | 107 | 1.5 | 1.52 | 1.08 | 1.08 | 13 | 13 | 5 | 5 | 1.58 | 1.07 | 35.775 | 1.15 | 41.1412 | 71.55 | 31.05 | 3.105 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1412 | 0 | 71.55 | 1 | 0 | 1 | -0.42 | 0 | 0
426 | 425 | 150 | 5.08 | 58 | 17435 | 17141 | 18.5 | 18.5 | 107 | 136 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.36 | 70.47 | 1.15 | 81.0405 | 140.94 | 66.7 | 6.67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0405 | 0 | 140.94 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
425 | 128 | 150 | 5.08 | 66 | 17141 | 16805 | 18.5 | 18.5 | 136 | 169 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.36 | 1.69 | 100.65 | 1.15 | 115.7475 | 201.3 | 75.9 | 7.59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7475 | 0 | 201.3 | 1 | 0 | 1 | -0.64 | 0 | 0
421 | 415 | 150 | 15.63 | 32 | 20035 | 19535 | 21.1 | 20.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.77 | 0.77 | 17 | 17 | 2.4 | 2.4 | 1.07 | 1.07 | 34.24 | 1.15 | 39.376 | 68.48 | 36.8 | 3.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.376 | 0 | 68.48 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
420 | 416 | 150 | 8.33 | 60 | 20535 | 20035 | 21.6 | 21.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 64.2 | 1.15 | 73.83 | 128.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.83 | 0 | 128.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
418 | 417 | 150 | 7.58 | 66 | 21135 | 20635 | 22.2 | 21.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4 | 1.07 | 1.07 | 70.62 | 1.15 | 81.213 | 141.24 | 75.9 | 7.59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.213 | 0 | 141.24 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
417 | 416 | 150 | 12 | 50 | 20635 | 20035 | 21.7 | 21.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.07 | 1.07 | 53.5 | 1.15 | 61.525 | 107 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.525 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
416 | 415 | 150 | 7.25 | 69 | 20035 | 19535 | 21.1 | 20.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 73.83 | 1.15 | 84.9045 | 147.66 | 79.35 | 7.935 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9045 | 0 | 147.66 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
415 | 385 | 150 | 6.98 | 86 | 19535 | 18935 | 20.6 | 20 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0.58 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 92.02 | 1.15 | 105.823 | 184.04 | 98.9 | 9.89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.823 | 0 | 184.04 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
412 | 411 | 150 | 20.59 | 34 | 20235 | 19535 | 21.3 | 20.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.85 | 0.85 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1.07 | 1.07 | 36.38 | 1.15 | 41.837 | 72.76 | 39.1 | 3.91 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.837 | 0 | 72.76 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
411 | 410 | 150 | 5.08 | 68 | 19535 | 19190 | 20.6 | 20.6 | 107 | 141 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.41 | 84.32 | 1.15 | 96.968 | 168.64 | 78.2 | 7.82 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.968 | 0 | 168.64 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
410 | 386 | 150 | 5.08 | 52 | 19190 | 18926 | 20.6 | 20.6 | 141 | 167 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.41 | 1.67 | 80.08 | 1.15 | 92.092 | 160.16 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.092 | 0 | 160.16 | 1 | 0 | 1 | -0.59 | 0 | 0
407 | 406 | 150 | 12.5 | 32 | 20635 | 20235 | 21.7 | 21.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.71 | 0.71 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.07 | 1.07 | 34.24 | 1.15 | 39.376 | 68.48 | 36.8 | 3.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.376 | 0 | 68.48 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
406 | 405 | 150 | 5.08 | 68 | 20235 | 19890 | 21.3 | 21.1 | 107 | 121 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.21 | 77.52 | 1.15 | 89.148 | 155.04 | 78.2 | 7.82 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.148 | 0 | 155.04 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
405 | 387 | 150 | 5.08 | 70 | 19890 | 19534 | 21.1 | 20.8 | 121 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.21 | 1.27 | 86.8 | 1.15 | 99.82 | 173.6 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.82 | 0 | 173.6 | 1 | 1 | 0 | -0.79 | 0 | 0
402 | 401 | 150 | 6.67 | 30 | 21135 | 20935 | 22.2 | 22 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.07 | 1.07 | 32.1 | 1.15 | 36.915 | 64.2 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.915 | 0 | 64.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
401 | 399 | 150 | 5.08 | 80 | 20935 | 20529 | 22 | 22.1 | 107 | 157 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.57 | 105.6 | 1.15 | 121.44 | 211.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 0 | 211.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
400 | 399 | 150 | 5.71 | 35 | 21235 | 21035 | 22.3 | 22.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 37.45 | 1.15 | 43.0675 | 74.9 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0675 | 0 | 74.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
399 | 398 | 150 | 5.08 | 45 | 20529 | 20300 | 22.1 | 21.9 | 157 | 160 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.57 | 1.6 | 71.325 | 1.15 | 82.0238 | 142.65 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0238 | 0 | 142.65 | 1 | 0 | 1 | -0.43 | 0 | 0
398 | 397 | 150 | 5.08 | 35 | 20300 | 20123 | 21.9 | 21.7 | 160 | 158 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.6 | 1.58 | 55.65 | 1.15 | 63.9975 | 111.3 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9975 | 0 | 111.3 | 1 | 0 | 1 | -0.4 | 0 | 0
397 | 389 | 150 | 5.08 | 90 | 20123 | 19666 | 21.7 | 21.2 | 158 | 153 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.58 | 1.53 | 139.95 | 1.15 | 160.9425 | 279.9 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9425 | 0 | 279.9 | 1 | 0 | 1 | -0.42 | 0 | 0
395 | 388 | 150 | 5.08 | 66 | 20335 | 20000 | 21.4 | 21.1 | 107 | 110 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.1 | 71.61 | 1.15 | 82.3515 | 143.22 | 75.9 | 7.59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3515 | 0 | 143.22 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
393 | 390 | 150 | 8.75 | 80 | 20835 | 20135 | 21.9 | 21.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 85.6 | 1.15 | 98.44 | 171.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | 0 | 171.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
392 | 391 | 150 | 7.5 | 80 | 21235 | 20635 | 22.3 | 21.7 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 20 | 1.4 | 1.4 | 1.07 | 1.07 | 85.6 | 1.15 | 98.44 | 171.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | 0 | 171.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
391 | 390 | 150 | 6.25 | 80 | 20635 | 20135 | 21.7 | 21.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.07 | 1.07 | 85.6 | 1.15 | 98.44 | 171.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | 0 | 171.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
390 | 389 | 150 | 5.08 | 40 | 20135 | 19932 | 21.2 | 21.2 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 46.8 | 1.15 | 53.82 | 93.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.82 | 0 | 93.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
389 | 388 | 150 | 5.08 | 33 | 19666 | 19498 | 21.2 | 21.1 | 153 | 160 | 1.5 | 2.05 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1 | 1.53 | 1.6 | 51.645 | 1.15 | 59.3918 | 103.29 | 37.95 | 3.795 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3918 | 0 | 103.29 | 1 | 0 | 1 | -0.47 | 0 | 0
388 | 387 | 150 | 4.86 | 40 | 19498 | 19304 | 21.1 | 20.8 | 160 | 150 | 1.65 | 2.4 | 0.53 | 0.59 | 23 | 28 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 62 | 1.15 | 71.3 | 124 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 124 | 1 | 0 | 1 | -0.4 | 0 | 0
387 | 386 | 150 | 4.33 | 40 | 19304 | 19131 | 20.8 | 20.6 | 150 | 147 | 2.12 | 3.08 | 0.54 | 0.6 | 27 | 33 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.47 | 59.4 | 1.15 | 68.31 | 118.8 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.31 | 0 | 118.8 | 1 | 0 | 1 | -0.5 | 0 | 0
386 | 385 | 150 | 3.97 | 40 | 18903 | 18744 | 20.6 | 20 | 170 | 126 | 2.56 | 3.72 | 0.55 | 0.62 | 31 | 37 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.26 | 59.2 | 1.15 | 68.08 | 118.4 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.08 | 0 | 118.4 | 1 | 0 | 1 | -0.3 | 0 | 0
385 | 126 | 150 | 82.87 | 17 | 18744 | 17335 | 20 | 18.4 | 126 | 107 | 3.41 | 4.96 | 1.77 | 1.98 | 17 | 20 | 12.7 | 4.9 | 1.26 | 1.07 | 19.805 | 1.15 | 22.7757 | 39.61 | 19.55 | 1.955 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7757 | 0 | 39.61 | 1 | 1 | 0 | -0.74 | 0 | 0
381 | 375 | 150 | 5.08 | 42 | 21235 | 21022 | 22.3 | 22.2 | 107 | 118 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.18 | 47.25 | 1.15 | 54.3375 | 94.5 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3375 | 0 | 94.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
380 | 377 | 150 | 25 | 40 | 24235 | 23235 | 25.3 | 24.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | 0.91 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
378 | 377 | 150 | 5.08 | 55 | 23235 | 22956 | 24.3 | 24.3 | 107 | 134 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.34 | 66.275 | 1.15 | 76.2163 | 132.55 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2163 | 0 | 132.55 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
377 | 376 | 150 | 23.15 | 70 | 22956 | 21335 | 24.3 | 22.4 | 134 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3 | 1.34 | 1.07 | 84.35 | 1.15 | 97.0025 | 168.7 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0025 | 0 | 168.7 | 1 | 0 | 1 | -0.66 | 0 | 0
376 | 375 | 150 | 16.67 | 12 | 21335 | 21135 | 22.4 | 22.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1.07 | 1.07 | 12.84 | 1.15 | 14.766 | 25.68 | 13.8 | 1.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.766 | 0 | 25.68 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
375 | 374 | 150 | 5.08 | 100 | 21022 | 20514 | 22.2 | 22.2 | 118 | 169 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.18 | 1.69 | 143.5 | 1.15 | 165.025 | 287 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.025 | 0 | 287 | 1 | 1 | 0 | -0.82 | 0 | 0
374 | 373 | 150 | 12.98 | 60 | 20514 | 19735 | 22.2 | 20.8 | 169 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.69 | 1.07 | 82.8 | 1.15 | 95.22 | 165.6 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.22 | 0 | 165.6 | 1 | 0 | 1 | -0.31 | 0 | 0
373 | 372 | 150 | 10.53 | 38 | 19735 | 19335 | 20.8 | 20.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.07 | 1.07 | 40.66 | 1.15 | 46.759 | 81.32 | 43.7 | 4.37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.759 | 0 | 81.32 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
372 | 371 | 150 | 17.14 | 35 | 19335 | 18735 | 20.4 | 19.8 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6 | 1.07 | 1.07 | 37.45 | 1.15 | 43.0675 | 74.9 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0675 | 0 | 74.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
371 | 370 | 150 | 6.67 | 90 | 18735 | 18135 | 19.8 | 19.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.77 | 0.57 | 0.6 | 21 | 22 | 1.2 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
370 | 126 | 150 | 8.89 | 90 | 18135 | 17335 | 19.2 | 18.4 | 107 | 107 | 1.5 | 2.06 | 0.63 | 0.7 | 19 | 22 | 1.5 | 1.8 | 1.07 | 1.07 | 96.3 | 1.15 | 110.745 | 192.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 192.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
366 | 18 | 150 | 5.08 | 100 | 17035 | 16527 | 18.1 | 17.8 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 117 | 1.15 | 134.55 | 234 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.55 | 0 | 234 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
365 | 115 | 150 | 5.71 | 35 | 24035 | 23835 | 25.1 | 24.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 37.45 | 1.15 | 43.0675 | 74.9 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0675 | 0 | 74.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
364 | 363 | 150 | 9.38 | 64 | 24635 | 24035 | 25.7 | 25.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | 68.48 | 1.15 | 78.752 | 136.96 | 73.6 | 7.36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.752 | 0 | 136.96 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
363 | 360 | 150 | 10.61 | 66 | 24035 | 23335 | 25.1 | 24.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.07 | 1.07 | 70.62 | 1.15 | 81.213 | 141.24 | 75.9 | 7.59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.213 | 0 | 141.24 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
362 | 361 | 150 | 13.33 | 30 | 24535 | 24135 | 25.6 | 25.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.07 | 1.07 | 32.1 | 1.15 | 36.915 | 64.2 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.915 | 0 | 64.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
361 | 360 | 150 | 5.08 | 100 | 24135 | 23627 | 25.2 | 24.9 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 117 | 1.15 | 134.55 | 234 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.55 | 0 | 234 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
360 | 114 | 150 | 5.08 | 44 | 23335 | 23112 | 24.9 | 24.4 | 157 | 129 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.57 | 1.29 | 62.92 | 1.15 | 72.358 | 125.84 | 50.6 | 5.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.358 | 0 | 125.84 | 1 | 0 | 1 | -0.43 | 0 | 0
358 | 114 | 150 | 5.08 | 100 | 23635 | 23127 | 24.7 | 24.4 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 117 | 1.15 | 134.55 | 234 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.55 | 0 | 234 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
356 | 112 | 150 | 20 | 80 | 22435 | 20835 | 23.5 | 21.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.07 | 1.07 | 85.6 | 1.15 | 98.44 | 171.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | 0 | 171.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
355 | 110 | 150 | 12.5 | 40 | 19035 | 18535 | 20.1 | 19.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.71 | 0.71 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
353 | 331 | 150 | 5.08 | 82 | 20735 | 20319 | 21.8 | 21.6 | 107 | 128 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.28 | 96.35 | 1.15 | 110.8025 | 192.7 | 94.3 | 9.43 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8025 | 0 | 192.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
352 | 330 | 150 | 5.08 | 82 | 20535 | 20119 | 21.6 | 21.5 | 107 | 138 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.38 | 100.45 | 1.15 | 115.5175 | 200.9 | 94.3 | 9.43 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5175 | 0 | 200.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
351 | 329 | 150 | 5.08 | 35 | 20435 | 20257 | 21.5 | 21.4 | 107 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.14 | 38.675 | 1.15 | 44.4763 | 77.35 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4763 | 0 | 77.35 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
350 | 327 | 150 | 5.08 | 35 | 19535 | 19357 | 20.6 | 20.6 | 107 | 124 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.24 | 40.425 | 1.15 | 46.4888 | 80.85 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4888 | 0 | 80.85 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
348 | 342 | 150 | 5.71 | 35 | 20435 | 20235 | 21.5 | 21.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 37.45 | 1.15 | 43.0675 | 74.9 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0675 | 0 | 74.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
347 | 341 | 150 | 5.08 | 80 | 20335 | 19929 | 21.4 | 21.4 | 107 | 147 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.47 | 101.6 | 1.15 | 116.84 | 203.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.84 | 0 | 203.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
346 | 340 | 150 | 5.08 | 80 | 20335 | 19929 | 21.4 | 21.2 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 93.6 | 1.15 | 107.64 | 187.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.64 | 0 | 187.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
345 | 344 | 150 | 5.08 | 15 | 20835 | 20759 | 21.9 | 21.9 | 107 | 114 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.14 | 16.575 | 1.15 | 19.0613 | 33.15 | 17.25 | 1.725 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0613 | 0 | 33.15 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
344 | 343 | 150 | 5.08 | 35 | 20759 | 20581 | 21.9 | 21.9 | 114 | 132 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.14 | 1.32 | 43.05 | 1.15 | 49.5075 | 86.1 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5075 | 0 | 86.1 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
343 | 342 | 150 | 5.08 | 100 | 20581 | 20073 | 21.9 | 21.3 | 132 | 123 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.32 | 1.23 | 127.5 | 1.15 | 146.625 | 255 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.625 | 0 | 255 | 1 | 0 | 1 | -0.68 | 0 | 0
342 | 341 | 150 | 5.08 | 22 | 20073 | 19962 | 21.3 | 21.4 | 123 | 144 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.23 | 1.44 | 29.37 | 1.15 | 33.7755 | 58.74 | 25.3 | 2.53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7755 | 0 | 58.74 | 1 | 1 | 0 | -0.77 | 0 | 0
341 | 340 | 150 | 5.08 | 42 | 19929 | 19716 | 21.4 | 21.2 | 147 | 148 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.47 | 1.48 | 61.95 | 1.15 | 71.2425 | 123.9 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2425 | 0 | 123.9 | 1 | 0 | 1 | -0.53 | 0 | 0
340 | 326 | 150 | 5.08 | 60 | 19716 | 19411 | 21.2 | 20.5 | 148 | 109 | 1.5 | 1.53 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.48 | 1.09 | 77.1 | 1.15 | 88.665 | 154.2 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.665 | 0 | 154.2 | 1 | 0 | 1 | -0.52 | 0 | 0
337 | 336 | 150 | 5.08 | 100 | 20535 | 20027 | 21.6 | 21.4 | 107 | 137 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.37 | 122 | 1.15 | 140.3 | 244 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 0 | 244 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
336 | 325 | 150 | 6.92 | 100 | 20027 | 19335 | 21.4 | 20.4 | 137 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0.58 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.37 | 1.07 | 122 | 1.15 | 140.3 | 244 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 0 | 244 | 1 | 0 | 1 | -0.63 | 0 | 0
334 | 333 | 150 | 5.08 | 12 | 20835 | 20774 | 21.9 | 21.9 | 107 | 113 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.13 | 13.2 | 1.15 | 15.18 | 26.4 | 13.8 | 1.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 26.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
333 | 332 | 150 | 5.08 | 33 | 20774 | 20607 | 21.9 | 22 | 113 | 139 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.13 | 1.39 | 41.58 | 1.15 | 47.817 | 83.16 | 37.95 | 3.795 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.817 | 0 | 83.16 | 1 | 1 | 0 | -0.87 | 0 | 0
332 | 331 | 150 | 5.08 | 38 | 20607 | 20414 | 22 | 21.6 | 139 | 119 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.39 | 1.19 | 49.02 | 1.15 | 56.373 | 98.04 | 43.7 | 4.37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.373 | 0 | 98.04 | 1 | 0 | 1 | -0.61 | 0 | 0
331 | 330 | 150 | 5.08 | 40 | 20319 | 20116 | 21.6 | 21.5 | 128 | 138 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.28 | 1.38 | 53.2 | 1.15 | 61.18 | 106.4 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.18 | 0 | 106.4 | 1 | 1 | 0 | -0.72 | 0 | 0
330 | 329 | 150 | 5.08 | 14 | 20116 | 20045 | 21.5 | 21.4 | 138 | 136 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.38 | 1.36 | 19.18 | 1.15 | 22.057 | 38.36 | 16.1 | 1.61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.057 | 0 | 38.36 | 1 | 0 | 1 | -0.62 | 0 | 0
329 | 328 | 150 | 5.08 | 62 | 20045 | 19730 | 21.4 | 21.4 | 136 | 167 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.36 | 1.67 | 93.93 | 1.15 | 108.0195 | 187.86 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0195 | 0 | 187.86 | 1 | 0 | 1 | -0.64 | 0 | 0
328 | 327 | 150 | 5.08 | 62 | 19730 | 19415 | 21.4 | 20.6 | 167 | 119 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.67 | 1.19 | 88.66 | 1.15 | 101.959 | 177.32 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.959 | 0 | 177.32 | 1 | 0 | 1 | -0.33 | 0 | 0
327 | 326 | 150 | 5.08 | 90 | 19357 | 18900 | 20.6 | 20.5 | 124 | 160 | 1.5 | 1.91 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1 | 1.24 | 1.6 | 127.8 | 1.15 | 146.97 | 255.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.97 | 0 | 255.6 | 1 | 1 | 0 | -0.76 | 0 | 0
326 | 325 | 150 | 4.03 | 45 | 18883 | 18701 | 20.5 | 20.4 | 162 | 170 | 2.47 | 3.59 | 0.55 | 0.61 | 30 | 37 | 1 | 1.2 | 1.62 | 1.7 | 74.7 | 1.15 | 85.905 | 149.4 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.905 | 0 | 149.4 | 1 | 0 | 1 | -0.38 | 0 | 0
325 | 204 | 150 | 3.68 | 42 | 18701 | 18547 | 20.4 | 20.3 | 170 | 175 | 3.01 | 4.38 | 0.57 | 0.63 | 34 | 42 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.75 | 72.45 | 1.15 | 83.3175 | 144.9 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3175 | 0 | 144.9 | 1 | 0 | 1 | -0.3 | 0 | 0
322 | 321 | 150 | 5.08 | 70 | 17835 | 17480 | 18.9 | 18.9 | 107 | 142 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.42 | 87.15 | 1.15 | 100.2225 | 174.3 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2225 | 0 | 174.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
321 | 202 | 150 | 5.08 | 70 | 17480 | 17124 | 18.9 | 18.9 | 142 | 178 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.42 | 1.78 | 112 | 1.15 | 128.8 | 224 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 224 | 1 | 0 | 1 | -0.58 | 0 | 0
318 | 311 | 150 | 5.08 | 40 | 17435 | 17232 | 18.5 | 18.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
317 | 315 | 150 | 12.2 | 41 | 17835 | 17335 | 18.9 | 18.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.71 | 0.71 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.07 | 1.07 | 43.87 | 1.15 | 50.4505 | 87.74 | 47.15 | 4.715 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4505 | 0 | 87.74 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
316 | 315 | 150 | 5.08 | 84 | 17535 | 17109 | 18.6 | 18.4 | 107 | 129 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.29 | 99.12 | 1.15 | 113.988 | 198.24 | 96.6 | 9.66 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.988 | 0 | 198.24 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
315 | 310 | 150 | 5.08 | 45 | 17109 | 16880 | 18.4 | 18.2 | 129 | 132 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.29 | 1.32 | 58.725 | 1.15 | 67.5337 | 117.45 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5337 | 0 | 117.45 | 1 | 1 | 0 | -0.71 | 0 | 0
314 | 312 | 150 | 5.08 | 32 | 17335 | 17173 | 18.4 | 18.4 | 107 | 123 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.23 | 36.8 | 1.15 | 42.32 | 73.6 | 36.8 | 3.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 0 | 73.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
313 | 312 | 150 | 5.08 | 100 | 17835 | 17327 | 18.9 | 18.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
312 | 311 | 150 | 5.08 | 42 | 17173 | 16959 | 18.4 | 18.3 | 123 | 134 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.23 | 1.34 | 53.97 | 1.15 | 62.0655 | 107.94 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0655 | 0 | 107.94 | 1 | 1 | 0 | -0.77 | 0 | 0
311 | 310 | 150 | 5.08 | 50 | 16959 | 16705 | 18.3 | 18.2 | 134 | 149 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.34 | 1.49 | 70.75 | 1.15 | 81.3625 | 141.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3625 | 0 | 141.5 | 1 | 0 | 1 | -0.66 | 0 | 0
310 | 200 | 150 | 5.08 | 46 | 16705 | 16472 | 18.2 | 18.2 | 149 | 173 | 1.5 | 1.57 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1.49 | 1.73 | 74.06 | 1.15 | 85.169 | 148.12 | 52.9 | 5.29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.169 | 0 | 148.12 | 1 | 0 | 1 | -0.51 | 0 | 0
306 | 297 | 150 | 8.89 | 45 | 17435 | 17035 | 18.5 | 18.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 48.15 | 1.15 | 55.3725 | 96.3 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3725 | 0 | 96.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
304 | 298 | 150 | 5.08 | 40 | 17535 | 17332 | 18.6 | 18.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 42.8 | 1.15 | 49.22 | 85.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 85.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
303 | 300 | 150 | 5.08 | 32 | 17835 | 17673 | 18.9 | 18.9 | 107 | 123 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.23 | 36.8 | 1.15 | 42.32 | 73.6 | 36.8 | 3.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 0 | 73.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
302 | 301 | 150 | 5.08 | 33 | 17835 | 17667 | 18.9 | 18.9 | 107 | 123 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.23 | 37.95 | 1.15 | 43.6425 | 75.9 | 37.95 | 3.795 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6425 | 0 | 75.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
301 | 300 | 150 | 5.08 | 35 | 17667 | 17490 | 18.9 | 18.9 | 123 | 141 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.23 | 1.41 | 46.2 | 1.15 | 53.13 | 92.4 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.13 | 0 | 92.4 | 1 | 1 | 0 | -0.77 | 0 | 0
300 | 299 | 150 | 5.08 | 35 | 17490 | 17312 | 18.9 | 18.6 | 141 | 129 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.41 | 1.29 | 47.25 | 1.15 | 54.3375 | 94.5 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3375 | 0 | 94.5 | 1 | 0 | 1 | -0.59 | 0 | 0
299 | 298 | 150 | 5.08 | 60 | 17312 | 17007 | 18.6 | 18.4 | 129 | 139 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.29 | 1.39 | 80.4 | 1.15 | 92.46 | 160.8 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.46 | 0 | 160.8 | 1 | 1 | 0 | -0.71 | 0 | 0
298 | 297 | 150 | 5.08 | 50 | 17007 | 16754 | 18.4 | 18.1 | 139 | 135 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.39 | 1.35 | 68.5 | 1.15 | 78.775 | 137 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.775 | 0 | 137 | 1 | 0 | 1 | -0.61 | 0 | 0
297 | 296 | 150 | 5.08 | 44 | 16754 | 16530 | 18.1 | 18.4 | 135 | 187 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.35 | 1.87 | 70.84 | 1.15 | 81.466 | 141.68 | 50.6 | 5.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.466 | 0 | 141.68 | 1 | 0 | 1 | -0.65 | 0 | 0
296 | 295 | 150 | 5.08 | 100 | 16530 | 16022 | 18.4 | 17.9 | 187 | 188 | 1.5 | 1.55 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.87 | 1.88 | 187.5 | 1.15 | 215.625 | 375 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.625 | 0 | 375 | 1 | 0 | 1 | -0.13 | 0 | 0
295 | 106 | 150 | 5.08 | 44 | 16022 | 15799 | 17.9 | 17.9 | 188 | 210 | 1.5 | 1.69 | 0.52 | 0.54 | 22 | 23 | 1 | 1.1 | 1.88 | 2.1 | 87.56 | 1.15 | 100.694 | 175.12 | 50.6 | 5.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.694 | 0 | 175.12 | 1 | 0 | 1 | -0.12 | 0 | 0
294 | 9 | 150 | 8.33 | 12 | 15135 | 15035 | 16.2 | 16.1 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | 1.06 | 12.72 | 1.15 | 14.628 | 25.44 | 13.8 | 1.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.628 | 0 | 25.44 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
293 | 288 | 150 | 5.08 | 66 | 15035 | 14700 | 16.1 | 15.9 | 106 | 120 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.2 | 74.58 | 1.15 | 85.767 | 149.16 | 75.9 | 7.59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.767 | 0 | 149.16 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
292 | 290 | 150 | 5.08 | 32 | 15435 | 15273 | 16.5 | 16.4 | 106 | 113 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.13 | 35.04 | 1.15 | 40.296 | 70.08 | 36.8 | 3.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.296 | 0 | 70.08 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
291 | 290 | 150 | 5.08 | 37 | 15435 | 15247 | 16.5 | 16.4 | 106 | 115 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.15 | 40.885 | 1.15 | 47.0177 | 81.77 | 42.55 | 4.255 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0177 | 0 | 81.77 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
290 | 289 | 150 | 5.08 | 63 | 15247 | 14927 | 16.4 | 16.2 | 115 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.15 | 1.27 | 76.23 | 1.15 | 87.6645 | 152.46 | 72.45 | 7.245 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6645 | 0 | 152.46 | 1 | 1 | 0 | -0.85 | 0 | 0
289 | 288 | 150 | 5.08 | 42 | 14927 | 14714 | 16.2 | 15.9 | 127 | 119 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.27 | 1.19 | 51.66 | 1.15 | 59.409 | 103.32 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.409 | 0 | 103.32 | 1 | 1 | 0 | -0.73 | 0 | 0
288 | 8 | 150 | 5.08 | 67 | 14700 | 14360 | 15.9 | 15.8 | 120 | 144 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.2 | 1.44 | 88.44 | 1.15 | 101.706 | 176.88 | 77.05 | 7.705 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.706 | 0 | 176.88 | 1 | 1 | 0 | -0.8 | 0 | 0
286 | 285 | 150 | 5.08 | 79 | 14635 | 14234 | 15.7 | 15.5 | 106 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.27 | 92.035 | 1.15 | 105.8402 | 184.07 | 90.85 | 9.085 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8402 | 0 | 184.07 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
285 | 6 | 150 | 5.08 | 75 | 14234 | 13853 | 15.5 | 15.8 | 127 | 195 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.27 | 1.95 | 120.75 | 1.15 | 138.8625 | 241.5 | 86.25 | 8.625 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8625 | 0 | 241.5 | 1 | 1 | 0 | -0.73 | 0 | 0
282 | 281 | 150 | 8.75 | 80 | 16735 | 16035 | 17.8 | 17.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 85.6 | 1.15 | 98.44 | 171.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | 0 | 171.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
281 | 280 | 150 | 19.05 | 42 | 16035 | 15235 | 17.1 | 16.3 | 107 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8 | 1.07 | 1.06 | 44.73 | 1.15 | 51.4395 | 89.46 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4395 | 0 | 89.46 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
280 | 7 | 150 | 12.73 | 55 | 15235 | 14535 | 16.3 | 15.6 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1.06 | 1.06 | 58.3 | 1.15 | 67.045 | 116.6 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.045 | 0 | 116.6 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
278 | 275 | 150 | 12.96 | 54 | 14635 | 13935 | 15.7 | 15 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.06 | 1.06 | 57.24 | 1.15 | 65.826 | 114.48 | 62.1 | 6.21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.826 | 0 | 114.48 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
277 | 276 | 150 | 10.77 | 65 | 15135 | 14435 | 16.2 | 15.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.06 | 1.06 | 68.9 | 1.15 | 79.235 | 137.8 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.235 | 0 | 137.8 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
276 | 275 | 150 | 8.33 | 60 | 14435 | 13935 | 15.5 | 15 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | 1.06 | 63.6 | 1.15 | 73.14 | 127.2 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.14 | 0 | 127.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
275 | 4 | 150 | 5.08 | 55 | 13935 | 13656 | 15 | 15.8 | 106 | 214 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 2.14 | 88 | 1.15 | 101.2 | 176 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 176 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
270 | 175 | 150 | 5.08 | 48 | 19435 | 19191 | 20.5 | 20.4 | 107 | 121 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.21 | 54.72 | 1.15 | 62.928 | 109.44 | 55.2 | 5.52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.928 | 0 | 109.44 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
269 | 175 | 150 | 14.29 | 35 | 19835 | 19335 | 20.9 | 20.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2 | 1.07 | 1.07 | 37.45 | 1.15 | 43.0675 | 74.9 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0675 | 0 | 74.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
268 | 267 | 150 | 20 | 35 | 19435 | 18735 | 20.5 | 19.8 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 16 | 16 | 2.9 | 2.9 | 1.07 | 1.07 | 37.45 | 1.15 | 43.0675 | 74.9 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0675 | 0 | 74.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
267 | 174 | 150 | 5.08 | 81 | 18735 | 18324 | 19.8 | 19.6 | 107 | 128 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.28 | 95.175 | 1.15 | 109.4513 | 190.35 | 93.15 | 9.315 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4513 | 0 | 190.35 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
265 | 262 | 150 | 22.22 | 45 | 19735 | 18735 | 20.8 | 19.8 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 15 | 15 | 3.2 | 3.2 | 1.07 | 1.07 | 48.15 | 1.15 | 55.3725 | 96.3 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3725 | 0 | 96.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
264 | 263 | 150 | 13.75 | 80 | 20135 | 19035 | 21.2 | 20.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.74 | 0.74 | 17 | 17 | 2.2 | 2.2 | 1.07 | 1.07 | 85.6 | 1.15 | 98.44 | 171.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | 0 | 171.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
263 | 262 | 150 | 5.08 | 82 | 19035 | 18619 | 20.1 | 19.8 | 107 | 118 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.18 | 92.25 | 1.15 | 106.0875 | 184.5 | 94.3 | 9.43 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0875 | 0 | 184.5 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
262 | 174 | 150 | 5.08 | 54 | 18619 | 18345 | 19.8 | 19.6 | 118 | 126 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.18 | 1.26 | 65.88 | 1.15 | 75.762 | 131.76 | 62.1 | 6.21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.762 | 0 | 131.76 | 1 | 1 | 0 | -0.82 | 0 | 0
260 | 173 | 150 | 6.82 | 44 | 18535 | 18235 | 19.6 | 19.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0.58 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 47.08 | 1.15 | 54.142 | 94.16 | 50.6 | 5.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.142 | 0 | 94.16 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
259 | 257 | 150 | 9.41 | 85 | 19335 | 18535 | 20.4 | 19.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | 90.95 | 1.15 | 104.5925 | 181.9 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5925 | 0 | 181.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
258 | 257 | 150 | 16.67 | 30 | 19035 | 18535 | 20.1 | 19.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1.07 | 1.07 | 32.1 | 1.15 | 36.915 | 64.2 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.915 | 0 | 64.2 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
257 | 173 | 150 | 9.09 | 33 | 18535 | 18235 | 19.6 | 19.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | 35.31 | 1.15 | 40.6065 | 70.62 | 37.95 | 3.795 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6065 | 0 | 70.62 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
255 | 172 | 150 | 7 | 100 | 18235 | 17535 | 19.3 | 18.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0.58 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
254 | 253 | 150 | 10 | 60 | 18835 | 18235 | 19.9 | 19.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7 | 1.07 | 1.07 | 64.2 | 1.15 | 73.83 | 128.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.83 | 0 | 128.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
253 | 172 | 150 | 11.29 | 62 | 18235 | 17535 | 19.3 | 18.6 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.69 | 0.69 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9 | 1.07 | 1.07 | 66.34 | 1.15 | 76.291 | 132.68 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.291 | 0 | 132.68 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
251 | 171 | 150 | 11.11 | 72 | 18135 | 17335 | 19.2 | 18.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.69 | 0.69 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.07 | 1.07 | 77.04 | 1.15 | 88.596 | 154.08 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.596 | 0 | 154.08 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
249 | 247 | 150 | 5.08 | 85 | 17435 | 17003 | 18.5 | 18.1 | 107 | 110 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.1 | 92.225 | 1.15 | 106.0588 | 184.45 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0588 | 0 | 184.45 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
248 | 247 | 150 | 5.08 | 32 | 17535 | 17373 | 18.6 | 18.5 | 107 | 113 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.13 | 35.2 | 1.15 | 40.48 | 70.4 | 36.8 | 3.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 0 | 70.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
247 | 170 | 150 | 5.08 | 62 | 17003 | 16689 | 18.5 | 18.1 | 150 | 141 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.5 | 1.41 | 90.21 | 1.15 | 103.7415 | 180.42 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7415 | 0 | 180.42 | 1 | 0 | 1 | -0.5 | 0 | 0
245 | 237 | 150 | 6.32 | 95 | 17335 | 16735 | 18.4 | 17.8 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.07 | 1.07 | 101.65 | 1.15 | 116.8975 | 203.3 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8975 | 0 | 203.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
244 | 238 | 150 | 17.07 | 82 | 17435 | 16035 | 18.5 | 17.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6 | 1.07 | 1.07 | 87.74 | 1.15 | 100.901 | 175.48 | 94.3 | 9.43 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.901 | 0 | 175.48 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
243 | 239 | 150 | 5.08 | 82 | 16035 | 15619 | 17.1 | 17.1 | 107 | 148 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.48 | 104.55 | 1.15 | 120.2325 | 209.1 | 94.3 | 9.43 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2325 | 0 | 209.1 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
242 | 240 | 150 | 5.08 | 30 | 17035 | 16883 | 18.1 | 18.1 | 107 | 122 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.22 | 34.35 | 1.15 | 39.5025 | 68.7 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5025 | 0 | 68.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
241 | 240 | 150 | 15.15 | 33 | 17535 | 17035 | 18.6 | 18.1 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.76 | 0.76 | 17 | 17 | 2.3 | 2.3 | 1.07 | 1.07 | 35.31 | 1.15 | 40.6065 | 70.62 | 37.95 | 3.795 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6065 | 0 | 70.62 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
240 | 239 | 150 | 10.6 | 80 | 16883 | 16035 | 18.1 | 17.1 | 122 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.22 | 1.07 | 91.6 | 1.15 | 105.34 | 183.2 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.34 | 0 | 183.2 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
239 | 238 | 150 | 5.08 | 30 | 15619 | 15466 | 17.1 | 17.1 | 148 | 163 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.48 | 1.63 | 46.65 | 1.15 | 53.6475 | 93.3 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6475 | 0 | 93.3 | 1 | 0 | 1 | -0.52 | 0 | 0
238 | 237 | 150 | 5.08 | 10 | 15466 | 15416 | 17.1 | 17.8 | 163 | 238 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.63 | 2.38 | 20.05 | 1.15 | 23.0575 | 40.1 | 11.5 | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0575 | 0 | 40.1 | 1 | 0 | 1 | -0.37 | 0 | 0
237 | 169 | 150 | 5.08 | 41 | 15416 | 15207 | 17.8 | 17.4 | 238 | 219 | 1.5 | 1.58 | 0.52 | 0.53 | 22 | 23 | 1 | 1 | 2.38 | 2.19 | 93.685 | 1.15 | 107.7378 | 187.37 | 47.15 | 4.715 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7378 | 0 | 187.37 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 0.76 | 1
236 | 167 | 150 | 13.33 | 45 | 16735 | 16135 | 17.8 | 17.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 17 | 17 | 2.1 | 2.1 | 1.07 | 1.07 | 48.15 | 1.15 | 55.3725 | 96.3 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3725 | 0 | 96.3 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
235 | 165 | 150 | 9.09 | 33 | 15635 | 15335 | 16.7 | 16.4 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.06 | 1.06 | 34.98 | 1.15 | 40.227 | 69.96 | 37.95 | 3.795 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.227 | 0 | 69.96 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
233 | 221 | 150 | 5.71 | 35 | 16635 | 16435 | 17.7 | 17.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 37.45 | 1.15 | 43.0675 | 74.9 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0675 | 0 | 74.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
232 | 219 | 150 | 21.05 | 38 | 16635 | 15835 | 17.7 | 16.9 | 107 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 0.86 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1.07 | 1.06 | 40.47 | 1.15 | 46.5405 | 80.94 | 43.7 | 4.37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5405 | 0 | 80.94 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
231 | 218 | 150 | 6.41 | 78 | 16335 | 15835 | 17.4 | 16.9 | 107 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.07 | 1.06 | 83.07 | 1.15 | 95.5305 | 166.14 | 89.7 | 8.97 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5305 | 0 | 166.14 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
230 | 228 | 150 | 8.57 | 35 | 16435 | 16135 | 17.5 | 17.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | 37.45 | 1.15 | 43.0675 | 74.9 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0675 | 0 | 74.9 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
229 | 228 | 150 | 5.08 | 100 | 16635 | 16127 | 17.7 | 17.2 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
228 | 217 | 150 | 5.47 | 90 | 16127 | 15635 | 17.2 | 16.7 | 107 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | 0.53 | 22 | 22 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.06 | 95.85 | 1.15 | 110.2275 | 191.7 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2275 | 0 | 191.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
227 | 216 | 150 | 6.41 | 78 | 15835 | 15335 | 16.9 | 16.4 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.06 | 1.06 | 82.68 | 1.15 | 95.082 | 165.36 | 89.7 | 8.97 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.082 | 0 | 165.36 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
225 | 223 | 150 | 8.57 | 35 | 15835 | 15535 | 16.9 | 16.6 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | 1.06 | 37.1 | 1.15 | 42.665 | 74.2 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.665 | 0 | 74.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
224 | 223 | 150 | 6 | 100 | 16135 | 15535 | 17.2 | 16.6 | 107 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 21 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.06 | 106.5 | 1.15 | 122.475 | 213 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.475 | 0 | 213 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
223 | 215 | 150 | 5.08 | 90 | 15535 | 15078 | 16.6 | 16.2 | 106 | 112 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.12 | 98.1 | 1.15 | 112.815 | 196.2 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.815 | 0 | 196.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
222 | 221 | 150 | 5.13 | 39 | 16635 | 16435 | 17.7 | 17.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 41.73 | 1.15 | 47.9895 | 83.46 | 44.85 | 4.485 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9895 | 0 | 83.46 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
221 | 220 | 150 | 5.08 | 91 | 16435 | 15973 | 17.5 | 17.3 | 107 | 133 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.33 | 109.2 | 1.15 | 125.58 | 218.4 | 104.65 | 10.465 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.58 | 0 | 218.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
220 | 219 | 150 | 5.08 | 44 | 15973 | 15750 | 17.3 | 16.9 | 133 | 115 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.33 | 1.15 | 54.56 | 1.15 | 62.744 | 109.12 | 50.6 | 5.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.744 | 0 | 109.12 | 1 | 0 | 1 | -0.67 | 0 | 0
219 | 218 | 150 | 5.08 | 50 | 15750 | 15496 | 16.9 | 16.9 | 115 | 140 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.15 | 1.4 | 63.75 | 1.15 | 73.3125 | 127.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3125 | 0 | 127.5 | 1 | 1 | 0 | -0.85 | 0 | 0
218 | 217 | 150 | 5.08 | 40 | 15496 | 15293 | 16.9 | 16.7 | 140 | 141 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.4 | 1.41 | 56.2 | 1.15 | 64.63 | 112.4 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.63 | 0 | 112.4 | 1 | 0 | 1 | -0.6 | 0 | 0
217 | 216 | 150 | 5.04 | 40 | 15293 | 15091 | 16.7 | 16.4 | 141 | 131 | 1.53 | 2.22 | 0.52 | 0.58 | 22 | 27 | 1 | 1.2 | 1.41 | 1.31 | 54.4 | 1.15 | 62.56 | 108.8 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.56 | 0 | 108.8 | 1 | 0 | 1 | -0.59 | 0 | 0
216 | 215 | 150 | 4.64 | 55 | 15091 | 14836 | 16.4 | 16.2 | 131 | 136 | 1.83 | 2.65 | 0.53 | 0.59 | 25 | 30 | 1 | 1.2 | 1.31 | 1.36 | 73.425 | 1.15 | 84.4387 | 146.85 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4387 | 0 | 146.85 | 1 | 0 | 1 | -0.69 | 0 | 0
215 | 2 | 150 | 4.06 | 47 | 14836 | 14645 | 16.2 | 15.9 | 136 | 125 | 2.44 | 3.54 | 0.55 | 0.61 | 30 | 36 | 1 | 1.2 | 1.36 | 1.25 | 61.335 | 1.15 | 70.5353 | 122.67 | 54.05 | 5.405 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5353 | 0 | 122.67 | 1 | 0 | 1 | -0.64 | 0 | 0
210 | 209 | 150 | 5.08 | 98 | 21635 | 21137 | 22.7 | 22.4 | 107 | 126 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.26 | 114.17 | 1.15 | 131.2955 | 228.34 | 112.7 | 11.27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2955 | 0 | 228.34 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
209 | 208 | 150 | 5.08 | 46 | 21137 | 20904 | 22.4 | 22.9 | 126 | 200 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.26 | 2 | 74.98 | 1.15 | 86.227 | 149.96 | 52.9 | 5.29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.227 | 0 | 149.96 | 1 | 1 | 0 | -0.74 | 0 | 0
208 | 207 | 150 | 5.08 | 82 | 20904 | 20488 | 22.9 | 21.9 | 200 | 141 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1.41 | 139.81 | 1.15 | 160.7815 | 279.62 | 94.3 | 9.43 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7815 | 0 | 279.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
207 | 206 | 150 | 5.08 | 91 | 20488 | 20026 | 21.9 | 21.2 | 141 | 117 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.41 | 1.17 | 117.39 | 1.15 | 134.9985 | 234.78 | 104.65 | 10.465 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9985 | 0 | 234.78 | 1 | 0 | 1 | -0.59 | 0 | 0
206 | 205 | 150 | 5.08 | 60 | 20026 | 19721 | 21.2 | 20.8 | 117 | 108 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.17 | 1.08 | 67.5 | 1.15 | 77.625 | 135 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.625 | 0 | 135 | 1 | 1 | 0 | -0.83 | 0 | 0
205 | 204 | 150 | 9.17 | 53 | 19721 | 19235 | 20.8 | 20.3 | 108 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 19 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.08 | 1.07 | 56.975 | 1.15 | 65.5212 | 113.95 | 60.95 | 6.095 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5212 | 0 | 113.95 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
204 | 203 | 150 | 3.21 | 30 | 18532 | 18436 | 20.3 | 20.1 | 177 | 166 | 4.04 | 5.88 | 0.58 | 0.64 | 42 | 51 | 1.1 | 1.2 | 1.77 | 1.66 | 51.45 | 1.15 | 59.1675 | 102.9 | 34.5 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1675 | 0 | 102.9 | 1 | 0 | 1 | -0.23 | 0 | 0
203 | 202 | 150 | 11.78 | 51 | 18436 | 17835 | 20.1 | 18.9 | 166 | 107 | 4.16 | 6.05 | 0.94 | 1.04 | 30 | 36 | 3 | 3.5 | 1.66 | 1.07 | 69.615 | 1.15 | 80.0572 | 139.23 | 58.65 | 5.865 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0572 | 0 | 139.23 | 1 | 0 | 1 | -0.34 | 0 | 0
202 | 201 | 150 | 3.03 | 52 | 17072 | 16915 | 18.9 | 18.4 | 183 | 149 | 4.59 | 6.67 | 0.59 | 0.65 | 45 | 57 | 1.1 | 1.2 | 1.83 | 1.49 | 86.32 | 1.15 | 99.268 | 172.64 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.268 | 0 | 172.64 | 1 | 0 | 1 | -0.17 | 0 | 0
201 | 200 | 150 | 3 | 40 | 16915 | 16795 | 18.4 | 18.2 | 149 | 141 | 4.68 | 6.8 | 0.59 | 0.65 | 46 | 57 | 1.1 | 1.2 | 1.49 | 1.41 | 58 | 1.15 | 66.7 | 116 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 | -0.51 | 0 | 0
200 | 107 | 200 | 2.71 | 41 | 16420 | 16309 | 18.2 | 18.1 | 178 | 179 | 5.85 | 8.51 | 0.6 | 0.66 | 35 | 43 | 1 | 1.2 | 1.78 | 1.79 | 73.185 | 1.2 | 87.822 | 146.37 | 49.2 | 4.92 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.822 | 0 | 146.37 | 1 | 0 | 1 | -0.22 | 0 | 0
195 | 194 | 150 | 5.08 | 100 | 16635 | 16127 | 17.7 | 17.4 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 117 | 1.15 | 134.55 | 234 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.55 | 0 | 234 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
194 | 193 | 150 | 5.08 | 63 | 16127 | 15807 | 17.4 | 17.3 | 127 | 149 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.27 | 1.49 | 86.94 | 1.15 | 99.981 | 173.88 | 72.45 | 7.245 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.981 | 0 | 173.88 | 1 | 1 | 0 | -0.73 | 0 | 0
193 | 192 | 150 | 5.08 | 85 | 15807 | 15376 | 17.3 | 16.8 | 149 | 142 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.49 | 1.42 | 123.675 | 1.15 | 142.2262 | 247.35 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2262 | 0 | 247.35 | 1 | 0 | 1 | -0.51 | 0 | 0
192 | 191 | 150 | 5.08 | 83 | 15376 | 14954 | 16.8 | 17 | 142 | 205 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.42 | 2.05 | 144.005 | 1.15 | 165.6058 | 288.01 | 95.45 | 9.545 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6058 | 0 | 288.01 | 1 | 0 | 1 | -0.58 | 0 | 0
191 | 190 | 150 | 5.08 | 78 | 14954 | 14558 | 17 | 17.2 | 205 | 264 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2.05 | 2.64 | 182.91 | 1.15 | 210.3465 | 365.82 | 89.7 | 8.97 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.3465 | 0 | 365.82 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0.1 | 1
190 | 189 | 150 | 4.48 | 40 | 14544 | 14365 | 17.2 | 16.9 | 266 | 254 | 1.96 | 2.85 | 0.54 | 0.6 | 26 | 32 | 1 | 1.2 | 2.66 | 2.54 | 104 | 1.15 | 119.6 | 208 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 40 | 208 | 1 | 0 | 1 | 0.66 | 1.32 | 1
189 | 188 | 150 | 3.81 | 40 | 14353 | 14200 | 16.9 | 16.8 | 255 | 260 | 2.79 | 4.05 | 0.56 | 0.62 | 32 | 40 | 1 | 1.2 | 2.55 | 2.6 | 103 | 1.15 | 118.45 | 206 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.45 | 40 | 206 | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 1.1 | 1
188 | 187 | 150 | 3.43 | 71 | 14190 | 13946 | 16.8 | 16.7 | 261 | 275 | 3.51 | 5.11 | 0.57 | 0.64 | 38 | 46 | 1.1 | 1.2 | 2.61 | 2.75 | 190.28 | 1.15 | 218.822 | 380.56 | 81.65 | 8.165 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.822 | 71 | 380.56 | 1 | 0 | 1 | 0.61 | 1.22 | 1
187 | 186 | 150 | 3.17 | 44 | 13946 | 13807 | 16.7 | 16.7 | 275 | 289 | 4.17 | 6.06 | 0.59 | 0.64 | 42 | 53 | 1.1 | 1.2 | 2.75 | 2.89 | 124.08 | 1.15 | 142.692 | 248.16 | 50.6 | 5.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.692 | 44 | 248.16 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1
186 | 185 | 200 | 2.11 | 40 | 13757 | 13673 | 16.7 | 16.7 | 294 | 303 | 10.04 | 14.59 | 0.63 | 0.68 | 51 | 64 | 1.1 | 1.2 | 2.94 | 3.03 | 119.4 | 1.2 | 143.28 | 238.8 | 48 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.28 | 40 | 238.8 | 1 | 0 | 1 | 0.94 | 1.88 | 1
185 | 147 | 200 | 2.09 | 100 | 13673 | 13464 | 16.7 | 15.8 | 303 | 234 | 10.26 | 14.92 | 0.63 | 0.68 | 52 | 66 | 1.1 | 1.2 | 3.03 | 2.34 | 268.5 | 1.2 | 322.2 | 537 | 120 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.2 | 100 | 537 | 1 | 0 | 1 | 1.03 | 2.06 | 1
176 | 175 | 150 | 11.94 | 67 | 20135 | 19335 | 21.2 | 20.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 18 | 1.9 | 1.9 | 1.07 | 1.07 | 71.69 | 1.15 | 82.4435 | 143.38 | 77.05 | 7.705 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4435 | 0 | 143.38 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
175 | 174 | 150 | 10.1 | 65 | 19191 | 18535 | 20.4 | 19.6 | 121 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7 | 1.21 | 1.07 | 74.1 | 1.15 | 85.215 | 148.2 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.215 | 0 | 148.2 | 1 | 1 | 0 | -0.79 | 0 | 0
174 | 173 | 150 | 5.08 | 41 | 18324 | 18116 | 19.6 | 19.3 | 128 | 118 | 1.5 | 2.07 | 0.52 | 0.57 | 22 | 26 | 1 | 1.1 | 1.28 | 1.18 | 50.43 | 1.15 | 57.9945 | 100.86 | 47.15 | 4.715 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9945 | 0 | 100.86 | 1 | 1 | 0 | -0.72 | 0 | 0
173 | 172 | 150 | 13.5 | 43 | 18116 | 17535 | 19.3 | 18.6 | 118 | 107 | 1.95 | 2.83 | 0.79 | 0.88 | 20 | 24 | 2.4 | 2.8 | 1.18 | 1.07 | 48.375 | 1.15 | 55.6313 | 96.75 | 49.45 | 4.945 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6313 | 0 | 96.75 | 1 | 1 | 0 | -0.82 | 0 | 0
172 | 171 | 150 | 4.55 | 44 | 17466 | 17266 | 18.6 | 18.4 | 113 | 113 | 2.55 | 3.7 | 0.58 | 0.65 | 30 | 36 | 1.2 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 49.72 | 1.15 | 57.178 | 99.44 | 50.6 | 5.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.178 | 0 | 99.44 | 1 | 1 | 0 | -0.87 | 0 | 0
171 | 170 | 150 | 5.78 | 40 | 17266 | 17035 | 18.4 | 18.1 | 113 | 107 | 2.8 | 4.07 | 0.65 | 0.72 | 29 | 36 | 1.4 | 1.7 | 1.13 | 1.07 | 44 | 1.15 | 50.6 | 88 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 88 | 1 | 1 | 0 | -0.87 | 0 | 0
170 | 169 | 150 | 3.93 | 90 | 16656 | 16302 | 18.1 | 17.4 | 144 | 110 | 3.4 | 4.95 | 0.6 | 0.66 | 36 | 44 | 1.2 | 1.4 | 1.44 | 1.1 | 114.3 | 1.15 | 131.445 | 228.6 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.445 | 0 | 228.6 | 1 | 0 | 1 | -0.56 | 0 | 0
169 | 168 | 150 | 3.03 | 45 | 15157 | 15020 | 17.4 | 17.2 | 224 | 218 | 4.59 | 6.67 | 0.59 | 0.65 | 45 | 57 | 1.1 | 1.2 | 2.24 | 2.18 | 99.45 | 1.15 | 114.3675 | 198.9 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3675 | 0 | 198.9 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 0.48 | 1
168 | 167 | 150 | 3.02 | 10 | 15020 | 14990 | 17.2 | 17.2 | 218 | 221 | 4.61 | 6.7 | 0.59 | 0.65 | 45 | 57 | 1.1 | 1.2 | 2.18 | 2.21 | 21.95 | 1.15 | 25.2425 | 43.9 | 11.5 | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2425 | 0 | 43.9 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 0.36 | 1
167 | 166 | 150 | 2.95 | 73 | 14990 | 14775 | 17.2 | 16.6 | 221 | 183 | 4.88 | 7.09 | 0.59 | 0.65 | 47 | 59 | 1.1 | 1.2 | 2.21 | 1.83 | 147.46 | 1.15 | 169.579 | 294.92 | 83.95 | 8.395 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.579 | 0 | 294.92 | 1 | 0 | 1 | 0.21 | 0.42 | 1
166 | 165 | 150 | 2.91 | 61 | 14775 | 14597 | 16.6 | 16.4 | 183 | 180 | 5.01 | 7.29 | 0.59 | 0.65 | 48 | 61 | 1.1 | 1.2 | 1.83 | 1.8 | 110.715 | 1.15 | 127.3222 | 221.43 | 70.15 | 7.015 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3222 | 0 | 221.43 | 1 | 0 | 1 | -0.17 | 0 | 0
165 | 46 | 150 | 2.84 | 88 | 14597 | 14347 | 16.4 | 15.9 | 180 | 155 | 5.28 | 7.68 | 0.6 | 0.65 | 50 | 63 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.55 | 147.4 | 1.15 | 169.51 | 294.8 | 101.2 | 10.12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.51 | 0 | 294.8 | 1 | 0 | 1 | -0.2 | 0 | 0
161 | 160 | 150 | 5.08 | 60 | 17235 | 16930 | 18.3 | 18.2 | 107 | 127 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.27 | 70.2 | 1.15 | 80.73 | 140.4 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.73 | 0 | 140.4 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
160 | 159 | 150 | 5.08 | 63 | 16930 | 16611 | 18.2 | 18.2 | 127 | 159 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.27 | 1.59 | 90.09 | 1.15 | 103.6035 | 180.18 | 72.45 | 7.245 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6035 | 0 | 180.18 | 1 | 1 | 0 | -0.73 | 0 | 0
159 | 158 | 150 | 5.08 | 51 | 16611 | 16352 | 18.2 | 18.2 | 159 | 185 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.59 | 1.85 | 87.72 | 1.15 | 100.878 | 175.44 | 58.65 | 5.865 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.878 | 0 | 175.44 | 1 | 0 | 1 | -0.41 | 0 | 0
158 | 157 | 150 | 5.08 | 35 | 16352 | 16174 | 18.2 | 17.8 | 185 | 163 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.85 | 1.63 | 60.9 | 1.15 | 70.035 | 121.8 | 40.25 | 4.025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.035 | 0 | 121.8 | 1 | 0 | 1 | -0.15 | 0 | 0
157 | 156 | 150 | 4.84 | 52 | 16174 | 15922 | 17.8 | 17.7 | 163 | 178 | 1.66 | 2.42 | 0.53 | 0.59 | 23 | 28 | 1 | 1.2 | 1.63 | 1.78 | 88.66 | 1.15 | 101.959 | 177.32 | 59.8 | 5.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.959 | 0 | 177.32 | 1 | 0 | 1 | -0.37 | 0 | 0
156 | 155 | 150 | 4.51 | 45 | 15922 | 15719 | 17.7 | 17.3 | 178 | 158 | 1.94 | 2.81 | 0.54 | 0.6 | 26 | 31 | 1 | 1.2 | 1.78 | 1.58 | 75.6 | 1.15 | 86.94 | 151.2 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.94 | 0 | 151.2 | 1 | 0 | 1 | -0.22 | 0 | 0
155 | 154 | 150 | 4.04 | 45 | 15719 | 15537 | 17.3 | 17.1 | 158 | 156 | 2.46 | 3.58 | 0.55 | 0.61 | 30 | 37 | 1 | 1.2 | 1.58 | 1.56 | 70.65 | 1.15 | 81.2475 | 141.3 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2475 | 0 | 141.3 | 1 | 0 | 1 | -0.42 | 0 | 0
154 | 153 | 150 | 3.89 | 95 | 15537 | 15168 | 17.1 | 16.5 | 156 | 133 | 2.68 | 3.89 | 0.56 | 0.62 | 32 | 39 | 1 | 1.2 | 1.56 | 1.33 | 137.275 | 1.15 | 157.8663 | 274.55 | 109.25 | 10.925 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8663 | 0 | 274.55 | 1 | 0 | 1 | -0.44 | 0 | 0
153 | 152 | 150 | 3.64 | 81 | 15168 | 14873 | 16.5 | 16.6 | 133 | 173 | 3.08 | 4.48 | 0.57 | 0.63 | 35 | 42 | 1 | 1.2 | 1.33 | 1.73 | 123.93 | 1.15 | 142.5195 | 247.86 | 93.15 | 9.315 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5195 | 0 | 247.86 | 1 | 0 | 1 | -0.67 | 0 | 0
152 | 151 | 150 | 3.51 | 50 | 14873 | 14698 | 16.6 | 16.5 | 173 | 180 | 3.33 | 4.84 | 0.57 | 0.63 | 36 | 45 | 1.1 | 1.2 | 1.73 | 1.8 | 88.25 | 1.15 | 101.4875 | 176.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4875 | 0 | 176.5 | 1 | 0 | 1 | -0.27 | 0 | 0
151 | 150 | 150 | 3.09 | 70 | 14499 | 14283 | 16.5 | 16.6 | 200 | 232 | 4.41 | 6.41 | 0.59 | 0.65 | 44 | 55 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.32 | 151.2 | 1.15 | 173.88 | 302.4 | 80.5 | 8.05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.88 | 0 | 302.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
150 | 149 | 200 | 2.49 | 52 | 14122 | 13992 | 16.6 | 16.4 | 248 | 241 | 7 | 10.18 | 0.61 | 0.67 | 39 | 49 | 1.1 | 1.2 | 2.48 | 2.41 | 127.14 | 1.2 | 152.568 | 254.28 | 62.4 | 6.24 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.568 | 0 | 254.28 | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 0.96 | 1
149 | 148 | 200 | 2.39 | 65 | 13992 | 13837 | 16.4 | 15.9 | 241 | 206 | 7.68 | 11.16 | 0.61 | 0.67 | 42 | 52 | 1.1 | 1.2 | 2.41 | 2.06 | 145.275 | 1.2 | 174.33 | 290.55 | 78 | 7.8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.33 | 0 | 290.55 | 1 | 0 | 1 | 0.41 | 0.82 | 1
148 | 147 | 200 | 2.24 | 44 | 13825 | 13727 | 15.9 | 15.8 | 208 | 207 | 8.87 | 12.89 | 0.62 | 0.68 | 46 | 58 | 1.1 | 1.2 | 2.08 | 2.07 | 91.3 | 1.2 | 109.56 | 182.6 | 52.8 | 5.28 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.56 | 0 | 182.6 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.16 | 1
147 | 146 | 300 | 1.5 | 47 | 12249 | 12179 | 15.8 | 15.5 | 355 | 332 | 20.99 | 30.52 | 0.66 | 0.73 | 46 | 57 | 1.1 | 1.2 | 3.55 | 3.32 | 161.445 | 1.3 | 209.8785 | 322.89 | 61.1 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8785 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.55 | 3.1 | 1
146 | 145 | 300 | 1.48 | 85 | 12179 | 12053 | 15.5 | 15.5 | 332 | 345 | 21.7 | 31.54 | 0.67 | 0.73 | 47 | 59 | 1.1 | 1.2 | 3.32 | 3.45 | 287.725 | 1.3 | 374.0425 | 575.45 | 110.5 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.0425 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.32 | 2.64 | 1
145 | 5 | 300 | 1.47 | 78 | 12053 | 11938 | 15.5 | 15.8 | 345 | 386 | 21.87 | 31.8 | 0.67 | 0.73 | 47 | 59 | 1.1 | 1.2 | 3.45 | 3.86 | 285.09 | 1.3 | 370.617 | 570.18 | 101.4 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.617 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.45 | 2.9 | 1
138 | 137 | 150 | 5.08 | 31 | 23235 | 23078 | 24.3 | 24.2 | 107 | 112 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.12 | 33.945 | 1.15 | 39.0367 | 67.89 | 35.65 | 3.565 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0367 | 0 | 67.89 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
137 | 136 | 150 | 6.1 | 89 | 23078 | 22535 | 24.2 | 23.6 | 112 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 21 | 21 | 1.2 | 1.2 | 1.12 | 1.07 | 97.455 | 1.15 | 112.0733 | 194.91 | 102.35 | 10.235 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0733 | 0 | 194.91 | 1 | 1 | 0 | -0.88 | 0 | 0
136 | 135 | 150 | 5.08 | 40 | 22535 | 22332 | 23.6 | 23.5 | 107 | 117 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.07 | 1.17 | 44.8 | 1.15 | 51.52 | 89.6 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.52 | 0 | 89.6 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
135 | 134 | 150 | 5.08 | 50 | 22332 | 22078 | 23.5 | 23.6 | 117 | 152 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.17 | 1.52 | 67.25 | 1.15 | 77.3375 | 134.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3375 | 0 | 134.5 | 1 | 1 | 0 | -0.83 | 0 | 0
134 | 133 | 150 | 46.26 | 42 | 22078 | 20135 | 23.6 | 21.2 | 152 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 13 | 13 | 5.6 | 5.6 | 1.52 | 1.07 | 54.39 | 1.15 | 62.5485 | 108.78 | 48.3 | 4.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5485 | 0 | 108.78 | 1 | 0 | 1 | -0.48 | 0 | 0
133 | 132 | 150 | 5.08 | 40 | 20103 | 19900 | 21.2 | 21 | 110 | 110 | 1.5 | 1.89 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 44 | 1.15 | 50.6 | 88 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 88 | 1 | 1 | 0 | -0.9 | 0 | 0
132 | 131 | 150 | 18.26 | 20 | 19900 | 19535 | 21 | 20.6 | 110 | 107 | 1.5 | 2.18 | 0.82 | 0.91 | 16 | 19 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 1.07 | 21.7 | 1.15 | 24.955 | 43.4 | 23 | 2.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.955 | 0 | 43.4 | 1 | 1 | 0 | -0.9 | 0 | 0
131 | 130 | 150 | 5.26 | 76 | 19507 | 19107 | 20.6 | 20.2 | 109 | 109 | 1.92 | 2.79 | 0.57 | 0.63 | 25 | 30 | 1.1 | 1.3 | 1.09 | 1.09 | 82.84 | 1.15 | 95.266 | 165.68 | 87.4 | 8.74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.266 | 0 | 165.68 | 1 | 1 | 0 | -0.91 | 0 | 0
130 | 129 | 150 | 13.92 | 77 | 19107 | 18035 | 20.2 | 19.1 | 109 | 107 | 2.35 | 3.42 | 0.85 | 0.94 | 21 | 26 | 2.7 | 3.1 | 1.09 | 1.07 | 83.16 | 1.15 | 95.634 | 166.32 | 88.55 | 8.855 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.634 | 0 | 166.32 | 1 | 1 | 0 | -0.91 | 0 | 0
129 | 128 | 150 | 12.77 | 47 | 18035 | 17435 | 19.1 | 18.5 | 107 | 107 | 2.45 | 3.57 | 0.83 | 0.93 | 22 | 27 | 2.5 | 3 | 1.07 | 1.07 | 50.29 | 1.15 | 57.8335 | 100.58 | 54.05 | 5.405 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8335 | 0 | 100.58 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
128 | 127 | 150 | 3.25 | 73 | 16763 | 16526 | 18.5 | 18.4 | 174 | 187 | 3.95 | 5.74 | 0.58 | 0.64 | 41 | 50 | 1.1 | 1.2 | 1.74 | 1.87 | 131.765 | 1.15 | 151.5298 | 263.53 | 83.95 | 8.395 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5298 | 0 | 263.53 | 1 | 0 | 1 | -0.26 | 0 | 0
127 | 126 | 150 | 3.17 | 90 | 16526 | 16240 | 18.4 | 18.4 | 187 | 216 | 4.15 | 6.03 | 0.58 | 0.64 | 42 | 52 | 1.1 | 1.2 | 1.87 | 2.16 | 181.35 | 1.15 | 208.5525 | 362.7 | 103.5 | 10.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5525 | 0 | 362.7 | 1 | 0 | 1 | -0.13 | 0 | 0
126 | 125 | 200 | 2.2 | 88 | 16199 | 16005 | 18.4 | 18.9 | 220 | 289 | 9.17 | 13.34 | 0.62 | 0.68 | 48 | 60 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.89 | 223.96 | 1.2 | 268.752 | 447.92 | 105.6 | 10.56 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.752 | 0 | 447.92 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1
125 | 18 | 200 | 2.18 | 95 | 16005 | 15798 | 18.9 | 17.8 | 289 | 200 | 9.39 | 13.65 | 0.62 | 0.68 | 48 | 61 | 1.1 | 1.2 | 2.89 | 2 | 232.275 | 1.2 | 278.73 | 464.55 | 114 | 11.4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.73 | 95 | 464.55 | 1 | 0 | 1 | 0.89 | 1.78 | 1
117 | 116 | 150 | 16.67 | 24 | 24835 | 24435 | 25.9 | 25.5 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1.07 | 1.07 | 25.68 | 1.15 | 29.532 | 51.36 | 27.6 | 2.76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.532 | 0 | 51.36 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
116 | 115 | 150 | 10.91 | 55 | 24435 | 23835 | 25.5 | 24.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 0.68 | 18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.07 | 1.07 | 58.85 | 1.15 | 67.6775 | 117.7 | 63.25 | 6.325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6775 | 0 | 117.7 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
115 | 114 | 150 | 7.35 | 68 | 23835 | 23335 | 24.9 | 24.4 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.59 | 0.59 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 72.76 | 1.15 | 83.674 | 145.52 | 78.2 | 7.82 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.674 | 0 | 145.52 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
114 | 113 | 150 | 133.92 | 17 | 23112 | 20835 | 24.4 | 21.9 | 129 | 107 | 1.5 | 1.97 | 1.64 | 1.78 | 10 | 11 | 12.7 | 4.4 | 1.29 | 1.07 | 20.06 | 1.15 | 23.069 | 40.12 | 19.55 | 1.955 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.069 | 0 | 40.12 | 1 | 1 | 0 | -0.71 | 0 | 0
113 | 112 | 150 | 5.02 | 80 | 20812 | 20410 | 21.9 | 21.9 | 109 | 149 | 1.53 | 2.23 | 0.52 | 0.58 | 22 | 27 | 1 | 1.2 | 1.09 | 1.49 | 103.2 | 1.15 | 118.68 | 206.4 | 92 | 9.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.68 | 0 | 206.4 | 1 | 1 | 0 | -0.91 | 0 | 0
112 | 111 | 150 | 9.75 | 100 | 20410 | 19435 | 21.9 | 20.5 | 149 | 107 | 1.94 | 2.82 | 0.71 | 0.79 | 21 | 26 | 1.9 | 2.2 | 1.49 | 1.07 | 128 | 1.15 | 147.2 | 256 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 256 | 1 | 0 | 1 | -0.51 | 0 | 0
111 | 110 | 150 | 9.68 | 93 | 19435 | 18535 | 20.5 | 19.6 | 107 | 107 | 2.15 | 3.12 | 0.73 | 0.81 | 22 | 27 | 1.9 | 2.3 | 1.07 | 1.07 | 99.51 | 1.15 | 114.4365 | 199.02 | 106.95 | 10.695 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4365 | 0 | 199.02 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
110 | 109 | 150 | 6.52 | 92 | 18513 | 17913 | 19.6 | 19 | 109 | 109 | 2.44 | 3.55 | 0.65 | 0.73 | 26 | 32 | 1.5 | 1.8 | 1.09 | 1.09 | 100.28 | 1.15 | 115.322 | 200.56 | 105.8 | 10.58 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.322 | 0 | 200.56 | 1 | 1 | 0 | -0.91 | 0 | 0
109 | 108 | 150 | 8.78 | 100 | 17913 | 17035 | 19 | 18.1 | 109 | 107 | 2.67 | 3.88 | 0.75 | 0.83 | 26 | 31 | 2 | 2.3 | 1.09 | 1.07 | 108 | 1.15 | 124.2 | 216 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 216 | 1 | 1 | 0 | -0.91 | 0 | 0
108 | 107 | 150 | 3.82 | 50 | 17022 | 16831 | 18.1 | 18.1 | 108 | 127 | 2.78 | 4.04 | 0.56 | 0.62 | 32 | 40 | 1 | 1.2 | 1.08 | 1.27 | 58.75 | 1.15 | 67.5625 | 117.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5625 | 0 | 117.5 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
107 | 106 | 200 | 2.25 | 35 | 16280 | 16201 | 18.1 | 17.9 | 182 | 170 | 8.71 | 12.66 | 0.62 | 0.68 | 46 | 57 | 1.1 | 1.2 | 1.82 | 1.7 | 61.6 | 1.2 | 73.92 | 123.2 | 42 | 4.2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.92 | 0 | 123.2 | 1 | 0 | 1 | -0.18 | 0 | 0
106 | 105 | 200 | 2.12 | 45 | 15706 | 15611 | 17.9 | 17.9 | 219 | 229 | 9.97 | 14.5 | 0.63 | 0.68 | 50 | 64 | 1.1 | 1.2 | 2.19 | 2.29 | 100.8 | 1.2 | 120.96 | 201.6 | 54 | 5.4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.96 | 0 | 201.6 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 0.38 | 1
105 | 14 | 200 | 2.11 | 34 | 15611 | 15539 | 17.9 | 16.9 | 229 | 136 | 10.05 | 14.61 | 0.63 | 0.68 | 51 | 64 | 1.1 | 1.2 | 2.29 | 1.36 | 62.05 | 1.2 | 74.46 | 124.1 | 40.8 | 4.08 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.46 | 0 | 124.1 | 1 | 0 | 1 | 0.29 | 0.58 | 1
99 | 98 | 150 | 5.08 | 100 | 36935 | 36427 | 38 | 37.5 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.52 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1.06 | 1.07 | 106.5 | 1.15 | 122.475 | 213 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.475 | 0 | 213 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
98 | 97 | 150 | 33.16 | 64 | 36357 | 34235 | 37.5 | 35.3 | 114 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.01 | 1.01 | 14 | 14 | 4.3 | 4.3 | 1.14 | 1.06 | 70.4 | 1.15 | 80.96 | 140.8 | 73.6 | 7.36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.96 | 0 | 140.8 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
97 | 96 | 150 | 19.15 | 47 | 34235 | 33335 | 35.3 | 34.4 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8 | 1.06 | 1.06 | 49.82 | 1.15 | 57.293 | 99.64 | 54.05 | 5.405 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.293 | 0 | 99.64 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
96 | 95 | 150 | 23.08 | 39 | 33335 | 32435 | 34.4 | 33.5 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3 | 1.06 | 1.06 | 41.34 | 1.15 | 47.541 | 82.68 | 44.85 | 4.485 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.541 | 0 | 82.68 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
95 | 94 | 150 | 40 | 10 | 32435 | 32035 | 33.5 | 33.1 | 106 | 106 | 1.5 | 2.02 | 1.07 | 1.18 | 13 | 15 | 5 | 5.7 | 1.06 | 1.06 | 10.6 | 1.15 | 12.19 | 21.2 | 11.5 | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 0 | 21.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
94 | 93 | 150 | 15.63 | 64 | 32035 | 31035 | 33.1 | 32.1 | 106 | 107 | 1.54 | 2.23 | 0.78 | 0.87 | 17 | 20 | 2.4 | 2.9 | 1.06 | 1.07 | 68.16 | 1.15 | 78.384 | 136.32 | 73.6 | 7.36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.384 | 0 | 136.32 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
93 | 92 | 150 | 22.22 | 72 | 31035 | 29435 | 32.1 | 30.5 | 107 | 107 | 1.7 | 2.47 | 0.91 | 1.01 | 16 | 20 | 3.3 | 3.9 | 1.07 | 1.07 | 77.04 | 1.15 | 88.596 | 154.08 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.596 | 0 | 154.08 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
92 | 91 | 150 | 29.79 | 47 | 29435 | 28035 | 30.5 | 29.1 | 107 | 107 | 2.47 | 3.59 | 1.12 | 1.25 | 18 | 22 | 5 | 5.8 | 1.07 | 1.07 | 50.29 | 1.15 | 57.8335 | 100.58 | 54.05 | 5.405 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8335 | 0 | 100.58 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
91 | 90 | 150 | 6.33 | 86 | 27960 | 27416 | 29.1 | 28.5 | 114 | 108 | 2.82 | 4.1 | 0.67 | 0.75 | 29 | 35 | 1.6 | 1.8 | 1.14 | 1.08 | 95.46 | 1.15 | 109.779 | 190.92 | 98.9 | 9.89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.779 | 0 | 190.92 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
90 | 89 | 150 | 22.81 | 100 | 27416 | 25135 | 28.5 | 26.2 | 108 | 107 | 3.35 | 4.87 | 1.12 | 1.25 | 23 | 27 | 4.6 | 5.4 | 1.08 | 1.07 | 107.5 | 1.15 | 123.625 | 215 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.625 | 0 | 215 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
89 | 88 | 150 | 11 | 50 | 24661 | 24111 | 26.2 | 25.2 | 154 | 109 | 4.6 | 6.69 | 0.94 | 1.05 | 32 | 39 | 3 | 3.5 | 1.54 | 1.09 | 65.75 | 1.15 | 75.6125 | 131.5 | 57.5 | 5.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6125 | 0 | 131.5 | 1 | 0 | 1 | -0.46 | 0 | 0
88 | 87 | 150 | 6 | 46 | 24076 | 23800 | 25.2 | 24.9 | 112 | 110 | 5.03 | 7.31 | 0.78 | 0.86 | 39 | 49 | 1.9 | 2.2 | 1.12 | 1.1 | 51.06 | 1.15 | 58.719 | 102.12 | 52.9 | 5.29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.719 | 0 | 102.12 | 1 | 1 | 0 | -0.88 | 0 | 0
87 | 86 | 150 | 2.76 | 69 | 22055 | 21865 | 24.9 | 24.2 | 284 | 234 | 5.62 | 8.17 | 0.6 | 0.65 | 52 | 67 | 1.1 | 1.2 | 2.84 | 2.34 | 178.71 | 1.15 | 205.5165 | 357.42 | 79.35 | 7.935 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5165 | 69 | 357.42 | 1 | 0 | 1 | 0.84 | 1.68 | 1
86 | 85 | 200 | 2.72 | 75 | 21865 | 21661 | 24.2 | 23.8 | 234 | 214 | 5.79 | 8.41 | 0.6 | 0.66 | 35 | 43 | 1 | 1.2 | 2.34 | 2.14 | 168 | 1.2 | 201.6 | 336 | 90 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 336 | 1 | 0 | 1 | 0.34 | 0.68 | 1
85 | 22 | 200 | 2.69 | 75 | 21661 | 21459 | 23.8 | 23.2 | 214 | 174 | 5.96 | 8.66 | 0.6 | 0.66 | 35 | 43 | 1.1 | 1.2 | 2.14 | 1.74 | 145.5 | 1.2 | 174.6 | 291 | 90 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6 | 0 | 291 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.28 | 1
81 | 80 | 150 | 53.33 | 60 | 38735 | 35535 | 39.8 | 36.6 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.19 | 1.19 | 12 | 12 | 6.2 | 6.2 | 1.06 | 1.06 | 63.6 | 1.15 | 73.14 | 127.2 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.14 | 0 | 127.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
80 | 79 | 150 | 16.67 | 60 | 35535 | 34535 | 36.6 | 35.6 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 1.06 | 63.6 | 1.15 | 73.14 | 127.2 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.14 | 0 | 127.2 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
79 | 78 | 150 | 17.57 | 74 | 34535 | 33235 | 35.6 | 34.3 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.81 | 0.81 | 16 | 16 | 2.6 | 2.6 | 1.06 | 1.06 | 78.44 | 1.15 | 90.206 | 156.88 | 85.1 | 8.51 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.206 | 0 | 156.88 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
78 | 77 | 150 | 14.52 | 62 | 33235 | 32335 | 34.3 | 33.4 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 17 | 17 | 2.3 | 2.3 | 1.06 | 1.06 | 65.72 | 1.15 | 75.578 | 131.44 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.578 | 0 | 131.44 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
77 | 76 | 150 | 10 | 20 | 32335 | 32135 | 33.4 | 33.2 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 0.66 | 19 | 19 | 1.7 | 1.7 | 1.06 | 1.06 | 21.2 | 1.15 | 24.38 | 42.4 | 23 | 2.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 42.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
76 | 75 | 150 | 8.24 | 85 | 32135 | 31435 | 33.2 | 32.5 | 106 | 107 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 20 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | 1.07 | 90.525 | 1.15 | 104.1038 | 181.05 | 97.75 | 9.775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1038 | 0 | 181.05 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
75 | 74 | 150 | 45.65 | 92 | 31435 | 27235 | 32.5 | 28.3 | 107 | 107 | 1.5 | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 13 | 13 | 5.5 | 5.5 | 1.07 | 1.07 | 98.44 | 1.15 | 113.206 | 196.88 | 105.8 | 10.58 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.206 | 0 | 196.88 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
74 | 73 | 150 | 17.07 | 82 | 27235 | 25835 | 28.3 | 26.9 | 107 | 107 | 1.5 | 1.75 | 0.8 | 0.83 | 16 | 18 | 2.6 | 2.8 | 1.07 | 1.07 | 87.74 | 1.15 | 100.901 | 175.48 | 94.3 | 9.43 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.901 | 0 | 175.48 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
73 | 72 | 150 | 5.08 | 62 | 25824 | 25509 | 26.9 | 28.4 | 108 | 289 | 1.5 | 1.95 | 0.52 | 0.56 | 22 | 25 | 1 | 1.1 | 1.08 | 2.89 | 123.07 | 1.15 | 141.5305 | 246.14 | 71.3 | 7.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5305 | 0 | 246.14 | 1 | 1 | 0 | -0.92 | 0 | 0
72 | 71 | 150 | 3.77 | 65 | 25486 | 25241 | 28.4 | 28.2 | 291 | 296 | 2.86 | 4.16 | 0.56 | 0.62 | 33 | 40 | 1 | 1.2 | 2.91 | 2.96 | 190.775 | 1.15 | 219.3913 | 381.55 | 74.75 | 7.475 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3913 | 65 | 381.55 | 1 | 0 | 1 | 0.91 | 1.82 | 1
71 | 70 | 150 | 2.99 | 60 | 25215 | 25036 | 28.2 | 27.6 | 299 | 256 | 4.73 | 6.87 | 0.59 | 0.65 | 46 | 58 | 1.1 | 1.2 | 2.99 | 2.56 | 166.5 | 1.15 | 191.475 | 333 | 69 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.475 | 60 | 333 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 1.98 | 1
70 | 69 | 200 | 2.6 | 42 | 25036 | 24927 | 27.6 | 27.4 | 256 | 247 | 6.41 | 9.31 | 0.6 | 0.67 | 37 | 46 | 1.1 | 1.2 | 2.56 | 2.47 | 105.63 | 1.2 | 126.756 | 211.26 | 50.4 | 5.04 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.756 | 42 | 211.26 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 1.12 | 1
69 | 68 | 200 | 2.59 | 20 | 24927 | 24875 | 27.4 | 27.2 | 247 | 233 | 6.45 | 9.38 | 0.6 | 0.67 | 37 | 46 | 1.1 | 1.2 | 2.47 | 2.33 | 48 | 1.2 | 57.6 | 96 | 24 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0.47 | 0.94 | 1
68 | 67 | 200 | 2.35 | 21 | 24860 | 24810 | 27.2 | 27.2 | 234 | 239 | 7.96 | 11.57 | 0.62 | 0.68 | 43 | 54 | 1.1 | 1.2 | 2.34 | 2.39 | 49.665 | 1.2 | 59.598 | 99.33 | 25.2 | 2.52 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.598 | 0 | 99.33 | 1 | 0 | 1 | 0.34 | 0.68 | 1
67 | 66 | 200 | 2.34 | 40 | 24810 | 24717 | 27.2 | 26.9 | 239 | 218 | 8.05 | 11.71 | 0.62 | 0.68 | 43 | 54 | 1.1 | 1.2 | 2.39 | 2.18 | 91.4 | 1.2 | 109.68 | 182.8 | 48 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.68 | 0 | 182.8 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 0.78 | 1
66 | 65 | 200 | 2.15 | 64 | 24700 | 24563 | 26.9 | 26.5 | 220 | 194 | 9.64 | 14.01 | 0.63 | 0.68 | 49 | 62 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 1.94 | 132.48 | 1.2 | 158.976 | 264.96 | 76.8 | 7.68 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.976 | 0 | 264.96 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1
65 | 64 | 200 | 2.14 | 61 | 24563 | 24432 | 26.5 | 25.9 | 194 | 147 | 9.78 | 14.21 | 0.63 | 0.68 | 50 | 63 | 1.1 | 1.2 | 1.94 | 1.47 | 104.005 | 1.2 | 124.806 | 208.01 | 73.2 | 7.32 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.806 | 0 | 208.01 | 1 | 0 | 1 | -0.06 | 0 | 0
64 | 63 | 200 | 7.13 | 63 | 24432 | 23983 | 25.9 | 25.1 | 147 | 112 | 12.97 | 18.86 | 1.05 | 1.16 | 42 | 51 | 3.1 | 3.6 | 1.47 | 1.12 | 81.585 | 1.2 | 97.902 | 163.17 | 75.6 | 7.56 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.902 | 0 | 163.17 | 1 | 0 | 1 | -0.53 | 0 | 0
63 | 62 | 250 | 3.23 | 62 | 23929 | 23729 | 25.1 | 24.9 | 117 | 117 | 14.39 | 20.92 | 0.8 | 0.88 | 39 | 49 | 1.7 | 2 | 1.17 | 1.17 | 72.54 | 1.25 | 90.675 | 145.08 | 77.5 | 7.75 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.675 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.83 | 0 | 0
62 | 61 | 250 | 1.79 | 56 | 23677 | 23577 | 24.9 | 24.8 | 122 | 122 | 15.8 | 22.97 | 0.66 | 0.72 | 49 | 62 | 1.1 | 1.3 | 1.22 | 1.22 | 68.32 | 1.25 | 85.4 | 136.64 | 70 | 7 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
61 | 60 | 250 | 1.66 | 59 | 23566 | 23468 | 24.8 | 24.7 | 123 | 123 | 16.87 | 24.53 | 0.65 | 0.71 | 52 | 66 | 1.1 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | 72.57 | 1.25 | 90.7125 | 145.14 | 73.75 | 7.375 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.77 | 0 | 0
60 | 59 | 250 | 1.66 | 29 | 23468 | 23420 | 24.7 | 24.8 | 123 | 138 | 16.94 | 24.63 | 0.65 | 0.71 | 52 | 67 | 1.1 | 1.2 | 1.23 | 1.38 | 37.845 | 1.25 | 47.3062 | 75.69 | 36.25 | 3.625 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3062 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.77 | 0 | 0
59 | 58 | 300 | 1.53 | 30 | 22315 | 22269 | 24.8 | 24.5 | 249 | 223 | 20.26 | 29.45 | 0.66 | 0.73 | 45 | 56 | 1.1 | 1.2 | 2.49 | 2.23 | 70.8 | 1.3 | 92.04 | 141.6 | 39 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.49 | 0.98 | 1
58 | 57 | 300 | 12.39 | 80 | 22269 | 21278 | 24.5 | 22.5 | 223 | 122 | 22.23 | 32.31 | 1.45 | 1.61 | 27 | 33 | 5.8 | 6.8 | 2.23 | 1.22 | 138 | 1.3 | 179.4 | 276 | 104 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.23 | 0.46 | 1
57 | 56 | 300 | 11 | 100 | 21278 | 20178 | 22.5 | 21.4 | 122 | 122 | 22.45 | 32.64 | 1.39 | 1.55 | 28 | 34 | 5.3 | 6.2 | 1.22 | 1.22 | 122 | 1.3 | 158.6 | 244 | 130 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
56 | 55 | 300 | 8.16 | 98 | 20178 | 19378 | 21.4 | 20.6 | 122 | 122 | 22.67 | 32.96 | 1.25 | 1.39 | 30 | 37 | 4.2 | 4.9 | 1.22 | 1.22 | 119.56 | 1.3 | 155.428 | 239.12 | 127.4 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.428 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
55 | 54 | 300 | 10 | 100 | 19378 | 18378 | 20.6 | 19.6 | 122 | 122 | 22.89 | 33.28 | 1.35 | 1.5 | 29 | 35 | 5 | 5.8 | 1.22 | 1.22 | 122 | 1.3 | 158.6 | 244 | 130 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
54 | 53 | 300 | 7 | 100 | 18367 | 17667 | 19.6 | 18.9 | 123 | 123 | 23.12 | 33.61 | 1.19 | 1.32 | 32 | 39 | 3.8 | 4.4 | 1.23 | 1.23 | 123 | 1.3 | 159.9 | 246 | 130 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.77 | 0 | 0
53 | 52 | 300 | 10.89 | 100 | 17667 | 16578 | 18.9 | 17.8 | 123 | 122 | 23.34 | 33.94 | 1.4 | 1.56 | 29 | 35 | 5.4 | 6.3 | 1.23 | 1.22 | 122.5 | 1.3 | 159.25 | 245 | 130 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.77 | 0 | 0
52 | 51 | 300 | 1.43 | 84 | 16493 | 16374 | 17.8 | 17.8 | 131 | 143 | 23.53 | 34.21 | 0.67 | 0.73 | 50 | 63 | 1.1 | 1.2 | 1.31 | 1.43 | 115.08 | 1.3 | 149.604 | 230.16 | 109.2 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.69 | 0 | 0
51 | 50 | 300 | 18.09 | 44 | 16374 | 15578 | 17.8 | 16.8 | 143 | 122 | 23.63 | 34.36 | 1.69 | 1.88 | 25 | 31 | 8 | 9.4 | 1.43 | 1.22 | 58.3 | 1.3 | 75.79 | 116.6 | 57.2 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.57 | 0 | 0
50 | 49 | 300 | 5.08 | 59 | 15541 | 15241 | 16.8 | 16.5 | 126 | 126 | 23.76 | 34.55 | 1.07 | 1.19 | 35 | 43 | 3 | 3.4 | 1.26 | 1.26 | 74.34 | 1.3 | 96.642 | 148.68 | 76.7 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.642 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.74 | 0 | 0
49 | 48 | 300 | 6.56 | 40 | 15241 | 14978 | 16.5 | 16.2 | 126 | 122 | 23.85 | 34.68 | 1.18 | 1.3 | 33 | 40 | 3.6 | 4.2 | 1.26 | 1.22 | 49.6 | 1.3 | 64.48 | 99.2 | 52 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.74 | 0 | 0
48 | 47 | 300 | 7.04 | 71 | 14978 | 14478 | 16.2 | 15.7 | 122 | 122 | 24.01 | 34.91 | 1.21 | 1.34 | 32 | 40 | 3.8 | 4.5 | 1.22 | 1.22 | 86.62 | 1.3 | 112.606 | 173.24 | 92.3 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.606 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.78 | 0 | 0
47 | 46 | 300 | 1.41 | 43 | 14404 | 14344 | 15.7 | 15.9 | 130 | 156 | 24.11 | 35.05 | 0.67 | 0.73 | 51 | 64 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 61.49 | 1.3 | 79.937 | 122.98 | 55.9 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
46 | 3 | 400 | 1.28 | 46 | 14256 | 14197 | 15.9 | 15.8 | 164 | 160 | 29.5 | 42.88 | 0.68 | 0.75 | 38 | 47 | 1.1 | 1.2 | 1.64 | 1.6 | 74.52 | 1.4 | 104.328 | 149.04 | 64.4 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.36 | 0 | 0
40 | 39 | 150 | 28.38 | 74 | 43835 | 41735 | 44.9 | 42.8 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.95 | 0.95 | 14 | 14 | 3.8 | 3.8 | 1.06 | 1.06 | 78.44 | 1.15 | 90.206 | 156.88 | 85.1 | 8.51 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.206 | 0 | 156.88 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
39 | 38 | 150 | 36.23 | 69 | 41735 | 39235 | 42.8 | 40.3 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 1.04 | 1.04 | 14 | 14 | 4.6 | 4.6 | 1.06 | 1.06 | 73.14 | 1.15 | 84.111 | 146.28 | 79.35 | 7.935 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.111 | 0 | 146.28 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
38 | 37 | 150 | 27 | 100 | 39235 | 36535 | 40.3 | 37.6 | 106 | 106 | 1.5 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7 | 1.06 | 1.06 | 106 | 1.15 | 121.9 | 212 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | 212 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
37 | 36 | 150 | 42.22 | 45 | 36535 | 34635 | 37.6 | 35.7 | 106 | 106 | 1.5 | 2.04 | 1.1 | 1.2 | 13 | 15 | 5.2 | 6 | 1.06 | 1.06 | 47.7 | 1.15 | 54.855 | 95.4 | 51.75 | 5.175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.855 | 0 | 95.4 | 1 | 1 | 0 | -0.94 | 0 | 0
36 | 35 | 150 | 11.84 | 76 | 34608 | 33708 | 35.7 | 34.8 | 109 | 109 | 1.84 | 2.68 | 0.74 | 0.83 | 20 | 24 | 2.1 | 2.5 | 1.09 | 1.09 | 82.84 | 1.15 | 95.266 | 165.68 | 87.4 | 8.74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.266 | 0 | 165.68 | 1 | 1 | 0 | -0.91 | 0 | 0
35 | 34 | 150 | 11.49 | 76 | 33708 | 32835 | 34.8 | 33.9 | 109 | 106 | 2.09 | 3.04 | 0.76 | 0.85 | 21 | 26 | 2.2 | 2.6 | 1.09 | 1.06 | 81.7 | 1.15 | 93.955 | 163.4 | 87.4 | 8.74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.955 | 0 | 163.4 | 1 | 1 | 0 | -0.91 | 0 | 0
34 | 32 | 150 | 25 | 72 | 32815 | 31015 | 33.9 | 32.1 | 109 | 109 | 3.77 | 5.48 | 1.2 | 1.33 | 23 | 28 | 5.2 | 6.1 | 1.09 | 1.09 | 78.48 | 1.15 | 90.252 | 156.96 | 82.8 | 8.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.252 | 0 | 156.96 | 1 | 1 | 0 | -0.91 | 0 | 0
32 | 31 | 150 | 13.8 | 71 | 31015 | 30035 | 32.1 | 31.1 | 109 | 107 | 3.93 | 5.71 | 0.98 | 1.09 | 28 | 34 | 3.3 | 3.9 | 1.09 | 1.07 | 76.68 | 1.15 | 88.182 | 153.36 | 81.65 | 8.165 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.182 | 0 | 153.36 | 1 | 1 | 0 | -0.91 | 0 | 0
31 | 30 | 150 | 9 | 100 | 30035 | 29135 | 31.1 | 30.2 | 107 | 107 | 4.15 | 6.03 | 0.85 | 0.95 | 32 | 39 | 2.4 | 2.8 | 1.07 | 1.07 | 107 | 1.15 | 123.05 | 214 | 115 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 214 | 1 | 1 | 0 | -0.93 | 0 | 0
30 | 29 | 150 | 12.5 | 40 | 29098 | 28598 | 30.2 | 29.7 | 110 | 110 | 5.23 | 7.6 | 1.02 | 1.14 | 33 | 40 | 3.5 | 4 | 1.1 | 1.1 | 44 | 1.15 | 50.6 | 88 | 46 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 88 | 1 | 1 | 0 | -0.9 | 0 | 0
29 | 28 | 150 | 23.49 | 41 | 28598 | 27635 | 29.7 | 28.7 | 110 | 107 | 6.76 | 9.82 | 1.38 | 1.53 | 32 | 39 | 6.4 | 7.4 | 1.1 | 1.07 | 44.485 | 1.15 | 51.1578 | 88.97 | 47.15 | 4.715 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1578 | 0 | 88.97 | 1 | 1 | 0 | -0.9 | 0 | 0
28 | 27 | 200 | 4.11 | 73 | 27570 | 27270 | 28.7 | 28.4 | 113 | 113 | 7.08 | 10.29 | 0.73 | 0.81 | 35 | 43 | 1.6 | 1.8 | 1.13 | 1.13 | 82.49 | 1.2 | 98.988 | 164.98 | 87.6 | 8.76 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.988 | 0 | 164.98 | 1 | 1 | 0 | -0.87 | 0 | 0
27 | 26 | 200 | 2.46 | 58 | 27255 | 27113 | 28.4 | 28.5 | 114 | 139 | 7.21 | 10.48 | 0.61 | 0.67 | 40 | 50 | 1.1 | 1.2 | 1.14 | 1.39 | 73.37 | 1.2 | 88.044 | 146.74 | 69.6 | 6.96 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.044 | 0 | 146.74 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 0 | 0
26 | 25 | 200 | 20.3 | 100 | 27113 | 25083 | 28.5 | 26.2 | 139 | 112 | 10.9 | 15.85 | 1.46 | 1.63 | 29 | 35 | 6.7 | 7.8 | 1.39 | 1.12 | 125.5 | 1.2 | 150.6 | 251 | 120 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6 | 0 | 251 | 1 | 0 | 1 | -0.61 | 0 | 0
25 | 24 | 200 | 22.5 | 40 | 25083 | 24183 | 26.2 | 25.3 | 112 | 112 | 10.99 | 15.98 | 1.52 | 1.69 | 28 | 34 | 7.3 | 8.5 | 1.12 | 1.12 | 44.8 | 1.2 | 53.76 | 89.6 | 48 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.76 | 0 | 89.6 | 1 | 1 | 0 | -0.88 | 0 | 0
24 | 23 | 200 | 21.05 | 57 | 24183 | 22983 | 25.3 | 24.1 | 112 | 112 | 11.56 | 16.8 | 1.51 | 1.68 | 29 | 36 | 7.1 | 8.3 | 1.12 | 1.12 | 63.84 | 1.2 | 76.608 | 127.68 | 68.4 | 6.84 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.608 | 0 | 127.68 | 1 | 1 | 0 | -0.88 | 0 | 0
23 | 22 | 200 | 10.67 | 45 | 22534 | 22054 | 24.1 | 23.2 | 157 | 115 | 15.27 | 22.2 | 1.27 | 1.4 | 41 | 50 | 4.6 | 5.3 | 1.57 | 1.15 | 61.2 | 1.2 | 73.44 | 122.4 | 54 | 5.4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.44 | 0 | 122.4 | 1 | 0 | 1 | -0.43 | 0 | 0
22 | 21 | 200 | 12.13 | 97 | 21427 | 20251 | 23.2 | 21.4 | 177 | 115 | 21.45 | 31.18 | 1.46 | 1.6 | 47 | 60 | 5.9 | 6.7 | 1.77 | 1.15 | 141.62 | 1.2 | 169.944 | 283.24 | 116.4 | 11.64 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.944 | 0 | 283.24 | 1 | 0 | 1 | -0.23 | 0 | 0
21 | 20 | 200 | 12.68 | 100 | 20251 | 18983 | 21.4 | 20.1 | 115 | 112 | 21.67 | 31.5 | 1.49 | 1.63 | 47 | 59 | 6.1 | 7 | 1.15 | 1.12 | 113.5 | 1.2 | 136.2 | 227 | 120 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 0 | 227 | 1 | 1 | 0 | -0.85 | 0 | 0
20 | 19 | 200 | 11.11 | 72 | 18983 | 18183 | 20.1 | 19.3 | 112 | 112 | 21.83 | 31.74 | 1.42 | 1.55 | 49 | 62 | 5.5 | 6.3 | 1.12 | 1.12 | 80.64 | 1.2 | 96.768 | 161.28 | 86.4 | 8.64 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.768 | 0 | 161.28 | 1 | 1 | 0 | -0.88 | 0 | 0
19 | 18 | 200 | 22.39 | 67 | 18183 | 16683 | 19.3 | 17.8 | 112 | 112 | 21.98 | 31.96 | 1.84 | 2.03 | 40 | 50 | 9.7 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 75.04 | 1.2 | 90.048 | 150.08 | 80.4 | 8.04 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.048 | 0 | 150.08 | 1 | 1 | 0 | -0.88 | 0 | 0
18 | 17 | 400 | 1.24 | 45 | 15724 | 15668 | 17.8 | 17.5 | 208 | 183 | 31.7 | 46.08 | 0.68 | 0.75 | 40 | 49 | 1.1 | 1.2 | 2.08 | 1.83 | 87.975 | 1.4 | 123.165 | 175.95 | 63 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.16 | 1
17 | 16 | 400 | 1.24 | 84 | 15668 | 15564 | 17.5 | 17.2 | 183 | 164 | 31.89 | 46.35 | 0.68 | 0.75 | 40 | 49 | 1.1 | 1.2 | 1.83 | 1.64 | 145.74 | 1.4 | 204.036 | 291.48 | 117.6 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.17 | 0 | 0
16 | 15 | 400 | 1.24 | 75 | 15564 | 15471 | 17.2 | 17.1 | 164 | 163 | 32.05 | 46.6 | 0.68 | 0.75 | 40 | 49 | 1.1 | 1.2 | 1.64 | 1.63 | 122.625 | 1.4 | 171.675 | 245.25 | 105 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.36 | 0 | 0
15 | 14 | 400 | 1.23 | 65 | 15471 | 15391 | 17.1 | 16.9 | 163 | 151 | 32.2 | 46.81 | 0.68 | 0.75 | 40 | 50 | 1.1 | 1.2 | 1.63 | 1.51 | 102.05 | 1.4 | 142.87 | 204.1 | 91 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.37 | 0 | 0
14 | 13 | 400 | 1.09 | 60 | 15345 | 15280 | 16.9 | 16.8 | 155 | 152 | 42.38 | 61.62 | 0.7 | 0.77 | 49 | 61 | 1.1 | 1.2 | 1.55 | 1.52 | 92.1 | 1.4 | 128.94 | 184.2 | 84 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.45 | 0 | 0
13 | 12 | 400 | 1.08 | 58 | 15280 | 15217 | 16.8 | 16.8 | 152 | 158 | 42.51 | 61.81 | 0.7 | 0.77 | 49 | 61 | 1.1 | 1.2 | 1.52 | 1.58 | 89.9 | 1.4 | 125.86 | 179.8 | 81.2 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.48 | 0 | 0
12 | 11 | 400 | 1.1 | 40 | 15217 | 15173 | 16.8 | 16.5 | 158 | 133 | 42.6 | 61.94 | 0.71 | 0.77 | 48 | 61 | 1.1 | 1.2 | 1.58 | 1.33 | 58.2 | 1.4 | 81.48 | 116.4 | 56 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.42 | 0 | 0
11 | 10 | 400 | 1.08 | 22 | 15173 | 15149 | 16.5 | 16.5 | 133 | 135 | 42.65 | 62.01 | 0.7 | 0.77 | 49 | 61 | 1.1 | 1.2 | 1.33 | 1.35 | 29.48 | 1.4 | 41.272 | 58.96 | 30.8 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.67 | 0 | 0
10 | 9 | 400 | 9.17 | 41 | 15149 | 14773 | 16.5 | 16.1 | 135 | 133 | 42.75 | 62.14 | 1.52 | 1.7 | 27 | 33 | 5.8 | 6.8 | 1.35 | 1.33 | 54.94 | 1.4 | 76.916 | 109.88 | 57.4 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.916 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.65 | 0 | 0
9 | 8 | 400 | 4.35 | 69 | 14743 | 14443 | 16.1 | 15.8 | 136 | 136 | 42.93 | 62.41 | 1.17 | 1.29 | 33 | 41 | 3.2 | 3.8 | 1.36 | 1.36 | 93.84 | 1.4 | 131.376 | 187.68 | 96.6 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.376 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.64 | 0 | 0
8 | 7 | 400 | 1.93 | 45 | 14185 | 14098 | 15.8 | 15.6 | 162 | 150 | 43.72 | 63.56 | 0.87 | 0.96 | 42 | 52 | 1.7 | 2 | 1.62 | 1.5 | 70.2 | 1.4 | 98.28 | 140.4 | 63 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.38 | 0 | 0
7 | 6 | 400 | 1.07 | 41 | 14053 | 14009 | 15.6 | 15.6 | 155 | 159 | 44.21 | 64.27 | 0.7 | 0.77 | 50 | 63 | 1.1 | 1.2 | 1.55 | 1.59 | 64.37 | 1.4 | 90.118 | 128.74 | 57.4 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.45 | 0 | 0
6 | 5 | 400 | 1.06 | 50 | 13631 | 13578 | 15.8 | 15.8 | 217 | 222 | 44.67 | 64.94 | 0.7 | 0.77 | 50 | 64 | 1.1 | 1.2 | 2.17 | 2.22 | 109.75 | 1.4 | 153.65 | 219.5 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.34 | 1
5 | 4 | 500 | 0.88 | 46 | 11818 | 11777 | 15.8 | 15.8 | 398 | 402 | 66.64 | 96.88 | 0.73 | 0.79 | 47 | 60 | 1.1 | 1.2 | 3.98 | 4.02 | 184 | 1.5 | 276 | 368 | 69 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 276 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.98 | 3.96 | 1
4 | 3 | 500 | 0.88 | 100 | 11777 | 11690 | 15.8 | 15.8 | 402 | 411 | 67.39 | 97.98 | 0.73 | 0.79 | 48 | 60 | 1.1 | 1.2 | 4.02 | 4.11 | 406.5 | 1.5 | 609.75 | 813 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 609.75 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.02 | 4.04 | 1
3 | 2 | 600 | 0.74 | 44 | 11638 | 11606 | 15.8 | 15.8 | 416 | 419 | 96.99 | 141 | 0.75 | 0.82 | 47 | 59 | 1.1 | 1.2 | 4.16 | 4.19 | 183.7 | 1.6 | 293.92 | 367.4 | 70.4 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 293.92 | 293.92 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.16 | 4.32 | 1
2 | 1 | 600 | 0.73 | 72 | 11606 | 11553 | 15.9 | 16.4 | 429 | 485 | 99.59 | 144.78 | 0.75 | 0.82 | 48 | 60 | 1.1 | 1.2 | 4.29 | 4.85 | 329.04 | 1.6 | 526.464 | 658.08 | 115.2 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 526.464 | 526.464 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.29 | 4.58 | 1
1 | 0 | 600 | 0.73 | 70 | 11553 | 11502 | 16.4 | 16.2 | 485 | 470 | 99.74 | 145.01 | 0.75 | 0.82 | 48 | 60 | 1.1 | 1.2 | 4.85 | 4.7 | 334.25 | 1.6 | 534.8 | 668.5 | 112 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 534.8 | 534.8 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.85 | 5.7 | 1
|  |  |  | 47970 | [18 empty] | 73778.8435 | 125401.92 | 55988.95 | 5598.895 | 42111 | 1946 | 398 | 2442 | 741 | 146 | 186 | 0 | 1355.184 | 73778.8435 | 1740 | 111641.17 | 799 | 578 | 221 | -558.13 | 90.52 | 61
1039.87
[19 empty] | 1.3015 | [7 empty] | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | [5 empty] | PV T1 | PV T2 | Diferença
559

## ORÇAMENTO
2.1 ESTIMATIVA DE CUSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA - BAIRRO RESTINGA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL (R$) |  | MONQ | MOQ | EN | EI | MN | MI | EE | TER | OUT
1 | Instalação da Obra |  |  |  |  | 0%
1.1 | Canteiro de obras para Redes de Esgoto com somente 1 (uma) frente de Obra | cj. | 1 | 6666.72 | 6666.72 | 0.05489% | 1000.008 | EN: 1000.008; MN: 4666.704
1.2 | Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros Auxiliares para metragens superiores a 2 Km | cj. | 1 | 3349.28 | 3349.28 | 0.02758% | 502.392 | EN: 502.392; MN: 2344.496
1.3 | Locação | m | 70142 | 4.17 | 292492.14 | 2.408% |  | MOQ: 251543.2404; EN: 35099.0568; MN: 5849.8428
1.4 | Sinalização e Proteção dos Trechos | m | 70142 | 2.24 | 157118.08 | 1.294% |  | MOQ: 136692.7296; EN: 17282.9888; MN: 3142.3616
2 | Escavação |  |  |  |  | 0%
2.1 | Manual em terra até 2,00m | m³ | 34710.5687 | 9.46 | 328361.98 | 2.704% | 328361.98
2.2 | Mecânica em terra até 2,00 m | m³ | 42088.453 | 5.64 | 237378.88 | 1.955% | 64092.2976 | EN: 106820.496; MN: 66466.0864
2.3 | Mecânica em terra maior que 2,00 m | m³ | 36889.4218 | 6.73 | 248265.81 | 2.044% | 67031.7687 | EN: 111719.6145; MN: 69514.4268
3 | Remoção Material Escavado | m³ | 136426.1322 | 5.82 | 794000.09 | 6.538% | 794000.09
4 | Reaterro Compactado |  |  |  |  | 0%
4.1 | Com Areia (inclusive lastro, e=10 cm) | m³ | 90950.7548 | 24.2 | 2201008.27 | 18.12% | 330151.2405 | EN: 352161.3232; MN: 1518695.7063
4.2 | Com Material Escavado | m³ | 22737.6887 | 4.03 | 91632.89 | 0.7545% | 91632.89
5 | Escoramento |  |  |  |  | 0%
5.1 | Escoramento contínuo de solo com madeira - Reaproveitamento 10 vezes | m² | 178157.17 | 15.32 | 2729367.85 | 22.47% | 218349.428 | EN: 764222.998; MN: 1746795.424
5.2 | Contínuo Metálico | m | 3480 | 34.67 | 120651.6 | 0.9934% | 9652.128 | EN: 33782.448; MN: 77217.024
6 | Fornecimento de Materiais, Assentamento de Tubos e Montagem de TÊE |  |  |  |  | 0%
6.1 | Fornecimento de Materias |  |  |  |  | 0%
6.1.1 | Tampão de Ferro Dúctil Articulado Æ 600mm (Tipo Pesado) | pç | 1095 | 305.92 | 334982.4 | 2.758% |  | MN: 334982.4
6.1.2 | Tubo Cerâmico JE DN 150 | m | 58740 | 12.65 | 743061 | 6.118% |  | MN: 743061
6.1.3 | Tubo Cerâmico JE DN 200 | m | 7489 | 22.06 | 165207.34 | 1.36% |  | MN: 165207.34
6.1.4 | Tubo Cerâmico JE DN 250 | m | 398 | 36.63 | 14578.74 | 0.12% |  | MN: 14578.74
6.1.5 | Tubo Concreto JE DN 300 | m | 2442 | 47 | 114774 | 0.945% |  | MN: 114774
6.1.6 | Tubo Concreto JE DN 400 | m | 741 | 78 | 57798 | 0.4759% |  | MN: 57798
6.1.7 | Tubo Concreto JE DN 500 | m | 146 | 109 | 15914 | 0.131% |  | MN: 15914
6.1.8 | Tubo Concreto JE DN 600 | m | 186 | 130 | 24180 | 0.1991% |  | MN: 24180
6.2 | Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( incluído transporte, carga e descarga) |  |  |  |  | 0%
6.2.1 | Diâmetro 150 mm Cerâmico | m | 58740 | 2.29 | 134514.6 | 1.108% | 134514.6
6.2.2 | Diâmetro 200 mm Cerâmico | m | 7489 | 2.74 | 20519.86 | 0.169% | 20519.86
6.2.3 | Diâmetro 250 mm Cerâmico | m | 398 | 3.58 | 1424.84 | 0.01173% | 1424.84
6.2.4 | Diâmetro 300 mm Concreto | m | 2442 | 11.16 | 27252.72 | 0.2244% | 27252.72
6.2.5 | Diâmetro 400 mm Concreto | m | 741 | 13.95 | 10336.95 | 0.08511% | 10336.95
6.2.6 | Diâmetro 500 mm Concreto | m | 146 | 16.7 | 2438.2 | 0.02008% | 2438.2
6.2.7 | Diâmetro 600 mm Concreto | m | 186 | 22.47 | 4179.42 | 0.03441% | 4179.42
6.3 | Lastro Concreto Magro - Consumo 180 kg cim/m³ e=15 cm (DN > 500mm) | m³ | 44.64 | 162.34 | 7246.86 | 0.05967% | 1811.715 | EN: 72.4686; MN: 5362.6764
7 | Construção com Fornecimento de Material |  |  |  |  | 0%
7.1 | PV Tipo 1 | pç | 726 | 235.44 | 170929.44 | 1.407% | 34185.888 | EN: 17092.944; MN: 119650.608
7.2 | PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m | pç | 369 | 524.89 | 193684.41 | 1.595% | 38736.882 | EN: 19368.441; MN: 135579.087
7.3 | Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m | pç | 559 | 149.17 | 83386.03 | 0.6866% | 16677.206 | EN: 8338.603; MN: 58370.221
7.4 | Caixa de Inspeção Predial | pç | 7790 | 51.84 | 403833.6 | 3.325% | 80766.72 | EN: 40383.36; MN: 282683.52
8 | Remoção e Recomposição de Pavimento |  |  |  |  | 0%
8.1 | Asfalto | m² | 23594.756 | 57.36 | 1353395.21 | 11.14% | 257145.0899 | EN: 203009.2815; MN: 893240.8386
8.2 | Paralelepipedo | m² | 41907.108 | 12.41 | 520067.22 | 4.282% | 98812.7718 | EN: 78010.083; MN: 343244.3652
9 | Assentamento com Fornecimento de Material |  |  |  |  | 0%
9.1 | de Tubo de PVC Classe 6 Æ 100mm (Ramal Predial) | m | 15580 | 30.252 | 471326.16 | 3.881% | 89551.9704 | EN: 70698.924; MN: 311075.2656
10 | Cadastro | m | 70142 | 0.85 | 59620.7 | 0.4909% |  | MOQ: 27425.522; MN: 32195.178
TOTAL REDE COLETORA BAIRRO RESTINGA |  |  |  |  | 12144945.29 | 100% | 2723129.0559 | 415661.492 | 1859565.4304 | 0 | 7146589.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144945.29
Data base: agosto/2003 |  |  |  |  | 12134929.29 |  | 22.42% | 3.423% | 15.31% | 0% | 58.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
R$ sem BDI

## ADICIONAL
COMPRIMENTO | 22172 | M
ESCAVAÇÃO
PROFUNDIDADE | 1.5 | M
LARGURA DA VALA | 1.2 | M
VOLUME / M | 1.8 | M³ | 39909.6 | M³
ESCORAMENTO
PROFUNDIDADE | 1.5 | M
ÁREA / M | 3 | M² | 66516 | M²
TAMPÃO
1 A CADA 75 M | 295.6267 | UN
| 296 | UN
TUBULAÇÃO
75% DN 150 | 16629 | M
25% DN 200 | 5543 | M
REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO
ASFALTO | 2997.94 | M²
PARALELEPIPEDO | 13856.23 | M²
12144945.29
12144945.3
0.01
| 0.01 | 57.36 | 0.00017434 |  | 0.01
| 0.01 | 12.41 | 0.0008058 |  | 0.01
0.02

## CROQUI
CROQUI DO PONTO FINAL DA REDE COLETORA RESTINGA E INÍCIO DO INTERCEPTOR DO SALSO