PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

LOTEAMENTO VILLAGIO PLANALTO

RUA TEN. ARY TARRAGÔ, Nº 1640

PORTO ALEGRE - RS

1.INTRODUÇÃO

O loteamento na Rua Ten. Ary Tarragô, nº 1640 ser executado na zona Norte de Porto Alegre, prevê o atendimento de uma população de 965 habitantes, com consumo de água estimado de 4,03 l/s.

De acordo com a certidão emitida pelo Dmae que estabeleceu diretrizes para abastecimento, o loteamento será abastecido pelo Subsistema EBAT Sarandi /Reservatório Ary Tarragô, componente do sistema São João. As redes projetadas serão interligadas a uma rede existente na Rua Concorde com diâmetro 100mm PVC e na rede existente da Rua Airton Martins com diâmetro 100mm PVC. O nível mínimo da cota piezométrica considerada neste ponto é de 63mca e o nível máximo de 73mca, dados fornecidos na diretriz.

2.MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO

O dimensionamento das redes para atender o loteamento tomou por base os seguintes parâmetros:

-Consumo per capita=200l/hab.dia

-Coeficiente de reforço=k1*k2=1,8

-Coeficiente de rugosidade C=150

O cálculo da vazão foi efetuado trecho a trecho conforme a população a abastecer.

O cálculo da perda de carga unitária foi efetuado utilizando-se a fórmula de Hazen-Williams.

A tabela anexa contém os valores calculados.

3.ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL DA TUBULAÇÃO

A tubulação a ser implantada será em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, fabricados com resina PE 80 de acordo com as normas ABPE e ABNT para classes de pressão PN 10 e PN 12,5 conforme planta. As válvulas de fecho utilizadas deverão ser do tipo gaveta conforme ISO 7259 tipo A; corpo e tampa em Ferro Dúctil (NBR 6916 cl. 42012) inteiramente revestidos com Epoxi em pó eletrostático espessura mínima 150 microns; cunha em Ferro Dúctil sobremoldada com elastômero EPDM; haste em peça inteiriça de Aço Inox AISI 410; a válvula quando aberta deverá permitir reengaxetamento com a rede em carga (ISO 7259; item 5.3 b); fixação da tampa ao corpo sem parafusos, ou com parafusos tipo allen em Aço Inox AISI 410; pressão de serviço 16 kgf/cm²; face a face conforme série métrica chata (NBR 12430); extremidades flangeadas conforme ISO 2531 PN 16 e furação conforme ISO 2531 PN 10; distância face a face conforme ISO 5752 série 14; acionamento através de cabeçote. A área do Loteamento está inserida na área de cobertura dos Hidrantes existentes.

A relação dos materiais está graficada em planta.

4.ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

As tubulações serão assentadas nos passeios a 1,5m do alinhamento predial, com recobrimento mínimo de 0,80m nos passeios e de 1,00m quando da travessia das caixas de ruas. Quando do assentamento deve-se ter o cuidado em manter as pontas de redes já lançadas fechadas, para evitar entrada de corpos estranhos que possam contaminar a rede. A largura da vala será a mínima possível de modo que permita uma boa execução da montagem das tubulações.

Na montagem da rede distribuidora, os tubos e as peças serão executadas por solda de termofusão e ou eletrofusão.  Nas ligações prediais somente poderão ser utilizadas soldas por processo de eletrofusão com equipamentos próprios indicados pelo fabricante e por profissionais habilitados pelo mesmo.

A rede será assentada em berço de areia na espessura de 10cm. O tubo deverá ser envolto e ter recobrimento de areia acima da geratriz superior de no mínimo 20cm.

O recobrimento das valas se fará em camadas máximas de 0,30m, devidamente compactadas de modo a atender a 90% do ensaio de proctor normal (ISC). O solo reaproveitado da escavação não deverá conter pedras e corpos estranhos que impossibilitem a compactação ou que venham a ocasionar danos aos materiais da rede.

Depois de lançadas as redes serão entroncadas à rede existente, devendo ser lavadas e desinfetadas para fins de liberação para consumo pelo DMAE.

A execução atenderá Normas Técnicas da ABNT e o caderno de encargos do Município de Porto Alegre.

5.RELAÇÃO DE MATERIAIS

| Nº | DESCRIÇÃO | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 1 | T DN 100x100mm PVC JE | 2 |
| 2 | LCR DN 100mm PVC JE | 3 |
| 3 | E DN 100 PVC PF | 2 |
| 4 | COL DE 110mm PEAD C/ FLANGE SOLTO PN-10 | 2 |
| 5 | K DE 110mm PEAD | 2 |
|  | TUBO PEAD DE 110mm PE 80 SDR 13,6 | 144m |
|  | METRAGEM TOTAL DE REDE | 144m |

Porto Alegre, 07 de outubro de 2008.

_____________________________________________

- PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

LOTEAMENTO VILLAGIO PLANALTO

Rua Ten. Ary Tarragô, 1640

- Porto Alegre - RS

- MEMORIAL DESCRITIVO

- E

- MEMÓRIA DE CÁLCULO