## Plan1
LOCAL | TRECHO |  | L | POPUL. | VAZÕES (l/s) |  |  | C | DIÂM. (mm) |  | VELOC. (m/s) |  | h | COTA PIEZOM. (m) |  |  | CTj | PRESSÃO (mca) |  | Nº DE ECON.
| mont. | jus. | (m) | hab. | Qj | Qd | Qm | nº | Dim | DE | v | vmáx | (m) | NPm mín | NPj mín | NPmáx | (m) | PEj | PDj
Rua Concorde | 2 | 1 | 64 | 150 | 0 | 0.625 | 0.625 | 150 | 93.2 | 110 | 0.091613 | 0.7398 | 0.0077326 | 69 | 68.9923 | 73 | 45.22 | 27.78 | 23.7723 | 15
SUBTOTAL |  |  | 64 | 150 |  |  | 0.625
Rua Airton Martins | 2 | 1 | 80 | 815 | 0 | 3.3958 | 3.3958 | 150 | 93.2 | 110 | 0.49777 | 0.7398 | 0.22211 | 69 | 68.7779 | 73 | 43 | 30 | 25.7779 | 163
SUBTOTAL |  |  | 80 | 815 |  |  | 3.3958 | [12 empty] | 178
TOTAL |  |  | 144 | 965 |  |  | 4.03
Obs.: 1- Prolongamento da Rua Concorde trecho 1-2 foi considerado para Creche 300hab. com consumo per-capito de 100 litros dia equivalente a 150 hab. residencial.
2- Prolongamento da Rua Airton Martins trecho 1-2 foi considerado na Quadra A empreendimento residencial com 407 dormitórios com 2hab./dorm.