INDICE

APRESENTAÇÃO 	2

1	INTRODUÇÃO	4

2	PROJETO GEOMÉTRICO	6

2.1	Estudos Topográficos	6

2.2	Cadernetas de Campo	15

2.3	Projeto Planialtimétrico	22

2.4	Cálculo de Volumes de Terraplenagem	23

2.5	Notas de Serviço de Pavimentação	25

2.6	Relatório Fotográfico	26

3	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	33

3.1	Estudos Geotécnicos	33

3.2	Determinação do Número N	48

3.3	Dimensionamento da Estrutura do Pavimento	50

3.4	Substituição de Solos Inadequados	52

3.5	Especificações Técnicas	52

3.6	Memória de Cálculo da Pavimentação	52

4	PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	54

4.1	Estudos Hidrológicos	54

4.2	Memória Justificativa	54

4.3	Cálculos Hidráulicos	57

4.4	Especificações Técnicas	62

4.5	Quantitativos	66

4.6	Desenhos do Projeto de Drenagem Pluvial	66

5	MUROS DE CONTENÇÃO	69

5.1	Análise do Perfil Longitudinal do Alinhamento Predial	69

5.2	Definição dos Locais dos Muros de Contenção	69

5.3	Concepção dos Muros de Contenção	69

5.4	Dimensionamento dos Muros	71

5.5	Recomendações Executivas	76

6	Orçamento	78

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente documento é decorrente do contrato firmado entre o Município de Porto Alegre, através da PMPA/SMOV, e a empresa ACL Assessoria & Consultoria Ltda, para elaboração dos Projetos Geométricos, de Pavimento e de Drenagem de Vias especificadas no Lote 6, referente à Tomada de Preços N° 137/2003 - Edital 02.081035.03.9.

O Relatório, em volume único, apresenta especificamente o Projeto de Engenharia visando a pavimentação e implantação das obras de drenagem pluvial da Rua “E” – Vila dos Sargentos, a partir da Rua “E” até o final, Região Sul, da cidade de Porto Alegre/RS. O mapa a seguir ilustra a macrolocalização do segmento de projeto.

Os estudos e projetos foram desenvolvidos no período de novembro/2003 a fevereiro/2004, em conformidade com a Ordem de Serviço N° 147/2003 expedida na data de 03/11/2003.

Porto Alegre, 03 de março de 2004.

Glauber Candia Silveira

Eng. Coordenador

Entra planta de localização do trecho (1 A4):

Rua E – Vila dos Sargentos

# INTRODUÇÃO

A pavimentação da rua “E” – Vila dos Sargentos, no segmento a partir do final do pavimento existente na própria rua “E” até o final, junto à beira do Rio Guaíba, na zona sul de Porto Alegre, é mais um pleito da comunidade local diretamente beneficiada, resultante da sua mobilização na apresentação de demandas junto ao Orçamento Participativo.

A região onde se insere o projeto tem sido alvo de sucessivas melhorias da infra-estrutura urbana, promovidas pela Prefeitura da cidade de Porto Alegre, em especial quanto à execução de obras de drenagem e de obras de pavimentação urbana, inclusive no segmento inicial da rua “E” cuja pavimentação comunitária já executou obras de melhoria.

Atualmente o trecho de projeto se apresenta “sem saída”, possuindo forte restrição geométrica pois se desenvolve em terreno acidentado e pedregulhoso, com existência de habitações e moradias que delimitam e confinam lateralmente todo o trecho. Destaca-se que ao final do trecho existe um belíssimo mirante, sobre grande bloco de rocha, com vista para o Lago Guaíba.

Em continuação, apresenta-se o memorial descritivo do projeto de engenharia do trecho de rua em apreço, assim subdividido:

- projeto geométrico;

- projeto de pavimentação;

- projeto de drenagem superficial; e

- projeto de muros de contenção.

2 PROJETO GEOMÉTRICO

# PROJETO GEOMÉTRICO

## Estudos Topográficos

### Considerações Gerais

Localizado no Bairro Serraria, o trecho em estudo tem início no final do pavimento existente da própria rua “E”, estendendo-se aproximadamente 317m, na direção principal leste-oeste. O final da Rua “E” termina em maciço rochoso com altura da ordem  de 15m, banhado ao seu pé pelo Lago Guaíba.

Segundo informações recebidas da SMOV, o trecho inicial da Rua “E” teve sua infra-estrutura executada pela DCVU (Departamento de Conservação Viária), em processo denominado de “conservação permanente”, composta de tratamento do subleito com delgada camada de saibro, sobre a qual foi executada camada de rolamento de CBUQ.

O trecho de projeto desenvolve-se sobre acidente geográfico denominado Ponta da Serraria, em terreno bastante acidentado, passando por meia-encostas, com matacões e blocos de rocha aflorando. Existe a necessidade de desmonte de rocha, principalmente na execução da rede pluvial, bem como a execução de muros de contenção.

No item 2.6 - Relatório Fotográfico, são apresentadas fotos ilustrativas do trecho.

Nesse logradouro existe ocupação “desorganizada” de moradias, ocasionando larguras de logradouro variando em torno de cinco a seis metros, possibilitando somente a implantação de calçadão.

Nestes termos, a seção concebida, do tipo calçadão, é formada por uma pista de rolamento de 3,00 m de largura, com caimento transversal único, e passeios variáveis, com largura de no mínimo 1,10 m. Um dos passeios terá meio-fio transponível (rebaixado), possibilitando o cruzamento de veículos leves.

A implantação do presente projeto não prevê corte de árvores, mas existe a necessidade de relocação de postes de energia elétrica.

### Diretrizes para Execução dos Levantamentos Topográficos

Os estudos topográficos foram executados de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e às orientações complementares da fiscalização da SMOV.

#### Bases Cartográficas

As bases cartográficas utilizadas foram as fornecidas pela PMPA, conforme documentação coletada junto à Cartografia/PMPA. Nelas constam as referências planialtimétricas do município, também reproduzidas nos desenhos do projeto.

#### Cadastro

O cadastro foi realizado com o processo de irradiação com ângulo e distância, contemplando toda a área de influência do projeto.

Para possibilitar uma adequada caracterização dos elementos indispensáveis aos estudos e projetos, foram cadastradas todas as:

- propriedades e edificações intervenientes com sua numeração;

- as obras complementares tais como cercas, muros, rampas de acesso, arborização de grande e médio porte;

- cotas de soleiras mais significativas;

- redes de serviço público, como redes telefônicas e elétricas;

- cruzamentos e outros elementos interessantes ao projeto/obra.

No caso de prédios comerciais, foi observado o tipo e o ramo do negócio, para fins de avaliação do tráfego local de caminhões.

As áreas eventualmente atingidas foram levantadas, com vistas a fornecer elementos para possíveis desapropriações.

#### Definição de Traçado e Limites de Projeto

As diretrizes existentes serviram de base para a definição do traçado. Estas constam nos Mapas Cadastrais fornecidos pela própria Prefeitura. Estes elementos foram tomados como base para definir os comprometimentos do município com relação a alinhamentos e construções já liberadas.

#### Altimetria

Para estabelecimento da Referência de Nível (RN), foi adotado como referência à altitude (cota) de RNs fornecidos pela Prefeitura, inclusive com o transporte de cotas (e coordenadas) dos pinos mais próximos do local do projeto.

Complementarmente foram levantados planialtimetricamente soleiras de casas, rampas de acesso e outros elementos intervenientes com o projeto.

Para definição do projeto altimétrico foram executados nivelamento e contra-nivelamento do eixo da rua e o seccionamento de 20 em 20 metros, permitindo a elaboração de perfil e seções do eixo projetado.

#### Cadastro de Redes

Foram levantados todos os dispositivos de drenagem, visando à obtenção dos dados necessários à avaliação das condições de funcionamento dos mesmos, para posterior substituição ou aproveitamento. No projeto de drenagem apresenta-se desenho com cadastro fornecido pelo DEP, juntamente com avaliação das bacias de contribuição definidas pelo projeto.

A seguir, apresentam-se elementos de cadastro da rede de água, fornecidos pelo DMAE.

Cadastro Rede de Água DMAE:

## Cadernetas de Campo

Em seqüência são apresentados os elementos de referência planialtimétrica (fornecidos pela PMPA) e os levantamentos realizados pela Consultora, incluindo as cadernetas de transporte de cotas e coordenadas, cadastro topográfico, nivelamento do eixo e seções transversais.

| LEVANTAMENTO CADASTRAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N°. | Ordenadas | Abscissas | Cota (z) | Descrição |
| 307 | 1,661,573.530 | 178,090.251 | 12.000 | PINO 5034 |
| 308 | 1,661,582.481 | 178,054.763 | 0.000 | PINO 5035 |
| 309 | 1,661,593.112 | 178,029.709 | 2.134 | 309_PA |
| 310 | 1,661,660.251 | 178,004.474 | 0.558 | 310_PA |
| 311 | 1,661,679.572 | 177,915.356 | 15.438 | 311_PA |
| 312 | 1,661,675.910 | 177,880.674 | 20.434 | 312_PA |
| 313 | 1,661,685.309 | 177,856.496 | 34.719 | 313_PA |
| 314 | 1,661,711.002 | 177,829.117 | 31.323 | 314_PA |
| 315 | 1,661,679.850 | 177,853.964 | 35.658 | 315_RN |
| 316 | 1,661,681.940 | 177,872.320 | 34.540 | 316_CERCA |
| 317 | 1,661,683.690 | 177,868.760 | 34.600 | 317_DIV |
| 318 | 1,661,683.110 | 177,867.390 | 34.620 | 318_CERCA |
| 319 | 1,661,684.920 | 177,862.460 | 34.890 | 319_CERCA |
| 320 | 1,661,688.030 | 177,854.580 | 34.190 | 320_DIV |
| 321 | 1,661,685.290 | 177,853.280 | 34.460 | 321_C*ESG |
| 322 | 1,661,685.500 | 177,851.260 | 34.520 | 322_C*ESG |
| 323 | 1,661,683.120 | 177,848.730 | 35.520 | 323_MURO |
| 324 | 1,661,681.750 | 177,851.580 | 35.650 | 324_MURO |
| 325 | 1,661,679.870 | 177,853.850 | 35.600 | 325_MURO |
| 326 | 1,661,678.360 | 177,856.090 | 35.510 | 326_PM |
| 327 | 1,661,675.240 | 177,858.040 | 35.750 | 327_DIV |
| 328 | 1,661,668.770 | 177,860.220 | 35.990 | 328_MURO |
| 329 | 1,661,668.520 | 177,861.280 | 36.030 | 329_CERCA |
| 330 | 1,661,671.170 | 177,860.480 | 35.890 | 330_CERCA |
| 331 | 1,661,677.070 | 177,865.900 | 35.310 | 331_CERCA |
| 332 | 1,661,678.170 | 177,867.230 | 34.870 | 332_C*ESG |
| 333 | 1,661,679.420 | 177,867.800 | 34.700 | 333_C*ESG |
| 334 | 1,661,677.880 | 177,870.580 | 34.590 | 334_MURO |
| 335 | 1,661,682.670 | 177,865.850 | 34.710 | 335_PAV |
| 336 | 1,661,678.890 | 177,865.870 | 34.740 | 336_PAV |
| 337 | 1,661,677.030 | 177,863.860 | 35.040 | 337_PAV |
| 338 | 1,661,673.900 | 177,861.530 | 35.660 | 338_PAV |
| 339 | 1,661,676.250 | 177,859.500 | 35.370 | 339_PAV |
| 340 | 1,661,689.650 | 177,843.110 | 34.610 | 340_DIV |
| 341 | 1,661,689.020 | 177,842.570 | 34.730 | 341_CASA |
| 342 | 1,661,689.180 | 177,844.880 | 34.370 | 342_MURO |
| 343 | 1,661,686.160 | 177,848.170 | 34.900 | 343_MURO |
| 344 | 1,661,684.880 | 177,846.880 | 35.630 | 344_CASA |
| 345 | 1,661,683.370 | 177,853.070 | 34.760 | 345_PAV |
| 346 | 1,661,686.660 | 177,855.000 | 34.430 | 346_PAV |
| 347 | 1,661,684.270 | 177,860.890 | 34.740 | 347_PAV |
| 348 | 1,661,693.370 | 177,850.150 | 33.600 | 348_MURO |
| 349 | 1,661,695.280 | 177,848.230 | 32.930 | 349_DIV |
| 350 | 1,661,697.950 | 177,845.600 | 32.540 | 350_MURO |
| 351 | 1,661,698.490 | 177,845.530 | 32.540 | 351_MURO |
| 352 | 1,661,693.900 | 177,843.570 | 33.400 | 352_PM |
| 353 | 1,661,692.250 | 177,842.360 | 34.330 | 353_MURO |
| 354 | 1,661,693.910 | 177,841.570 | 33.660 | 354_MURO |
| 355 | 1,661,695.890 | 177,839.450 | 33.610 | 355_MURO |
| 356 | 1,661,710.390 | 177,830.110 | 31.330 | 356_MURO |
| 357 | 1,661,708.678 | 177,788.919 | 31.509 | 357_PA |
| 358 | 1,661,698.200 | 177,835.290 | 33.350 | 358_DIV |
| 359 | 1,661,700.330 | 177,832.720 | 33.380 | 359_MURO |
| 360 | 1,661,703.140 | 177,829.700 | 32.500 | 360_DIV |
| 361 | 1,661,703.530 | 177,830.350 | 32.340 | 361_C*ESG |
| 362 | 1,661,701.860 | 177,828.060 | 32.760 | 362_MURO |
| 363 | 1,661,705.480 | 177,825.580 | 32.540 | 363_CERCA |
| 364 | 1,661,707.450 | 177,824.800 | 31.660 | 364_CERCA |
| 365 | 1,661,709.330 | 177,822.960 | 31.440 | 365_C*ESG |
| 366 | 1,661,708.120 | 177,820.650 | 31.560 | 366_MURO |
| 367 | 1,661,707.630 | 177,816.070 | 31.340 | 367_MURO |
| 368 | 1,661,707.730 | 177,815.610 | 31.280 | 368_C*ESG |
| 369 | 1,661,707.840 | 177,814.970 | 31.200 | 369_C*ESG |
| 370 | 1,661,706.870 | 177,811.410 | 31.290 | 370_DIV |
| 371 | 1,661,706.410 | 177,804.740 | 31.180 | 371_C*ESG |
| 372 | 1,661,706.350 | 177,803.980 | 31.180 | 372_C*ESG |
| 373 | 1,661,706.170 | 177,803.320 | 31.250 | 373_PM |
| 374 | 1,661,705.680 | 177,802.860 | 31.350 | 374_MURO |
| 375 | 1,661,716.070 | 177,831.810 | 30.760 | 375_CERCA |
| 376 | 1,661,715.010 | 177,829.160 | 31.060 | 376_MURO |
| 377 | 1,661,713.690 | 177,827.150 | 31.090 | 377_PM |
| 378 | 1,661,714.270 | 177,822.440 | 31.150 | 378_DIV |
| 379 | 1,661,713.020 | 177,816.910 | 31.030 | 379_DIV |
| 380 | 1,661,712.960 | 177,815.280 | 30.790 | 380_DIV |
| 381 | 1,661,710.830 | 177,804.900 | 30.770 | 381_DIV |
| 382 | 1,661,710.290 | 177,802.510 | 30.770 | 382_DIV |
| 383 | 1,661,709.600 | 177,797.560 | 31.110 | 383_MURO |
| 384 | 1,661,709.350 | 177,793.340 | 31.290 | 384_MURO |
| 385 | 1,661,705.970 | 177,794.840 | 31.330 | 385_C*ESG |
| 386 | 1,661,705.400 | 177,797.860 | 31.340 | 386_C*ESG |
| 387 | 1,661,718.520 | 177,754.765 | 30.053 | 387_PA |
| 388 | 1,661,718.140 | 177,754.700 | 30.090 | 388_C*ESG |
| 389 | 1,661,702.370 | 177,801.740 | 31.700 | 389_DIV |
| 390 | 1,661,702.720 | 177,798.340 | 31.830 | 390_CASA |
| 391 | 1,661,703.150 | 177,793.020 | 31.950 | 391_MURO |
| 392 | 1,661,702.110 | 177,789.160 | 32.100 | 392_CASA |
| 393 | 1,661,701.230 | 177,788.550 | 32.170 | 393_CASA |
| 394 | 1,661,704.960 | 177,788.690 | 31.800 | 394_MURO |
| 395 | 1,661,703.140 | 177,785.800 | 32.100 | 395_CASA |
| 396 | 1,661,706.040 | 177,781.380 | 32.040 | 396_CASA |
| 397 | 1,661,708.830 | 177,785.160 | 31.600 | 397_C*ESG |
| 398 | 1,661,707.820 | 177,780.090 | 31.400 | 398_C*ESG |
| 399 | 1,661,708.600 | 177,778.050 | 31.810 | 399_CASA |
| 400 | 1,661,711.280 | 177,771.880 | 30.770 | 400_CASA |
| 401 | 1,661,711.560 | 177,771.260 | 30.870 | 401_C*ESG |
| 402 | 1,661,711.750 | 177,770.430 | 30.790 | 402_C*ESG |
| 403 | 1,661,710.500 | 177,784.670 | 31.480 | 403_MURO |
| 404 | 1,661,711.330 | 177,782.380 | 31.340 | 404_MURO |
| 405 | 1,661,714.130 | 177,774.160 | 30.610 | 405_PM |
| 406 | 1,661,705.991 | 177,715.400 | 31.729 | 406_PA |
| 407 | 1,661,709.460 | 177,788.910 | 31.540 | 407_MURO |
| 408 | 1,661,715.250 | 177,772.030 | 30.550 | 408_DIV |
| 409 | 1,661,718.070 | 177,765.840 | 30.230 | 409_DIV |
| 410 | 1,661,719.350 | 177,765.930 | 30.290 | 410_DIV |
| 411 | 1,661,717.920 | 177,765.720 | 30.280 | 411_C*ESG |
| 412 | 1,661,717.710 | 177,764.690 | 30.180 | 412_C*ESG |
| 413 | 1,661,719.800 | 177,753.190 | 29.830 | 413_C*ESG |
| 414 | 1,661,720.260 | 177,753.790 | 29.850 | 414_DIV |
| 415 | 1,661,710.800 | 177,769.930 | 31.080 | 415_DIV |
| 416 | 1,661,711.320 | 177,767.890 | 30.860 | 416_MURO |
| 417 | 1,661,712.380 | 177,765.890 | 30.840 | 417_CERCA |
| 418 | 1,661,713.810 | 177,753.430 | 31.670 | 418_CERCA |
| 419 | 1,661,714.630 | 177,752.620 | 30.410 | 419_CERCA |
| 420 | 1,661,714.920 | 177,749.430 | 30.260 | 420_CERCA |
| 421 | 1,661,715.240 | 177,749.430 | 30.310 | 421_C*ESG |
| 422 | 1,661,714.350 | 177,744.650 | 30.460 | 422_PC |
| 423 | 1,661,713.880 | 177,743.410 | 30.660 | 423_DIV |
| 424 | 1,661,719.230 | 177,743.590 | 30.210 | 424_DIV |
| 425 | 1,661,718.340 | 177,731.940 | 29.770 | 425_CASA |
| 426 | 1,661,718.920 | 177,738.160 | 29.830 | 426_CASA |
| 427 | 1,661,716.360 | 177,736.640 | 30.520 | 427_MURO |
| 428 | 1,661,711.640 | 177,737.000 | 30.880 | 428_C*ESG |
| 429 | 1,661,713.940 | 177,731.630 | 30.950 | 429_DIV |
| 430 | 1,661,713.650 | 177,730.070 | 31.170 | 430_DIV |
| 431 | 1,661,708.870 | 177,728.230 | 31.800 | 431_DIV |
| 432 | 1,661,739.393 | 177,641.901 | 26.872 | 432_PA |
| 433 | 1,661,710.790 | 177,738.550 | 30.800 | 433_DIV |
| 434 | 1,661,712.230 | 177,722.680 | 31.230 | 434_DIV |
| 435 | 1,661,710.680 | 177,713.410 | 30.940 | 435_CERCA |
| 436 | 1,661,711.410 | 177,706.040 | 29.740 | 436_ARV |
| 437 | 1,661,713.450 | 177,701.470 | 29.330 | 437_DIV |
| 438 | 1,661,716.310 | 177,692.830 | 28.450 | 438_C*ESG |
| 439 | 1,661,716.820 | 177,692.210 | 28.400 | 439_CASA |
| 440 | 1,661,718.560 | 177,687.580 | 27.910 | 440_PASSEIO |
| 441 | 1,661,707.300 | 177,722.660 | 31.720 | 441_DIV |
| 442 | 1,661,704.830 | 177,713.630 | 31.380 | 442_DIV |
| 443 | 1,661,704.460 | 177,711.490 | 30.980 | 443_PM |
| 444 | 1,661,703.500 | 177,710.860 | 31.100 | 444_CERCA |
| 445 | 1,661,706.320 | 177,707.520 | 30.540 | 445_C*ESG |
| 446 | 1,661,705.840 | 177,705.270 | 30.460 | 446_DIV |
| 447 | 1,661,707.890 | 177,703.320 | 29.880 | 447_ARV |
| 448 | 1,661,709.790 | 177,698.630 | 29.210 | 448_DIV |
| 449 | 1,661,712.670 | 177,692.820 | 28.750 | 449_C*ESG |
| 450 | 1,661,717.820 | 177,683.510 | 27.870 | 450_C*ESG |
| 451 | 1,661,721.523 | 177,681.939 | 27.511 | 451_PA |
| 452 | 1,661,781.050 | 177,703.720 | 14.280 | 452_C*ESG |
| 453 | 1,661,718.870 | 177,681.510 | 27.890 | 453_C*ESG |
| 454 | 1,661,720.150 | 177,678.930 | 28.190 | 454_ARV |
| 455 | 1,661,719.500 | 177,690.740 | 28.440 | 455_DIV |
| 456 | 1,661,720.050 | 177,688.000 | 28.050 | 456_MURO |
| 457 | 1,661,722.210 | 177,686.040 | 27.450 | 457_CERCA |
| 458 | 1,661,726.370 | 177,686.740 | 26.520 | 458_CERCA |
| 459 | 1,661,729.190 | 177,682.280 | 25.720 | 459_CASA |
| 460 | 1,661,724.240 | 177,680.010 | 27.270 | 460_MURO |
| 461 | 1,661,723.180 | 177,676.360 | 27.510 | 461_C*ESG |
| 462 | 1,661,722.330 | 177,673.980 | 28.080 | 462_CERCA |
| 463 | 1,661,723.120 | 177,673.010 | 27.730 | 463_PM |
| 464 | 1,661,723.580 | 177,672.120 | 27.720 | 464_C*ESG |
| 465 | 1,661,724.410 | 177,668.210 | 28.020 | 465_DIV |
| 466 | 1,661,729.230 | 177,667.940 | 27.800 | 466_CERCA |
| 467 | 1,661,731.160 | 177,664.080 | 27.640 | 467_DIV |
| 468 | 1,661,718.060 | 177,681.830 | 28.490 | 468_CERCA |
| 469 | 1,661,715.980 | 177,684.360 | 28.120 | 469_CERCA |
| 470 | 1,661,712.410 | 177,689.820 | 28.380 | 470_CERCA |
| 471 | 1,661,709.330 | 177,687.610 | 28.130 | 471_CERCA |
| 472 | 1,661,712.677 | 177,688.632 | 28.353 | 472_RN1 |
| 473 | 1,661,730.958 | 177,615.697 | 22.986 | 473_PA |
| 474 | 1,661,723.230 | 177,667.330 | 28.330 | 474_CASA |
| 475 | 1,661,726.160 | 177,664.880 | 27.900 | 475_C*ESG |
| 476 | 1,661,729.490 | 177,653.250 | 27.610 | 476_CASA |
| 477 | 1,661,731.770 | 177,652.020 | 27.480 | 477_MURO |
| 478 | 1,661,732.340 | 177,651.850 | 27.440 | 478_C*ESG |
| 479 | 1,661,732.240 | 177,650.470 | 27.420 | 479_CASA |
| 480 | 1,661,733.770 | 177,644.490 | 27.140 | 480_CASA |
| 481 | 1,661,734.440 | 177,641.990 | 27.050 | 481_DIV |
| 482 | 1,661,734.660 | 177,640.470 | 26.930 | 482_MURO |
| 483 | 1,661,734.300 | 177,634.700 | 26.390 | 483_MURO |
| 484 | 1,661,734.810 | 177,634.380 | 26.310 | 484_C*ESG |
| 485 | 1,661,737.650 | 177,641.170 | 26.940 | 485_C*ESG |
| 486 | 1,661,734.650 | 177,656.720 | 27.310 | 486_DIV |
| 487 | 1,661,735.140 | 177,655.910 | 27.290 | 487_DIV |
| 488 | 1,661,732.020 | 177,661.070 | 27.540 | 488_C*ESG |
| 489 | 1,661,736.180 | 177,652.250 | 27.200 | 489_C*ESG |
| 490 | 1,661,737.990 | 177,648.660 | 27.080 | 490_DIV |
| 491 | 1,661,738.060 | 177,648.300 | 27.070 | 491_PF |
| 492 | 1,661,740.580 | 177,648.940 | 27.040 | 492_CASA |
| 493 | 1,661,741.630 | 177,641.750 | 27.020 | 493_CASA |
| 494 | 1,661,740.470 | 177,641.700 | 26.940 | 494_PASSEIO |
| 495 | 1,661,743.870 | 177,639.650 | 26.550 | 495_MURO |
| 496 | 1,661,740.310 | 177,639.580 | 26.760 | 496_MURO |
| 497 | 1,661,739.140 | 177,634.340 | 26.210 | 497_CASA |
| 498 | 1,661,736.450 | 177,627.870 | 25.420 | 498_CASA |
| 499 | 1,661,733.340 | 177,633.310 | 26.190 | 499_DIV |
| 500 | 1,661,730.930 | 177,625.860 | 24.940 | 500_MURO |
| 501 | 1,661,730.460 | 177,623.350 | 24.360 | 501_MURO |
| 502 | 1,661,731.290 | 177,623.500 | 24.520 | 502_C*ESG |
| 503 | 1,661,729.730 | 177,623.140 | 24.810 | 503_CASA |
| 504 | 1,661,729.870 | 177,615.480 | 22.850 | 504_CASA |
| 505 | 1,661,734.470 | 177,571.518 | 16.423 | 505_PA |
| 506 | 1,661,734.870 | 177,619.180 | 23.860 | 506_PM |
| 507 | 1,661,734.590 | 177,618.200 | 23.780 | 507_C*ESG |
| 508 | 1,661,733.010 | 177,617.280 | 23.190 | 508_C*ESG |
| 509 | 1,661,734.500 | 177,616.810 | 23.230 | 509_CASA |
| 510 | 1,661,731.070 | 177,614.930 | 22.950 | 510_C*ESG |
| 511 | 1,661,735.000 | 177,609.020 | 21.970 | 511_C*ESG |
| 512 | 1,661,734.270 | 177,609.080 | 22.020 | 512_C*ESG |
| 513 | 1,661,735.270 | 177,608.570 | 21.940 | 513_CASA |
| 514 | 1,661,734.740 | 177,608.520 | 21.910 | 514_CASA |
| 515 | 1,661,730.230 | 177,608.930 | 22.580 | 515_DIV |
| 516 | 1,661,730.810 | 177,607.540 | 21.730 | 516_C*ESG |
| 517 | 1,661,731.290 | 177,606.480 | 21.420 | 517_C*ESG |
| 518 | 1,661,733.200 | 177,605.360 | 20.970 | 518_C*ESG |
| 519 | 1,661,731.660 | 177,598.490 | 19.620 | 519_C*ESG |
| 520 | 1,661,734.660 | 177,600.580 | 20.060 | 520_C*ESG |
| 521 | 1,661,735.160 | 177,599.440 | 19.830 | 521_DIV |
| 522 | 1,661,733.670 | 177,593.530 | 18.960 | 522_C*ESG |
| 523 | 1,661,736.090 | 177,591.980 | 18.590 | 523_MURO |
| 524 | 1,661,736.070 | 177,588.660 | 18.390 | 524_DIV |
| 525 | 1,661,730.080 | 177,598.550 | 19.630 | 525_DIV |
| 526 | 1,661,730.850 | 177,595.200 | 19.120 | 526_DIV |
| 527 | 1,661,731.460 | 177,595.140 | 19.170 | 527_C*ESG |
| 528 | 1,661,731.330 | 177,593.420 | 18.810 | 528_CERCA |
| 529 | 1,661,731.970 | 177,590.740 | 18.590 | 529_C*ESG |
| 530 | 1,661,731.580 | 177,582.760 | 17.530 | 530_DIV |
| 531 | 1,661,736.410 | 177,581.450 | 17.000 | 531_PM |
| 532 | 1,661,736.950 | 177,578.080 | 16.390 | 532_DIV |
| 533 | 1,661,738.270 | 177,574.070 | 16.330 | 533_CERCA |
| 534 | 1,661,743.950 | 177,567.740 | 14.590 | 534_DIV |
| 535 | 1,661,740.000 | 177,570.930 | 15.840 | 535_C |
| 536 | 1,661,738.460 | 177,566.170 | 15.270 | 536_C |
| 537 | 1,661,736.600 | 177,560.660 | 15.130 | 537_C |
| 538 | 1,661,731.300 | 177,559.270 | 15.340 | 538_C |
| 539 | 1,661,726.990 | 177,560.130 | 15.210 | 539_C |
| 540 | 1,661,725.790 | 177,567.800 | 16.250 | 540_C |
| 541 | 1,661,724.920 | 177,570.730 | 16.060 | 541_PF |
| 542 | 1,661,729.210 | 177,574.850 | 16.390 | 542_MURO |
| 543 | 1,661,722.460 | 177,576.300 | 15.730 | 543_MURO |
| 544 | 1,661,722.770 | 177,577.950 | 16.250 | 544_CASA |
| 545 | 1,661,727.319 | 177,575.172 | 16.462 | 545_RN2 |
| 546 | 1,661,727.140 | 177,577.090 | 16.950 | 546_CASA |
| 547 | 1,661,728.050 | 177,583.080 | 17.420 | 547_CASA |
| 548 | 1,661,731.230 | 177,577.290 | 17.140 | 548_C*ESG |
| 549 | 1,661,731.960 | 177,583.150 | 17.700 | 549_C*ESG |
| 550 | 1,661,735.800 | 177,559.800 | 15.170 | 550_PA |
| 551 | 1,661,748.950 | 177,527.630 | 0.430 | 551_NA |
| 552 | 1,661,736.070 | 177,540.180 | 0.400 | 552_NA |
| BASE ALTIMÉTRICA |  |  | BASE PLANIMÉTRICA |  |
| RN 079 - cota 4.925m |  |  | Rede de Referência Planimétrica SPM |  |
| Av. Orleans - 12ª Reg. Cavalaria Mecanizada |  |  | Pinos 2987.2P 5034 e 2987.2P 5035 |  |
| Fonte: CMPM |  |  | Datum: Carta Geral |  |

| NIVELAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACAS |  | VISADAS |  |  | ALT.INSTR. | COTAS | OBSERVAÇÕES |
| INTEIRAS | INTERM. | RÉ | INTERM. | VANTE |  |  |  |
|  | TRANSPORTE DE COTAS |  |  |  |  |  |  |
| RN 79 |  | 485 |  |  | 5,410 | 4,925 |  |
|  |  |  |  | 2,197 |  | 3,213 |  |
|  |  | 975 |  |  | 4,188 | 3,213 |  |
|  |  |  |  | 1,055 |  | 3,133 |  |
|  |  | 3,301 |  |  | 6,434 | 3,133 |  |
|  |  |  |  | 493 |  | 5,941 |  |
|  |  | 3,948 |  |  | 9,889 | 5,941 |  |
|  |  |  |  | 268 |  | 9,621 |  |
|  |  | 3,546 |  |  | 13,167 | 9,621 |  |
|  |  |  |  | 403 |  | 12,764 |  |
|  |  | 3,672 |  |  | 16,436 | 12,764 |  |
|  |  |  |  | 153 |  | 16,283 |  |
|  |  | 3,593 |  |  | 19,876 | 16,283 |  |
|  |  |  |  | 18 |  | 19,858 |  |
|  |  | 3,586 |  |  | 23,444 | 19,858 |  |
|  |  |  |  | 261 |  | 23,183 |  |
|  |  | 3,893 |  |  | 27,076 | 23,183 |  |
|  |  |  |  | 172 |  | 26,904 |  |
|  |  | 3,684 |  |  | 30,588 | 26,904 |  |
|  |  |  |  | 350 |  | 30,238 |  |
|  |  | 3,731 |  |  | 33,969 | 30,238 |  |
|  |  |  |  | 265 |  | 33,704 |  |
|  |  | 2,472 |  |  | 36,176 | 33,704 |  |
| PA (313) |  |  | 1,457 |  |  | 34,719 |  |
| RN0 |  |  |  | 518 |  | 35,658 |  |
|  | NIVELAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| RN0 |  | 432 |  |  | 36,090 | 35,658 |  |
| 0+000.00 |  |  | 1,132 |  |  | 34,958 |  |
| 0+020.00 |  |  | 2,757 |  |  | 33,333 |  |
| AUX |  |  |  | 3,590 |  | 32,500 |  |
| AUX |  | 639 |  |  | 33,139 | 32,500 |  |
| 0+040.00 |  |  | 1,465 |  |  | 31,674 |  |
| 0+060.00 |  |  | 2,154 |  |  | 30,985 |  |
| 0+080.00 |  |  | 1,649 |  |  | 31,490 |  |
| AUX |  |  |  | 1,902 |  | 31,237 |  |
| AUX |  | 258 |  |  | 31,495 | 31,237 |  |
| 0+100.00 |  |  | 979 |  |  | 30,516 |  |
| 0+120.00 |  |  | 1,347 |  |  | 30,148 |  |
| 0+140.00 |  |  | 361 |  |  | 31,134 |  |
| AUX |  |  |  | 230 |  | 31,265 |  |
| AUX |  | 733 |  |  | 31,998 | 31,265 |  |
| 0+160.00 |  |  | 1,417 |  |  | 30,581 |  |
| 0+180.00 |  |  | 3,465 |  |  | 28,533 |  |
| RN1 |  |  |  | 3,635 |  | 28,363 |  |
| RN1 |  | 853 |  |  | 29,216 | 28,363 |  |
| 0+200.00 |  |  | 1,686 |  |  | 27,530 |  |
| 0+220.00 |  |  | 1,730 |  |  | 27,486 |  |
| 0+240.00 |  |  | 2,605 |  |  | 26,611 |  |
| AUX |  |  |  | 3,059 |  | 26,157 |  |
| AUX |  | 572 |  |  | 26,729 | 26,157 |  |
| 0+260.00 |  |  |  | 3,396 |  | 23,333 |  |
|  |  | 384 |  |  | 23,717 | 23,333 |  |
|  |  |  |  | 3,392 |  | 20,325 |  |
|  |  | 197 |  |  | 20,522 | 20,325 |  |
| 0+280.00 |  |  | 963 |  |  | 19,559 |  |
| 0+300.00 |  |  | 3,778 |  |  | 16,744 |  |
| AUX |  |  |  | 3,843 |  | 16,679 |  |
| AUX |  | 2,122 |  |  | 18,801 | 16,679 |  |
| PF 0+317.01 |  |  | 3,135 |  |  | 15,666 |  |
| RN2 |  |  |  | 2,307 |  | 16,494 |  |

| SEÇÕES TRANSVERSAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACAS |  | VISADAS |  |  | ALT.INSTR. | COTAS | OBSERVAÇÕES |
| INTEIRAS | INTERM. | RÉ | INTERM. | VANTE |  |  |  |
| 0+000.00 | 0.00 | 1,335 |  |  | 36,293 | 34,958 |  |
| LD | 4.00 |  | 1,525 |  |  | 34,768 |  |
| LE | 2.00 |  | 1,045 |  |  | 35,248 |  |
|  | 3.50 |  | 705 |  |  | 35,588 |  |
| 0+020.00 | 0.00 | 1,732 |  |  | 35,065 | 33,333 |  |
| LD | 2.90 |  | 1,934 |  |  | 33,131 |  |
| LE | 1.30 |  | 1,665 |  |  | 33,400 |  |
|  | 1.40 |  | 1,517 |  |  | 33,548 |  |
|  | 2.50 |  | 1,385 |  |  | 33,680 |  |
| 0+040.00 | 0.00 | 1,904 |  |  | 33,578 | 31,674 |  |
| LD | 3.00 |  | 2,262 |  |  | 31,316 |  |
| LE | 2.30 |  | 1,672 |  |  | 31,906 |  |
| 0+060.00 | 0.00 | 1,935 |  |  | 32,920 | 30,985 |  |
| LD | 2.45 |  | 1,992 |  |  | 30,928 |  |
| LE | 2.30 |  | 1,708 |  |  | 31,212 |  |
| 0+080.00 | 0.00 | 1,127 |  |  | 32,617 | 31,490 |  |
| LD | 1.50 |  | 1,055 |  |  | 31,562 |  |
| LE | 2.60 |  | 962 |  |  | 31,655 |  |
| 0+100.00 | 0.00 | 1,443 |  |  | 31,959 | 30,516 |  |
| LD | 1.05 |  | 1,668 |  |  | 30,291 |  |
|  | 2.50 |  | 1,704 |  |  | 30,255 |  |
| LE | 2.10 |  | 1,315 |  |  | 30,644 |  |
| 0+120.00 | 0.00 | 1,602 |  |  | 31,750 | 30,148 |  |
| LD | 2.55 |  | 1,640 |  |  | 30,110 |  |
| LE | 2.50 |  | 1,386 |  |  | 30,364 |  |
| 0+140.00 | 0.00 | 1,096 |  |  | 32,230 | 31,134 |  |
| LD | 1.50 |  | 1,162 |  |  | 31,068 |  |
|  | 2.00 |  | 1,450 |  |  | 30,780 |  |
| LE | 2.10 |  | 843 |  |  | 31,387 |  |
| 0+160.00 | 0.00 | 2,035 |  |  | 32,616 | 30,581 |  |
| LD | 2.10 |  | 1,988 |  |  | 30,628 |  |
| LE | 2.90 |  | 1,958 |  |  | 30,658 |  |
|  | 4.60 |  | 1,728 |  |  | 30,888 |  |
| 0+180.00 | 0.00 | 690 |  |  | 29,223 | 28,533 |  |
| LD | 2.50 |  | 706 |  |  | 28,517 |  |
| LE | 1.40 |  | 541 |  |  | 28,682 |  |
|  | 2.30 |  | 317 |  |  | 28,906 |  |
| 0+200.00 | 0.00 | 1,691 |  |  | 29,221 | 27,530 |  |
| LD | 2.10 |  | 1,773 |  |  | 27,448 |  |
| LE | 1.20 |  | 1,535 |  |  | 27,686 |  |
|  | 2.20 |  | 960 |  |  | 28,261 |  |
| 0+220.00 | 0.00 | 1,474 |  |  | 28,960 | 27,486 |  |
| LD | 2.40 |  | 1,593 |  |  | 27,367 |  |
| LE | 3.20 |  | 1,358 |  |  | 27,602 |  |
| 0+240.00 | 0.00 | 1,122 |  |  | 27,333 | 26,211 |  |
| LD | 3.10 |  | 1,266 |  |  | 26,067 |  |
| LE | 2.25 |  | 999 |  |  | 26,334 |  |
| 0+260.00 | 0.00 | 1,987 |  |  | 25,320 | 23,333 |  |
| LD | 1.00 |  | 1,957 |  |  | 23,363 |  |
|  | 2.50 |  | 1,765 |  |  | 23,555 |  |
| LE | 2.80 |  | 1,902 |  |  | 23,418 |  |
| 0+280.00 | 0.00 | 2,183 |  |  | 21,742 | 19,559 |  |
| LD | 2.00 |  | 2,122 |  |  | 19,620 |  |
| LE | 2.80 |  | 2,161 |  |  | 19,581 |  |
| 0+300.00 | 0.00 | 2,058 |  |  | 18,802 | 16,744 |  |
| LD | 3.25 |  | 2,193 |  |  | 16,609 |  |
| LE | 1.30 |  | 2,082 |  |  | 16,720 |  |
|  | 2.60 |  | 1,729 |  |  | 17,073 |  |
|  | 2.70 |  | 1,425 |  |  | 17,377 |  |
| 0+317.01 | 0.00 | 3,135 |  |  | 18,801 | 15,666 |  |
| LD | 5.00 |  | 3,872 |  |  | 14,929 |  |
| LE | 6.00 |  | 3,012 |  |  | 15,789 |  |

## Projeto Planialtimétrico

O projeto planialtimétrico foi concebido de acordo com as seguintes orientações:

- bases cartográficas com referências planialtimétricas, fornecidas pela Prefeitura;

- cadastro topográfico executado pela consultora;

- definições de traçados fornecidos pela Prefeitura, assim como seus limites;

- pontos de passagens obrigatórios e concordâncias com logradouros já implantados ou projetados;

- levantamento altimétrico, executado em toda área de influência da via, contemplando nivelamento e seccionamento, assim propiciando a elaboração de perfis naturais do terreno e seções transversais;

- projeto altimétrico, atendendo cotas mínimas definidas pelo projeto de drenagem.

Os desenhos do projeto, apresentados em continuação, apresentam a planta baixa cadastral com a definição e amarração do eixo locado, bem como o perfil longitudinal com o desenho do greide de pavimentação projetado.

Em síntese, os elementos do projeto geométrico estão assim definidos:

- km 0+000: ponto de partida (PP) definido no final do pavimento, conforme indicado em planta;

- km 0+297: início do retorno;

- km 0+316: final do retorno (mirante);

- extensão total do trecho projetado: 317m.

Trata-se de logradouro já implantado, com todos os terrenos já construídos, e sem maiores cuidados com alinhamentos e recuos. Com topografia bastante acidentada, o trecho de 317m segue por meia encosta, próximo ao divisor de águas, e termina em rampa descendente até o final do trecho.

Destaca-se que o greide foi projetado o mais colante possível, de forma a minimizar interferências com os acessos às construções existentes.

O gabarito adotado para a seção transversal da rua, de acordo com as diretrizes da SMOV, foi o seguinte:

- largura total do logradouro: 5,20m

- largura da pista de rolamento: 3,00m;

- largura dos passeios: 1,10m;

- declividade transversal da rua: 2,5% (única da esquerda para a direita);

- declividade transversal do passeio: 2,5% (da testada para a rua);

- altura livre do meio fio: 0,05 e 0,15m; no lado esquerdo e direito respectivamente;

Os desenhos do projeto apresentam em detalhe a Seção Tipo projetada.

## Cálculo de Volumes de Terraplenagem

O cálculo foi realizado a partir da gabaritagem das seções transversais dos cortes e aterros e da avaliação dos volumes envolvidos. Foi realizado com base nos subsídios fornecidos pelo projeto geométrico.

Sua determinação foi dada através das seguintes etapas:

- Análise do perfil longitudinal do projeto geométrico e das seções transversais do terreno natural;

- Desenho das seções gabaritadas;

- Medição das áreas de corte e aterro; e

- Cálculo dos volumes de cortes e aterros.

Os taludes de corte foram definidos com inclinação 1:1 (v:h) e os de aterros com declividade 1:1,5 (v:h).

### Análise do Perfil Longitudinal do Projeto Geométrico e das Seções Transversais do Terreno Natural

Nesta fase do trabalho se procedeu às estimativas particularizadas de volume em trechos específicos que, inclusive, serviram de apoio ao projeto do perfil longitudinal.

Foram analisadas em projeto as seções transversais levantadas, o perfil projetado e sua repercussão quanto às soleiras existentes, ajustando-se o greide conforme o caso.

### Desenho dos Gabaritos

A partir da definição do greide de projeto foram lançados os gabaritos nas seções transversais no terreno natural, conforme apresentado nos desenhos do projeto.

### Processo de Cálculo do Volumes

Uma vez desenhadas as seções transversais com o gabarito da via, procedeu-se a determinação das áreas e, posteriormente, dos volumes de cortes e aterros, levando-se em consideração o caixão da pavimentação dimensionada.

Assim, os volumes foram calculados através de planilhas especiais de cálculo que incluem:

- estaqueamento;

- área das seções de corte (solo e rocha);

- área das seções de aterro;

- soma das áreas das seções de corte (solo e rocha);

- soma das áreas em aterro (pista e regularização de passeio);

- semidistância entre as seções;

- volume dos cortes entre seções (+);

- volume dos aterros entre seções (-);

- volumes empolados entre seções;

- diferenças para compensação longitudinal;

- volumes excedentes (+/-).

A relação entre o volume dos cortes e dos aterros foi estabelecida como sendo de 1,30, incluindo-se neste coeficiente as perdas de material nas diversas operações a que serão submetidos.

O material dos cortes do subleito foi utilizado para aterro dos passeios e pista, desde que se enquadrassem nas especificações técnicas, e o excedente foi destinado a bota-fora.

A seguir é apresentado quadro contendo o cálculo de volume de terraplenagem.

| CÁLCULO DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Km | ÁREAS (m²) |  |  |  | SEMI-DISTÂNCIA (m) | VOLUMES (m³) |  |  |  | TOTAL CORTES (C) | TOTAL ATERROS (A) | TOTAL ATERROS EMPO-LADOS Ae=1,3xA | DIF. VOLUMES Dv=C-Ae | DIF. VOLUMES ACUMU-LADOS |
|  | CORTE |  | ATERRO |  |  | CORTE |  | ATERRO |  |  |  |  |  |  |
|  | SOLO | ROCHA | PISTA | REGULA-RIZAÇÃO PASSEIO |  | SOLO | ROCHA | PISTA | REGULA-RIZAÇÃO PASSEIO |  |  |  |  |  |
| 0+000.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 0+020.00 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.13 | 10.00 | 30 | 10 | 0 | 3 | 39 | 3 | 3 | 36 | 36 |
| 0+040.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 10.00 | 35 | 10 | 0 | 4 | 45 | 4 | 6 | 39 | 75 |
| 0+060.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 10.00 | 29 | 0 | 0 | 5 | 29 | 5 | 6 | 23 | 98 |
| 0+080.00 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 34 | 10 | 0 | 2 | 44 | 2 | 2 | 42 | 140 |
| 0+100.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 10.00 | 27 | 10 | 0 | 1 | 38 | 1 | 2 | 36 | 175 |
| 0+120.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.15 | 10.00 | 16 | 5 | 0 | 3 | 21 | 3 | 4 | 17 | 193 |
| 0+140.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.04 | 10.00 | 22 | 11 | 0 | 2 | 33 | 2 | 2 | 31 | 223 |
| 0+160.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 31 | 254 |
| 0+180.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 10.00 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 24 | 278 |
| 0+200.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.00 | 24 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 2 | 22 | 300 |
| 0+220.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.00 | 25 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 2 | 23 | 324 |
| 0+240.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.18 | 10.00 | 26 | 6 | 0 | 3 | 32 | 3 | 4 | 28 | 352 |
| 0+260.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 26 | 6 | 0 | 2 | 32 | 2 | 2 | 29 | 381 |
| 0+280.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.00 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 24 | 405 |
| 0+300.00 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.15 | 10.00 | 20 | 4 | 0 | 2 | 24 | 2 | 3 | 21 | 426 |
| 0+317.00 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.15 | 8.50 | 14 | 7 | 0 | 3 | 21 | 3 | 3 | 18 | 444 |
| TOTAL (m³) |  |  |  |  |  | 402 | 86 | 0 | 34 | 488 | 34 | 44 | 444 | - |

## Notas de Serviço de Pavimentação

Em seqüência, é apresentado quadro contendo as notas de serviço de pavimentação.

| NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km | PASSEIO ESQUERDO | MEIO- | BORDA ESQUERDA |  | i % | COTAS EIXO |  | i % | BORDA DIREITA |  |  | MEIO- | PASSEIO DIREITO |
|  | LARGURA | FIO | COTA | DIST.(m) |  | PROJETO | TERRENO |  | DIST.(m) | COTA | FIO |  | LARGURA |
| INICIO DO TRECHO - km 0+000 - PAVIMENTO EXISTENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+000.00 | - | - | - | - | - | 34.958 | 34.958 | - | - | - |  | - | - |
| 0+020.00 | 1.10 | 33.346 | 33.296 | 1.50 | 2.50 | 33.258 | 33.333 | -2.50 | 1.50 | 33.221 |  | 33.371 | 1.10 |
| 0+040.00 | 1.10 | 31.776 | 31.726 | 1.50 | 2.50 | 31.688 | 31.674 | -2.50 | 2.16 | 31.634 |  | 31.784 | 1.10 |
| 0+060.00 | 1.10 | 31.150 | 31.100 | 1.50 | 2.50 | 31.062 | 30.985 | -2.50 | 1.50 | 31.025 |  | 31.175 | 1.10 |
| 0+080.00 | 1.10 | 31.485 | 31.435 | 1.50 | 2.50 | 31.397 | 31.490 | -2.50 | 1.50 | 31.360 |  | 31.510 | 1.10 |
| 0+100.00 | 1.10 | 30.633 | 30.583 | 1.50 | 2.50 | 30.545 | 30.516 | -2.50 | 1.50 | 30.508 |  | 30.658 | 1.10 |
| 0+120.00 | 1.10 | 30.273 | 30.223 | 1.50 | 2.50 | 30.185 | 30.148 | -2.50 | 1.50 | 30.148 |  | 30.298 | 1.10 |
| 0+140.00 | 1.10 | 31.174 | 31.124 | 1.50 | 2.50 | 31.086 | 31.134 | -2.50 | 1.50 | 31.049 |  | 31.199 | 1.10 |
| 0+160.00 | 1.10 | 30.597 | 30.547 | 1.50 | 2.50 | 30.509 | 30.581 | -2.50 | 1.50 | 30.472 |  | 30.622 | 1.10 |
| 0+180.00 | 1.10 | 28.607 | 28.557 | 1.50 | 2.50 | 28.519 | 28.533 | -2.50 | 1.50 | 28.482 |  | 28.632 | 1.10 |
| 0+200.00 | 1.10 | 27.641 | 27.591 | 1.50 | 2.50 | 27.553 | 27.530 | -2.50 | 1.50 | 27.516 |  | 27.666 | 1.10 |
| 0+220.00 | 1.10 | 27.471 | 27.421 | 1.50 | 2.50 | 27.383 | 27.486 | -2.50 | 1.50 | 27.346 |  | 27.496 | 1.10 |
| 0+240.00 | 1.10 | 26.233 | 26.183 | 1.50 | 2.50 | 26.145 | 26.211 | -2.50 | 1.50 | 26.108 |  | 26.258 | 1.10 |
| 0+260.00 | 1.10 | 23.364 | 23.314 | 1.50 | 2.50 | 23.276 | 23.333 | -2.50 | 1.50 | 23.239 |  | 23.389 | 1.10 |
| 0+280.00 | 1.10 | 19.612 | 19.562 | 1.50 | 2.50 | 19.524 | 19.559 | -2.50 | 1.50 | 19.487 |  | 19.637 | 1.10 |
| 0+300.00 | 1.10 | 16.967 | 16.917 | 2.30 | 2.50 | 16.859 | 16.744 | -2.50 | 2.54 | 16.796 |  | 16.946 | 1.10 |
| 0+316.00 | - | - | - | - | - | 15.915 | 15.666 | - | - | - |  | - | - |
| km 0+316 - FINAL DO PAVIMENTO PROJETADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: CASO EXISTAM DIFERENÇAS ENTRE AS SEÇÕES TRANSVERSAIS E A PRESENTE NOTA DE SERVIÇO, PREVALECERÃO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS PRACHAS DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DO PROJETO GEOMÉTRICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Relatório Fotográfico

A seguir apresenta-se documentário fotográfico das condições da rua (janeiro/2004).

| Foto 01: Ponto de partida - km 0+000 - final do pavimento existente. |  | Foto 02: Vista do trecho no sentido contrário ao estaqueamento a partir do km 0+020. Segmento com previsão de muro de contenção (Muro 01). |
| --- | --- | --- |
| Foto 03: Movimentação de veículos de carga (leve). |  | Foto 04: Passagem de pedestres (servidão) localizada no km 0+052 LD (lado direito). |
| Foto 05: Detalhe da servidão km 0+052 LD. |  | Foto 06: Continuação da servidão km 0+052 LD. |
| Foto 07: km 0+060 - Vista na direção do estaqueamento. |  | Foto 08: km 0+090 LD muro de pedra existente em frente casa 347. Local com previsão de muro de contenção (Muro 02). |
| Foto 09: Detalhe do muro existente em frente casa 347 (LD). Altura 2,00m. |  | Foto 10: Vista geral no sentido contrário ao estaqueamento a partir do km 0+120. |
| Foto 11: Km 0+120. Poste de concreto, contendo rede elétrica (AT, BT, TRAFO, luminária) e rede telefônica. |  | Foto 12: km 0+140 – Detalhe de afloramento rochoso no subleito da rua. |
| Foto 13: km 0+170 – Vista das condições atuais do subleito da rua, na direção do estaqueamento. |  | Foto 14: Vista do beco localizado no km 0+186 LD, a partir da Rua E. |
| Foto 15: km 0+190 - Sentido contrário ao estaqueamento. À esquerda beco apresentado na Foto 14. Ao fundo poste de concreto (Foto 11). |  | Foto 16: Estreitamento do logradouro existente próximo ao km 0+200. |
| Foto 17: Comércio localizado no km 0+235 LD. |  | Foto 18: km 0+240. Rampa descendente com grande declividade na direção do final do trecho. |
| Foto 19: km 0+260 – Segmento final do Trecho |  | Foto 20: km 0+280 – Detalhe da chegada ao final do trecho. |
| Foto 21: Local com previsão de retorno no final do trecho. |  |  |
| Foto 22: Beco localizado no km 0+310 LE. |  | Foto 23: Vista a partir do final do trecho, na direção contrária ao estaqueamento. |

2.7 – Desenhos do Projeto Geométrico

Em continuação são apresentados os desenhos do projeto geométrico.

DESENHO DO PROJETO GEOMÉTRICO  A1

E

SEÇÕES TRANSVERSAIS A1

(1 SAQUINHO - 2 PLANTAS)

3 projeto de PAVIMENTAÇÃO

# PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

## Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos visaram a determinação das características físicas dos materiais constituintes do subleito, de forma a embasar a elaboração do projeto de pavimentação.

Assim, em conformidade com o item 2.8 dos Termos de Referência, foi concebido inicialmente um Plano de Investigações Geotécnicas, submetido e aprovado pela fiscalização da SMOV. Este plano contemplou a execução de sondagens a trado, com coleta de amostras representativas de solo do subleito, para execução de ensaios de laboratório geotécnico, e ensaios de campo para determinação do teor de umidade natural e da densidade “in situ”. Todas as investigações foram executadas de acordo com a padronização estabelecida pela ABNT.

Observa-se, por outro lado, que por se tratar de obra urbana, sem previsão de grandes movimentos de terra, e em atendimento às orientações da SMOV, foram dispensados estudos específicos de jazidas ou de fontes de materiais de construção, tais como areais e pedreiras. Estes materiais deverão ser obtidos em estabelecimentos comerciais já instalados na cidade de Porto Alegre e adjacências, sendo as areias obtidas junto aos depósitos do cais do Porto (provenientes do rio Jacuí) e os agregados pétreos em pedreiras comerciais de basalto e/ou de granito.

### Investigações Geotécnicas

As investigações geotécnicas foram precedidas de reconhecimento preliminar de campo, em conjunto com a fiscalização da SMOV, sendo definido um plano de sondagens.

#### Sondagem do Subleito

As investigações do subleito foram realizadas através de sondagens a trado e/ou a pá e picareta, com coleta de amostras. Em cerca de 50% das sondagens o impenetrável ocorreu em profundidades inferiores a 2,0m, sendo observado vários afloramentos rochosos ao longo do trecho.

A profundidade investigada foi de 2,00 m abaixo do greide projetado sendo a amostragem realizada nos diversos horizontes de solo detectados.

As sondagens com coleta de amostras para ensaios de laboratório foram espaçadas no máximo em 50,00m, medidos no eixo da rua, alternando-se o bordo esquerdo, o eixo e o bordo direito. Entre elas, foram executadas sondagens intermediárias, para reconhecimento tátil-visual dos solos, porém sem coleta de amostras para ensaios, exceto pela tomada de amostras para verificação do teor de umidade natural, que foram determinados em todos os furos. Ao todo foram executadas 13 perfurações, numeradas de ST-01 a ST-13, conforme apresentado nos boletins de sondagem a seguir. Os desenhos do projeto geométrico (planta baixa e perfil) apresentam a localização dos furos executados.

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

1/4 PÁGINAS – Rua “E” Vila dos Sargentos

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

2/4 PÁGINAS – Rua “E” Vila dos Sargentos

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

3/4 PÁGINAS – Rua “E” Vila dos Sargentos

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

4/4 PÁGINAS – Rua “E” Vila dos Sargentos

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

#### Ensaios Geotécnicos de Campo

Em cada furo de sondagem foram executados ensaios de umidade natural nos horizontes representativos, com o objetivo de melhor avaliar as variações da saturação do subleito.

Nos locais de coleta de amostras para ensaios de laboratório foram também executados ensaios de densidade “in situ” e umidade natural, a cerca de 0,60m de profundidade, com o objetivo de determinar o grau de compactação do subleito atual.

A seguir apresentam-se as planilhas de cálculo com os resultados dos ensaios de campo (umidade e densidade “in situ”). Em síntese, os resultados “in situ” foram os seguintes:

Quadro Resumo dos Ensaios de Campo - Interpretação

| Furo | Estaca | Prof. | h nat | nat | s | G.C. |  h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (%) | (g/cm3) | (g/cm3) | (%) | (%) |
| ST-01A | 0+016 | 0,40 | 13,2 |  |  |  |  |
|  |  | 0,80 | 19,1 | 1,963 | 1,648 | 90,9 | +3,7 |
| ST-02 | 0+030 | 1,40 | 23,9 |  |  |  |  |
| ST-03 | 0+050 | 0,60 | 10,3 | 1,941 | 1,760 | 91,6 | -6,7 |
|  |  | 1,00 | 16,4 |  |  |  |  |
| ST-04 | 0+075 | 1,20 | 10,8 |  |  |  |  |
| ST-05 | 0+100 | 0,60 | 10,4 | 2,052 | 1,859 | 89,6 | +2,0 |
|  |  | 1,40 | 18,7 |  |  |  |  |
| ST-06 | 0+125 | 1,60 | 9,9 |  |  |  |  |
| ST-07 | 0+150 | 0,40 | 3,8 |  |  |  |  |
|  |  | 0,70 | 10,8 | 1,977 | 1,784 | 95,7 | -3,4 |
| ST-08 | 0+175 | 1,70 | 10,4 |  |  |  |  |
| ST-09 | 0+200 | 0,60 | 7,7 | 2,002 | 1,859 | 97,4 | -4,5 |
| ST-10 | 0+225 | 0,55 | 8,0 |  |  |  |  |
| ST-11 | 0+250 | 0,60 | 13,9 | 2,113 | 1,855 | 98,9 | -0,3 |
| ST-12 | 0+275 | 0,80 | 19,9 |  |  |  |  |
| ST-13 | 0+300 | 0,50 | 10,2 |  |  |  |  |

Onde:

h nat = teor de umidade natural (%);

 h = desvio de umidade em relação à ótima (h nat - h ótima, em %);

nat = peso específico natural (g/cm3);

s = peso específico seco (g/cm3);

G.C. = Grau de Compactação (s / s máx x100, em %).

O Quadro acima mostra que a variação do teor de umidade natural é entre 3,8% e 23,9%, ou seja, bastante variável. Os desvios do teor de umidade oscilam entre –6,7% e +3,7% indicando que os materiais do subleito ora estão mais secos, ora mais úmidos em relação à umidade ótima do ensaio de compactação. Significa dizer que, na prática, a execução das obras deverá prever a necessidade tanto de drenagem (aeração) quanto de umidificação para obter as condições ideais de compactação do subleito.

Vale também ressaltar que o nível do lençol freático não foi encontrado em nenhuma das sondagens, até o limite perfurado. Isto provavelmente se deve ao fato do substrato se constituir de rochas graníticas a pouca profundidade destacando-se, inclusive, a ocorrência de inúmeros afloramentos rochosos ao longo do trecho.

Quanto ao grau de compactação, nas camadas ensaiadas, se observa que os valores oscilam entre 89,6 e 98,9%, ou seja, condições bastante satisfatórias de densificação e de suporte, conforme indicado no item seguinte.

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO

1/3 páginas

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO

2/3 páginas

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO

3/3 páginas

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

#### Ensaios Geotécnicos de Laboratório

Em laboratório, foram realizados os seguintes ensaios geotécnicos:

- análise granulométrica por peneiramento;

- limites de Atterberg (LL, LP);

- compactação na energia do Proctor Normal; e

- Índice de Suporte Califórnia (ISC);

- expansão, medida no ensaio ISC.

Os resultados destes ensaios, bem como as classificações visuais e de solos, permitiram a classificação geotécnica de acordo com a TRB – Transportation Research Board, antigo HRB/AASHTO, e embasam o projeto do pavimento das ruas.  Em continuação apresentam-se as planilhas resumo dos ensaios geotécnicos, cujos resultados estatísticos foram os seguintes:

Resultados dos Ensaios – Classificação TRB (ex-HRB)

| Classificação HRB | Ocorrência (ensaios) | % |
| --- | --- | --- |
| A-1-b | 2 | 18,2 |
| A-2-4 | 3 | 27,2 |
| A-2-6 | 1 | 9,2 |
| A-2-7 | 2 | 18,2 |
| A-7-6 | 3 | 27,2 |

Observa-se predominância de solos pertencentes aos grupos A-2-4 e A-7-6, ambos com 27,2% das ocorrências, sendo caracterizados respectivamente como areias siltosas e argilas arenosas. Os solos do grupo A-2-4, segundo a classificação geotécnica adotada, possuem boa previsão de comportamento como subleito. Já os solos classificados como A-7-6 têm previsão de desempenho sofrível como subleito. Observa-se, contudo, que se tratam de materiais provenientes da alteração de rochas graníticas (saibros ou solos residuais) e que a experiência local tem mostrado que via de regra apresentam bom comportamento como subleito, desde que não sejam expansivos ou excessivamente micáceos (que não é o caso).

Também se destaca a ocorrência de solos classificados nos grupos A-1-b e A-2-7, com 18,2%. Estes materiais (saibros graníticos) apresentam previsão de comportamento variando de excelente a boa em termos de capacidade de suporte como subleito.

Apenas uma amostra foi classificada no grupo A-2-6, sendo que este grupo tem previsão de comportamento também boa como subleito.

Quanto às características de expansividade, medidas no ensaio de CBR, não se observaram tendências, sendo os resultados de expansão não superiores a 0,8%.

ENTRA PLANILHA RESUMO DE ENSAIOS

1 / 2 páginas

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

ENTRA PLANILHA RESUMO DE ENSAIOS

2/2  páginas

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

#### Determinação do Índice Suporte de Projeto

Analisando-se os resultados das sondagens e as ocorrências das camadas de solo no perfil do subleito, bem como as indicações do projeto geométrico que definiu a implantação da pavimentação com greide aproximadamente colante, foram selecionados os resultados de ensaios de ISC (CBR) correspondentes às camadas de solo do subleito imediatamente abaixo da futura estrutura de pavimento a ser projetada.

As camadas superficiais de revestimento primário, atualmente existentes, deverão ser removidas, para execução de terraplenagem e pavimentação em seção “caixão” conforme indicado nas seções transversais do projeto. Destaca-se a existência de vários afloramentos rochosos ao longo do trecho, conforme assinalado nos desenhos do projeto, o que pressupõe excelente capacidade de suporte na maior parte do traçado.

O quadro a seguir sintetiza a localização dos furos e os valores de ISC considerados para a determinação do Índice Suporte de Projeto (ISP).

Análise Estatística – Determinação do ISP

| Estaca | Furo | Posição | Prof. (m) | ISC (%) | Análise Estatística |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+016 | ST-01 | Eixo | 0,20 – 0,60 | 7 | n = | 7 |
| 0+050 | ST-03 | LE | 0,20 – 0,80 | 10 |  |  |
| 0+100 | ST-05 | Eixo | 0,20 – 1,40 | 17 | ISC méd. = | 14,0% |
| 0+150 | ST-07 | LD | 0,50 – 2,00 | 13 |  |  |
| 0+200 | ST-09 | Eixo | 0,20 – 1,30 | 20 |  = | 4,6% |
| 0+250 | ST-11 | LE | 0,15 – 1,30 | 18 |  |  |
| 0+300 | ST-13 | Eixo | 0,10 – 0,70 | 13 | c.v. = | 33,0% |

Observa-se que o coeficiente de variação (c.v) é relativamente elevado, o que confirma a dispersão de resultados individuais de ISC, que oscilaram entre um mínimo de 7% (ST-1A) e um máximo de 20% (ST-09).

Em princípio, o valor de suporte a adotar poderia ser obtido como a média aritmética dos resultados de ISC; porém, isto levaria a um grande número de substituições pois o valor médio, calculado em 14%, é elevado.

Do exposto, visando minimizar substituições de materiais do subleito, e a favor da segurança, foi adotado ISP = 13%, valor considerado representativo da realidade do subleito da rua. Adotando-se este ISP, resulta somente um trecho com necessidade de substituição de solos inadequados (ISC=7%), localizado entre as estacas 0+015 a 0+080 (65m).

### Relatório da EPTC

A SMOV forneceu à projetista o relatório da EPTC, apresentado a seguir, que informa não haver previsão de passagem de Linhas de Ônibus na rua em questão.

Entra relatório da EPTC

Entra 1 folha

## Determinação do Número N

O número de operações do eixo padrão (N), conforme estabelecido pelos Termos de Referência do Edital de Licitação, foi calculado para um período de projeto estimado em 10 anos.

A metodologia utilizada seguiu as recomendações do Manual de Pavimentação do DNER (1996).

Para o cálculo do número N interessa inicialmente definir o volume médio de tráfego no ano de abertura (V1), num sentido, e uma taxa (“t”, em %) de crescimento anual, em progressão aritmética. O volume total de tráfego (Vt), num sentido, durante o período de “P” anos, é dado pela equação:

Vt = 365 x P x { V1 [ 2 + (P-1) t /100 ] } /2

O número N será dado então por:

N = Vt x (FE) x (FC) x (FR), onde (FE) x (FC) = FV, ou seja

N = Vt x (FV) x (FR) = 365.P.Vm.FE.FC.FR, onde:

FE = Fator de Eixos;

FC = Fator de Carga;

FV = Fator de Veículo; todos dependentes da composição do tráfego.

Nota: Foi adotado FR=1,0 (Fator Climático Regional)

Na análise da provável composição da frota e para definição do volume diário médio (VDM) do tráfego, é necessário inicialmente levar em conta às seguintes considerações:

- A via em questão atualmente (jan/2004) se encontra interrompida na sua continuação (beira do Rio Guaíba), registrando-se apenas tráfego/acesso local;

- O trecho anterior da rua “E” apresenta rampa ascendente com forte inclinação e limitação da largura do gabarito, o que restringe e impede o tráfego de veículos muito pesados. Além disto, não existem condições geométricas para manobra de grandes veículos;

- Segundo informações da própria Prefeitura, através do relatório da EPTC, se verifica que não há previsão de passagem de linhas de ônibus;

- A largura da pista prevista para implantação é de apenas 3m (calçadão);.

Admitindo-se válidas estas premissas, com exclusão do tráfego de ônibus, procedeu-se ao levantamento de campo, com medições estimativas do tráfego local e existência de pontos de comércio, com ênfase para avaliação da passagem de caminhões.

Em especial, foi anotada a freqüência de passagem do caminhão do lixo, avaliada em 3 vezes por semana. Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões deve ser considerada da seguinte forma:

- veículo compactador com capacidade de 15m3, toco;

- peso bruto total = 18 ton.;

- tara do caminhão = 10 ton.;

- distribuição por eixo = 75% no traseiro e 25% no dianteiro.

A passagem do veículo na rua, apesar de ser 3 vezes por semana, tem a agravante da rua ser interrompida (calçadão). Isto determina que, sobre um mesmo ponto, o veículo passe duas vezes, o que duplica a incidência de passagem. Assim, para fins práticos, foi considerada uma passagem do caminhão do lixo duas vezes na mesma via, três vezes por semana.

Ainda sobre o caminhão do lixo, cumpre destacar que a estimativa da carga por eixo foi realizada considerando-se a média da plena carga (18 ton. x 0,75 = 13,5 ton.) e da meia carga (10 ton. x 0,75 = 7,5 ton.). Desta forma, sobre o eixo traseiro resulta 11,75 ton., isto é, aproximadamente 12 ton., enquanto no eixo dianteiro foi admitida uma carga de até 8 ton.

O Quadro abaixo apresenta um resumo geral da natureza e da estimativa de composição da frota de caminhões, bem como do Volume Médio Diário, que se espera para o ano de abertura ao tráfego.

Composição da Frota de Veículos Diários e Cálculo da Média de Passagens por Dia (V1), conforme Contagense Previsões de Aumento de Tráfego

| Veículo | Freqüência (veíc.) |  | Passagem repetida na rua | Média de passagens sem. adot. | Carga por eixo (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semanal | Diária |  |  | Dianteiro | Traseiro |
| Caminhão de Lixo | 3 |  | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Ônibus |  |  |  | -- | 8 | 8 |
| Caminhão de gás | 1 |  | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Veículo Leve |  | 2 | 2 | 28 | 5 | 5 |
| Caminhão Médio | 2 |  | 2 | 4 | 5 | 8 |
| Caminhão Pesado |  |  |  | -- | 6 | 17 |
| Média passagens diárias (V1) | 5,71 |  |  |  |  |  |

Nota: foram desconsiderados veículos tipo automóveis, embora calculáveis, pois sua influência é desprezível.

A partir na análise destes dados de campo, o Quadro a seguir mostra o cálculo dos Fatores de Carga, ponderados para cada tipo de eixo.

Cálculo do Fator de Carga - FC

| # Eixo | No de Eixos semanal | % | Fator de Equivalência | Equivalente Operações |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 5 ton. | 62 | 77,50% | 0,1 | 0,0775 |  |
| 6 ton. |  |  | 0,3 |  |  |
| 8 ton. | 12 | 15,00% | 1,0 | 0,1500 |  |
| 10 ton. |  |  |  |  |  |
| 12 ton. | 6 | 7,50% | 9,0 | 0,6750 |  |
| # 17 ton. |  |  | 9,0 |  |  |
| # Total | 80 | 100,00% | -- | 0,9025 |  |
| 11,43 eixos ao dia |  |  | FC= | 0,903 |  |
| Fatores de Equivalência obtidos do ábaco da pág. 206, do Manual de Pavimentação DNER (1996) |  |  |  |  |  |

Considerando-se um Fator de Eixos FE=2,0 e adotando-se uma taxa de crescimento anual de t=5% e um período de P=10 anos, em progressão aritmética, tem-se a seguinte estimativa total do Valor de N no horizonte de projeto:

Vm = { V1 [ 2 + (P-1) t /100 ] } /2

Vm = { 5,71 x [ 2 + (10-1) x 5/100 ] } / 2

Vm = 7,00

N = 365 x P x Vm x FE x FC x FR

N = 46.117,75

N = 4,61 x 104

## Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

Considerando que o valor de N<106 e que não há previsão da passagem de ônibus, a via foi classificada com tráfego apenas local. Isto determinaria o enquadramento como Classe 1 (VDM>1), de acordo com as recomendações do item 3.3 do Termo de Referência.

Entretanto, em se tratando de via tipo calçadão, com apenas 3m de largura, foi definida a utilização de Blocos de Concreto como camada de revestimento e rolamento. Considerando tráfego médio, foi adotado que os blocos terão espessura de 8cm e serão assentes sobre colchão de areia, com espessura não inferior a 4cm. A resistência dos blocos deverá ser no mínimo de 35MPa.

A Base Granular foi definida como Brita Graduada, compactada até atingir no mínimo 100% em relação ao ensaio Proctor Modificado de referência.

Assim, considerando os seguintes fatores de equivalência estrutural:

- Para Bloco de Concreto: Kr = 1,0;

- Para Camadas Granulares: K = 1,0;

E levando em conta as inequações do método de dimensionamento adotado, ou seja:

R . Kr + B . Kb > H20

R . Kr + B . Kb + h20 . Kh20 > Ht

Resulta:

Ht = H13 = 8,735 + 3,989 x log 4,61 x 104 = 27,33 cm

B > 27,33 – 8x1 – 4x1 > 15,33cm

B = 15cm (adotado)

O Quadro abaixo sintetiza os materiais e as espessuras reais projetadas para as camadas do pavimento da rua.

##### Estrutura do Pavimento da Rua

| Camada | Tipo de Material | Espessura Real (cm) |
| --- | --- | --- |
| Revestimento | Bloco de Concreto, 35MPa | 8,00 |
| Colchão de Areia | Areia | 4,00 |
| Base Granular | Brita Graduada | 15,00 |
|  | Total | 27,00 |

Observa-se que no segmento final da rua foi projetada uma área de retorno a qual estará assente sobre uma grande rocha granítica, com vista para o rio Guaíba. Para regularização do topo rochoso, indica-se a utilização de camada adicional de areia (espessura variável entre 10 e 30cm) a ser executada sob a camada de base.

## Substituição de Solos Inadequados

Em princípio, salvo ocorrência de fatos supervenientes, está prevista substituição de solos inadequados somente no segmento compreendido entre as estacas 0+015 e 0+080 (65m), devido a deficiência de suporte (ISCsub=7%).

A espessura teórica da substituição foi calculada em:

H13 = 8,735 + 3,989 log 4,61 x 104 = 27,33 cm

H7 = 10,385 + 6,199 log 4,61 x 104 = 39,30 cm

ecalc = (H13 – H7) / Kref = 11,96 cm	 Kref = 1,00

Considerando-se as condições executivas foi adotada como espessura mínima o valor de 15cm para a camada de substituição. O material de reposição deverá ser constituído de areia média a grossa. O volume estimado é de 3,5 x 65 x 0,15 = 34,13m3.

## Especificações Técnicas

As obras deverão ser executadas em conformidade com o Caderno de Encargos da SMOV/PMPA, relativos as obras de pavimentação. Onde houver omissão ou necessidade de complementação, deverão ser obedecidas as Especificações Gerais de Serviços pertinentes padronizadas pelo DNER.

## Memória de Cálculo da Pavimentação

Após o orçamento é apresentada planilha resumo da memória de cálculo da pavimentação.

4 projeto de drenagem superficial

# PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

## Estudos Hidrológicos

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, para a microdrenagem e 10 anos para a macrodrenagem, conforme orientações do DEP – Departamento de Esgotos Pluviais, da PMPA.

A equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica (I) foi baseada na expressão:

Imáx=a.Trb(td+c)d

Sendo:

Imáx = intensidade máxima em mm/h;

Tr = tempo de recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao tempo de concentração em minutos;

a, b, c, e  = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime pluviométrico local.

De acordo com o zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão da equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica deverá corresponder ao Posto 8° DISME, onde se insere o local objeto de projeto.

Desta forma, a fórmula para a obtenção da intensidade de chuva de projeto utilizada tem a seguinte apresentação:

Imáx=2491,782.Tr0,192(td+16)1,021

Para efeitos de cálculo de intensidade pluviométrica, foram utilizados os resultados numéricos destas fórmulas.

## Memória Justificativa

As diretrizes e soluções indicadas para o projeto de drenagem superficial do trecho em apreço foram estabelecidas a partir do conhecimento dos pontos de deságüe e do projeto geométrico.

Assim, a concepção de projeto contempla basicamente a questão das águas pluviais, sua captação, condução e encaminhamento final.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

### Captação

A captação será feita mediante a utilização de bocas-de-lobo e grelhas.

No caso das bocas-de-lobo, suas ligações com os PVs (poços de visita) serão executada com tubulação de diâmetro de 30cm.

A previsão de bocas-de-lobo é embasada na capacidade de captação das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, desde que sejam atendidos os limites estabelecidos no Caderno de Encargos - Vol. 4.

Quando da utilização da sarjeta a captação será realizada pela utilização de grelhas colocadas sobre a sarjeta. No item 4.4 é apresentado a especificação técnica dessa grelha.

### Traçado da Rede

O traçado da rede levou em consideração, entre outros, os seguintes aspectos principais:

- condição atual da via urbana;

- existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- largura dos passeios;

- possibilidade de funcionamento como rede mista;

- condições de operação e manutenção da rede;

- ponto de lançamento final.

Tendo-se em conta estas considerações iniciais, bem como os elementos dos estudos hidrológicos, partiu-se para a concepção do sistema de esgotamento pluvial.

O traçado da tubulação condutora das águas pluviais, considerados os aspectos antes relacionados, se efetuará normalmente em um dos lados, e preferencialmente sobre os passeios, respeitando as interferências com benfeitorias existentes. O recobrimento mínimo a ser obedecido será de 0,60m nos passeios e 1,00m na pista, conforme a boa técnica recomenda. Caso não seja possível atender estes critérios, as tubulações deverão ser envelopadas. Também deverão ser envelopados todos os coletores de fundo, independentemente de seu diâmetro e profundidade.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme os seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50m entre PVs;

- as mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações;

- a altura máxima dos PVs será de 2,50m;

- e o ressalto (degrau) máximo de 1,20m.

Por outro lado, também é importante salientar que a concepção do traçado da rede seguiu criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em local de plena assimilação, definidos pelo DEP.

### Cálculo das Vazões

Na determinação das vazões foi utilizado o Método Racional, escolhido por ser o método mais indicado para pequenas bacias de contribuição.

O valor do coeficiente de escoamento médio ponderado ou “run-off” adotado, foi de C=0,60 por tratar-se de áreas urbanas não centrais.

O tempo de concentração referente as contribuições externas a via, foi calculado pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

tc=0,01947.L0,77i0,385

Sendo:

Tc =  tempo de concentração em minutos;

L = comprimento do talvegue em metros;

i = declividade média do talvegue em metros por metros.

No caso de cabeceiras de rede, quando não existirem contribuições externas, o tempo de concentração inicial adotado foi de 5 minutos.

As bacias de contribuição para cada boca-de-lobo foram determinadas sobre as curvas de nível na escala 1:1.000 e apresentadas na figura a seguir.

### Local de Lançamento

A rede na rua “E” foi dividida em duas redes, descritas a seguir.

A primeira atende do início do trecho até o km 0+144, sendo ela realizada de modo tradicional (rede e bocas-de-lobo), tendo seu lançamento através da passagem de pedestres no km 0+052 LD que chegará no Beco das Sete Facadas onde existe uma rede pluvial já implantada.

Porém no trecho da passagem de pedestres devido a sua grande declividade, ao estado precário da passagem e a presença de rocha (que encarece a escavação), definiu-se a construção de uma escadaria em concreto e ao seu lado uma sarjeta fechada com seção quadrada e a utilização de grelhas (a escolha pela sarjeta fechada deve-se a não presença de esgoto sanitário na passagem de pedestres).

A segunda atende do km 0+144 até o final do trecho, devido também a grande declividade e a presença constante de rocha definiu-se o uso de um canal fechado de concreto na parte direita da pista tendo ele grelhas em pontos definidos para captação. O seu lançamento será através de ala no final do trecho sobre a crista do talude da margem do Lago Guaíba.

A utilização da ala e seu lançamento sobre o talude obteve-se a partir da análise de vários aspectos técnicos relevantes, como:

- dificuldade de execução de um emissário até a orla do Guaíba;

- inexistência de edificações à jusante do ponto de deságüe;

- talude em rocha; e

- sistema separador de esgotos

O detalhamento é apresentado nos desenhos.

## Cálculos Hidráulicos

### Sistemática de Cálculo

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana. Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico. Inicialmente, foram numerados os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Foram criadas duas planilhas básicas, a primeira referente a verificação das sarjetas e a segunda referente ao dimensionamento da rede e das travessias. A descrição de cada uma delas é feita a seguir.

#### Planilha de Verificação das Sarjetas

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

A área contribuinte, no subtrecho, é apresentada na coluna 5.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 6, sendo calculado para cada subtrecho.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 7. Sendo que na coluna 8 é apresentada a soma dessa vazão acrescentada a vazão não captada pela boca-de-lobo a montante.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal da pista no subtrecho que contribui a essa boca-de-lobo.

Figura 1 – Bacias de Contribuição

Na coluna 10 é calculada a vazão máxima da sarjeta através da fórmula de Manning para a declividade citada na coluna anterior. Os principais critérios usados (determinados pela fiscalização do DEP) é o valor de 0,013 para o coeficiente de Manning, alagamento máximo de 2 metros da pista e o uso de um coeficiente de segurança de 1,25.

Na coluna 11 é apresentada a eficiência de captação pelas bocas-de-lobo através dos dados apresentados no Relatório do Projeto do Arroio Dilúvio da Prefeitura de Porto Alegre e do IPH-UFRGS.

Na coluna 12 é apresentada a vazão remanescente da boca-de-lobo que será acrescida na coluna 8 da linha seguinte.

#### Planilha de Dimensionamento da Rede e das Travessias

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas dos tampos dos PVs são apresentadas nas colunas 7 e 8 (correspondente às cotas do passeio).

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 17.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 11.

A coluna 12 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade, conforme a coluna 13.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 14.

As velocidades, a plena seção (V DN) e de dimensionamento (V N), são apresentadas nas colunas 15 e 16.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 18 e 19.

### Planilhas de Dimensionamento

A seguir apresentam-se as planilhas correspondentes aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos descritos acima.

| REDE DE ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DAS SARJETAS E BOCAS-DE-LOBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR: | 5 | ANOS | Coef. Run-Off: | 0.6 |  |  |  | Coeficiente de Manning n= |  |  | 0.013 |
| Local | Vértices |  | L | Área | Tc | Vazão Proj | Vazão de projeto + remanescente | Decliv. Longitudinal | Vazão Sarjeta | Eficiência da BL | Vazão remanescente após BL |
|  | Mont.. | Jus. | (m) | (ha) | (min) | (l/s) | (l/s) | (m/m) | (l/s) | (%) | (l/s) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0+000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+060 |  | PV-01 | 60.00 | 0.18 | 5.00 | 45.5 | 45.5 | 0.0320 | 45.8 | 71.53 | 12.9 |
| 0+078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+060 |  | PV-01 | 18.00 | 0.05 | 5.00 | 13.6 | 13.6 | 0.0320 | 45.8 | 94.40 | 0.8 |
| 0+078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+114 |  | PV-01 | 36.00 | 0.11 | 5.00 | 27.3 | 27.3 | -0.0497 | 57.1 | 81.80 | 5.0 |
| 0+144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+114 |  | PV-01 | 30.00 | 0.09 | 5.00 | 22.7 | 22.7 | -0.0497 | 57.1 | 86.35 | 3.1 |
| 0+144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+185 |  |  | 41.00 | 0.12 | 5.00 | 31.1 | 31.1 | -0.1040 | 82.6 | 78.41 | 6.7 |
| 0+205 |  |  | 20.00 | 0.06 | 6.00 | 14.5 | 21.2 | -0.0075 | 22.2 | 85.00 | 2.2 |
| 0+230 |  |  | 25.00 | 0.08 | 7.00 | 17.3 | 19.4 | -0.0075 | 22.2 | 85.00 | 2.6 |
| 0+265 |  |  | 35.00 | 0.11 | 8.00 | 23.2 | 25.7 | -0.1906 | 111.8 | 83.79 | 3.8 |
| 0+295 |  |  | 30.00 | 0.09 | 9.00 | 19.0 | 22.8 | -0.0550 | 60.0 | 88.25 | 2.2 |
| 0+317 |  |  | 22.00 | 0.07 | 10.00 | 13.4 | 15.6 | -0.0550 | 60.0 | 88.25 | 1.6 |

| REDE DE ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR: | 5 | ANOS |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  | Coeficiente de Manning n= |  |  |  | 0,013 |
| Local | Vértices |  | L | Área (ha) |  | Cota da rua (m) |  | I Rua | Tc | Vazão Proj | DN | I Canal | Vazão Canal | Velocidade (m/s) |  | Tp | Cota do greide tubulação (m) |  |
|  | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | JUS. | m/m | (min) | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | V DN | V N | V N | Mont. | Jus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0+114 | PV-01 | PV-02 | 36.00 | 0.21 | 0.21 | 30.12 | 31.39 | -0.035 | 5.00 | 53 | 0.40 | 0.003 | 123 | 1.01 | 0.89 | 0.67 | 29.42 | 29.31 |
| 0+078 | PV-02 | PV-03 | 18.00 |  | 0.21 | 31.39 | 31.05 | 0.019 | 5.67 | 53 | 0.40 | 0.003 | 123 | 1.01 | 0.89 | 0.34 | 29.31 | 29.26 |
| 0+060 | PV-03 | PV-04 | 8.00 | 0.44 | 0.65 | 31.05 | 31.16 | -0.014 | 6.01 | 157 | 0.40 | 0.007 | 187 | 1.54 | 1.57 | 0.08 | 29.26 | 29.20 |
| 0+052 | PV-04 | PV-05 | 8.00 |  | 0.65 | 31.16 | 29.56 | 0.200 | 6.09 | 157 | 0.40 | 0.007 | 187 | 1.54 | 1.57 | 0.08 | 29.20 | 29.14 |
| descida em canal fechado |  |  | 22,00 | 0,48 | 1,13 | 29,56 | 24,84 | 0,214 | 6,18 | 270 | 0,30 | 0,040 | 298 | 3,31 | 3,31 | 0,11 |  |  |
|  |  |  | 25,00 |  | 1,13 | 24,84 | 19,50 | 0,214 | 6,29 | 270 | 0,30 | 0,040 | 298 | 3,31 | 3,31 | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 49,00 |  | 1,13 | 19,50 | 10,00 | 0,194 | 6,42 | 270 | 0,30 | 0,040 | 298 | 3,31 | 3,31 | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 4,00 |  | 1,13 | 10,00 | 9,42 | 0,145 | 6,66 | 270 | 0,30 | 0,040 | 298 | 3,31 | 3,31 | 0,02 |  |  |

## Especificações Técnicas

Os serviços de drenagem superficial deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/96.

No que se refere a grelha utilizada nos canais fechados é apresentado a seguir especificação particular.

ESPECIFICAÇÃO DE GRELHA ARTICULADA

CLASSE 250

Grelha de ralo, completo (constituído de grelha e telar), articulado, de ferro fundido nodular NBR 6916, para galerias de águas pluviais, de formato retangular, abertura livre de 810x290 mm (luz livre de passagem).

- Classe de resistência mínima 250 kN (ver ensaio de carga em anexo) para tráfego pesado e aplicação em ruas e sarjetas.

- Telar de no mínimo 900x400 mm da base e de pelo menos  80 mm de altura, provido de orifícios em uma soleira garantindo o ancoramento.

- Grelha com travamento automático realizado por 2 barras elásticas em ferro dúctil integrada à grelha e com tensão permanente na posição fechada. O fabricante deverá garantir o perfeito assentamento da grelha no telar e o perfeito travamento da grelha.

- As 2 barras de travamento (impedindo o movimento da grelha) e a articulação devem assegurar o apoio integral da grelha mantendo a estabilidade vertical e horizontal do conjunto sob tráfego

b

a

Fechamento por barra elástica

a.Telar b. Barra elástica integrada na grelha

- Para limitar o deslocamento horizontal da grelha dentro do telar, a folga total (a) deve ser inferior a 7 mm.

a = ae + ad

- Sistema de articulação sem grampos ou parafusos proporcionando abertura da grelha de no mínimo 110°, projetado para guiar, no seu eixo de rotação, a grelha nas fases de abertura e fechamento, com segurança.

- Abertura realizada somente com ferramenta (tipo picareta ou alavanca), reduzindo o risco de vandalismo. Caixa de manobra para abertura ergonômica com alavanca ou picareta.

- Sistema anti-roubo da grelha montado na articulação e inserido a critério do instalador. Em posição desarmada o sistema anti-roubo permite a abertura e a retirada da grelha do telar. Em posição armada o sistema anti-roubo impede a retirada da grelha (roubo) mas permite a abertura normal da grelha articulada. O sistema anti-roubo não poderá ser desmontado uma vez a grelha assentada no concreto.

- Superfície de escoamento da grelha superior a 1300 cm2.

- Barras da grelha providas de “facetas” (alto-relevos de 5 mm de espessura):

- favorecendo o deslocamento das sujeiras e folhas capazes de reduzir a área de escoamento.

- garantindo a aderência dos pneus (antiderrapante)

- Espaços entre as barras com formato retangular, medindo até 170 mm de comprimento e no mínimo 30 mm de largura.

- Marca do fabricante no telar e na face externa da grelha, classe de resistência (250), grelhas removíveis dos telares e intercambiáveis com telares da mesma marca e modelo. Revestimento com pintura betuminosa.

- Controle: para qualificação do grelha fabricada de acordo com esta especificação, o fabricante deve ser submetido  a um controle do processo de fabricação efetuado na fábrica por um órgão independente credenciado pelo DEP. Os custos do controle serão por conta da contratada (fabricante).

O fabricante de grelhas deverá demonstrar ter :

- um sistema de controle de recepção da matéria-prima ;

- um sistema de controle  dos equipamentos de medição e de ensaio;

- um sistema de rastreabilidade das peças;

- ensaiado as grelhas (ver ensaio de carga em anexo).

O fabricante deve garantir a qualidade de seus produtos durante sua fabricação por um sistema de controle de processo de fabricação.

O controle do processo por órgão independente deve ser efetuado sem aviso prévio, pelo menos seis vezes ao ano e em períodos regulares.

Esse controle pode ser reduzido a 1 vez por ano desde que o órgão independente tenha verificado que os controles foram efetuados continuamente e de forma efetiva e adequada durante 2 anos.

Produtos não conformes: Se durante o controle por órgão independente, se detectar uma grelha não conforme, devem ser ensaiadas 3 outras grelhas do mesmo tipo. Se nestas 3 se detectar uma não conforme, o lote deve ser retirado. Dentro de 4 semanas o fabricante deve ser reavaliado: 6 outras grelhas deste tipo devem ser ensaiadas. Após ensaio satisfatório das 6 grelhas, o fornecimento pode ser retomado.

- Inspeção de recebimento: a inspeção, se for exigida pelo DEP além do controle de processo de fabricação por órgão independente, deverá ser realizada na fábrica de acordo com as exigências especificas abaixo:

- - exame visual, realizado em 100% do lote para cada lote recebido

- - exame dimensional e teste de nodularidade, realizado em 3% do lote para cada lote recebido

- - ensaio de carga, realizado em 3% do lote para cada lote recebido

ANEXO – ENSAIO DE CARGA

As grelhas devem ser ensaiadas na forma de conjuntos completos e nas condições de utilização.

- Maquina de Ensaio

A maquina de ensaio (prensa hidráulica), deve ter capacidade para aplicar uma carga superior a 250 kN em, pelo menos, 20 %. O valor da carga total (250 kN) deve ser mantido com uma tolerância de ± 3 %.

As dimensões do prato da maquina devem ser superiores às da superfície de apoio do conjunto a ensaiar.

- Calço de ensaio

A dimensão e a forma do calço de ensaio é indicada na figura abaixo:

Calço de ensaio

- Preparação do Ensaio

O calço de ensaio deve ser colocado sobre o conjunto de modo que o seu eixo vertical fique perpendicular à superfície e passe pelo centro geométrico da grelha (ver figura abaixo). A grelha deve estar assentada no telar na sua posição normal.

Calço de ensaio e centro geométrico

A carga deve ser distribuída uniformemente em toda a superfície do calço de ensaio e quaisquer irregularidades devem ser compensadas através de uma placa de regularização de superfícies tais como madeira maciça, aglomerado de madeira, feltro ou borracha, colocada entre a grelha e o calço de ensaio. As dimensões da placa de regularização não devem exceder as do calço de ensaio. A critério do fabricante, pode colocar-se uma placa de regularização semelhante entre o prato da máquina de ensaio e a superfície de apoio do conjunto a ensaiar.

- Procedimento de ensaio

As grelhas devem ser submetidas aos seguintes ensaios :

medição da flecha residual da grelha após aplicação de 2/3 da carga,

aplicação da carga total.

- Medição da flecha residual da grelha após aplicação de 2/3 da carga total

Antes da aplicação da carga, mede-se o valor inicial da flecha próximo ao centro geométrico da grelha. Aplicam-se cargas gradualmente crescentes, de modo uniforme, a uma velocidade de 1 a 5 kN/s, até se atingir 2/3 da carga total, altura em que se procede à descompressão total. Esta operação deve ser repetida 5 vezes, após o que, deve ser medido o valor final da flecha no centro geométrico.

Determina-se em seguida a flecha residual, a qual corresponde à diferença dos valores medidos antes da primeira e depois da quinta aplicação da carga. A flecha residual não deve ultrapassar 1 mm.

- Aplicação da carga total

Logo após o ensaio descrito acima, aplicam-se cargas gradualmente crescentes a velocidade idêntica ao indicado naquele parágrafo, até se atingir o valor da carga de controle. Este valor deve ser mantido durante (30 + 2, - 0) s. Durante o ensaio, não deve ocorrer qualquer fissura na grelha ou no telar.

Corte Lateral

Medidas

| Modelo | Diâm. | Altura | Diam. Abertura |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  telar mm A | do telar mm H | livre mm O |
| Grelha classe 250 kN | 900x400  10 | 80  5 | 810x290 5 |

## Quantitativos

A seguir são apresentados os quantitativos referentes ao projeto de drenagem, devidamente aprovados pelo DEP.

| Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos |
| --- | --- | --- | --- |
| 73 | CONTRAPISO CONCRETO 10 cm ESPESSURA 12 mPa | m² | 258 |
| 90 | ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m | m³ | 82,764 |
| 101 | ESCAV COM EXPLOSIVO VALAS ROCHA DURA ATE 1,5m PROF | m³ | 82,764 |
| 103 | REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | m³ | 98,18 |
| 105 | REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA | m³ | 8,08 |
| 106 | ESCORAMENTO TIPO A | m² | 218,268 |
| 110 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA | m³ | 8,54 |
| 111 | RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa | m³ | 2,89 |
| 112 | ENROCAMENTO COM PEDRA BRITADA | m³ | 12,9 |
| 125 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0.30 P.B | m | 12 |
| 126 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0.40 P.B. | m | 70 |
| 143 | FORNEC ASSENT DE CALHA DE CONCRETO SIMPLES 0,40 PB | m | 100 |
| 156 | POCO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO | un | 4 |
| 157 | METRO ADICIONAL DE P.V TIPO A 0,80x0,80 | m | 2,75 |
| 172 | BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS | un | 4 |
| 173 | METRO LINEAR CHAMINE CONCR 060 | m | 0,078 |
| 176 | CAIXA DE CAPTACAO AGUA C/GRELHA f.f 0,30x0,85 | un | 11 |
| 177 | FORNEC COLOC TAMPA SOBRETAMPA F.F S/CHAMINE 60cm | un | 4 |
| 183 | ALVENARIA DE PEDRA DE OBRA PARA PAREDES | m² | 1 |
| 196 | TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB | m³ | 33,47 |
| 224 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 7 HP | h | 10 |
| 231 | LIGAÇÃO DOMIC 0 100mm PVC COMPLETA C/CAIXA | un | 40 |
| 236 | CONCRETO ARMADO Fck 22 mPa COM FORMA PARA GALERIA | m³ | 33,88 |

Obs: os quantitativos aqui apresentados não consideram as peculiaridades executivas da obra, mas somente os quantitativos apurados a partir dos dados do projeto em anexo, seguindo os critérios para orçamento adotados pelo dep.

## Desenhos do Projeto de Drenagem Pluvial

A seguir são apresentados os desenhos do projeto de drenagem, devidamente aprovados pelo DEP.

2 DESENHOS DEP

(1 SAQUINHO 2 PLANTAS)

5 MUROS DE CONTENÇÃO

# MUROS DE CONTENÇÃO

## Análise do Perfil Longitudinal do Alinhamento Predial

A análise perfil longitudinal projetado da rua, bem como através de visitas complementares a campo, em especial do lado direito do traçado projetado onde se verifica que o terreno natural se apresenta em declive, levou à constatação de que em alguns casos as cercas e os “alinhamentos prediais” existentes poderão resultar em cotas mais baixas em relação ao greide final da rua.

A razão para tanto se deve às condições acidentadas do terreno em alguns segmentos e às operações de terraplenagem previstas que, para conformação das seções transversais de projeto, implicam na necessidade de implantação de passeios onde atualmente não existe nenhum ordenamento do gabarito. Com isto, o acesso a algumas residências poderá resultar impossível, o que sugere a adoção de pequenas estruturas de contenção (muros de arrimo) e escadas que viabilizem a continuidade destes acessos.

Do exposto, analisando-se tão somente do ponto de vista geométrico, conclui-se pela necessidade de construção de pequenos muros de contenção, os quais foram previstos nas situações de impossibilidade de solução geométrica (cortes e aterros).

## Definição dos Locais dos Muros de Contenção

O Quadro abaixo apresenta a relação dos locais com previsão de obras de contenção (muros de arrimo).

Relação de Locais com Muros de Contenção

| Muro no | Localização (estacas em km) |  | Lado | Extensão (m) | Altura Máxima* (m) | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Início | Fim |  |  |  |  |
| 01 | 0+020 | 0+050 | Direito | 30 | 1,00 | Em frente casas no 225, 265 e 291 LD |
| 02 | 0+086 | 0+106 | Direito | 20,00 | 2,00 | Em frente casas no 347 e 357 LD |
| 03 | 0+190 | 0+206 | Esquerdo | 16,00 | 1,00 | Em frente casas no 384 e 481 LE |

* Considerando que a fundação do muro esteja até 0,50m abaixo do nível atual do terreno ou ocorra fundação rochosa

## Concepção dos Muros de Contenção

A concepção dos muros de contenção foi definida levando em conta os seguintes aspectos principais, entre outros:

- menor custo global;

- estabilidade a longo prazo;

- condições de fundação;

- condições e facilidade de execução;

- experiência regional;

- durabilidade;

Entre os possíveis tipos de estruturas de contenção, considerando que as alturas dos muros sempre inferiores a 2,0m de altura, foram cotejadas inicialmente duas alternativas:

- muros de concreto armado; e

- muros de gravidade (alvenaria de pedras).

Alternativas tipo gabiões foram descartadas em razão da possibilidade de danos devido a atos de vandalismos que comprometessem a integridade dos arames das gaiolas.

Muros de solo reforçado, com revestimento de face em blocos vazados de concreto, foram também descartados devido às dificuldades executivas pois os comprimentos e as alturas são pequenos e existem muitas interferências com acessos às residências. Assim, as praças de trabalho resultariam extremamente limitadas, com enormes dificuldades à colocação das geogrelhas e boa compactação.

Do exposto, restou as alternativas de muros de concreto armado e de muros de gravidade tipo alvenaria de pedras.

Para escolha entre essas alternativas procedeu-se a uma avaliação econômica, resultando que o custo estimado por metro linear do muro de alvenaria de pedras é inferior ao custo orçado para o muro de concreto armado, razão pela qual foi adotada esta solução para implantação.

Concepção Adotada:

As estruturas de contenção tipo muro de alvenaria de pedras deverão ser executadas a partir da escavação do terreno natural, em solo saprolítico de granito e/ou alteração de rocha granítica. A profundidade mínima desta escavação é de 0,50m, exceto se for constatada a ocorrência de topo rochoso. Em seguida, executa-se o maciço do muro, em pedra argamassada, sem utilização de fôrmas laterais para conformação das superfícies. A declividade da face externa, apenas construtiva, deverá ser da ordem de 10:1 (v:h), inclinada para montante. A face externa estará voltada para o lado do lote. O reaterro atrás do muro deverá ser feito com a obrigatória colocação de colchão de areia (material drenante), com saídas transversais ao muro (barbacãs), posicionadas próximas do pé do muro e espaçadas longitudinalmente a cada 2 a 3m.

É recomendável a instalação de guarda-corpos no topo dos muros 1 e 2, limitando o lado direito do passeio. A critério da fiscalização, o guarda-corpo poderá ser eliminado ou substituído por cerca ou tela metálica, desde que ofereça condições mínimas de segurança e evite a queda acidental de pessoas.

## Dimensionamento dos Muros

### Muros 01 (LD) e 03 (LE)

A rigor, a pequena altura dos muros (H<1,00m), dispensa a elaboração de extensa memória de cálculo justificativa, bastando que sejam atendidos àqueles conceitos básicos da mecânica dos solos e, particularmente, do dimensionamento próprio das estruturas de contenção. Sabe-se, por exemplo, da experiência prática e da literatura, que os muros de gravidade com boa fundação são normalmente estáveis para larguras de base entre 0,65 e 0,80H e que são relativamente pouco deformáveis.

Tendo em conta estas considerações, o Quadro a seguir sintetiza as dimensões adotadas para os muros de contenção.

Quadro Resumo da Geometria dos Muros de Contenção

| Altura Total (m) | Largura da Base B(m) | Geometria da Seção |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alturas (m) |  |  | Larguras (m) |  |  |
|  |  | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 |
| 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | -- | 0,25 | 0,35 |  |
| 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | -- | 0,25 | 0,35 | -- |
| 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | -- | 0,30 | 0,40 | -- |

A Figura abaixo esclarece sobre as dimensões (variáveis) indicadas no Quadro acima.

Dimensões do Muro de Contenção

H

B1       B2      B3

B

H3

H2

H1

Como a geometria dos muros deverá se adaptar à topografia local, a Fiscalização de obras deverá promover o ajuste às condições do terreno levando em consideração as variações das cotas de assentamento da base dos muros. Pela inspeção local o indicativo é de que a base dos muros provavelmente será assente no topo rochoso pois nas adjacências há afloramentos de rocha. Em princípio, recomenda-se que as alturas sejam escalonadas (em degraus) ao longo e acompanhando o bordo externo do gabarito de projeto. Na planta baixa do projeto e nas seções transversais indicam-se o posicionamento dos muros.

### Muro 02 (LD)

O Muro 02 deverá ser construído em local onde atualmente já existe uma pequena parede de contenção, em alvenaria de pedras, a qual foi executada aparentemente sem projeto e sem nenhum controle tecnológico (ver fotos 8 e 9). Não há informação quanto a existência de drenagem atrás deste muro.

Para fins práticos, e considerando às incertezas que cercam o histórico da construção do muro existente, foi admitido que o mesmo deverá ser demolido e reconstruído conforme indicado abaixo. A altura máxima estimada da nova estrutura deverá alcançar cerca de 2,0m, a contar do piso existente em frente a casa no 347, sendo que a fundação é em rocha (há afloramento no local).

O dimensionamento do muro foi realizado inicialmente com empuxos de terras calculados pela Teoria de Rankine. Em seguida, foi definida e ajustada uma geometria para a seção transversal tipo do muro, procedendo-se às verificações de estabilidade (dimensionamento externo), ou seja, determinação dos fatores de segurança.

a) Situação de Cálculo

A Figura abaixo ilustra a situação típica de cálculo adotada para o dimensionamento do muro.

A

H

Solo 1:

c = 5kPa

 = 30o

= 20kN/m3

Ka = tg2(45-/2)=0,33

Solo 2:

c = 20kPa

 = 33o

= 20kN/m3

Ka = tg2(45-/2)=0,29

q=30kN/m2

Base

Geometria do Problema e Parâmetros Geotécnicos

B

B

O solo 1 corresponde ao solo residual jovem ou saprolito de granito. O solo 2 corresponde ao horizonte C saprolítico e/ou de alteração de rocha (é provável que ocorra rocha na fundação). A sobrecarga acidental (q) foi adotada como uma carga distribuída no valor de 30 kN/m2, atuante a montante do topo do terrapleno. Esta sobrecarga contempla uma previsão de cargas eventuais (tais como peso próprio de veículos) e cargas acidentais.

Como hipótese de cálculo foi adotado que o muro terá obrigatoriamente livre drenagem de águas do subsolo, ou seja, sem possibilidade de ocorrência de empuxo hidrostático no tardoz de montante. Isto será possível pela construção de colchão drenante a montante e colocação dos barbacãs através do muro.

Outro aspecto a considerar é que a superfície do terrapleno, a montante, deverá ser aproximadamente horizontal, não sendo admitido nível ascendente do terreno natural em declividade superior a 17% (10o).

As tensões admissíveis do solo de fundação na base da estrutura foram adotadas em 300kPa (alteração de rocha).

b) Cálculo do Empuxo das Terras

A estimativa do empuxo ativo (Ea), pela Teoria de Rankine, foi realizada aplicando-se a formulação da teoria que recomenda, para solos argilosos, a seguinte interpretação:

No ponto A (Figura acima):

hA = v . Ka – 2 . c . (Ka)^2	, onde h = tensão horizontal no ponto

No ponto B (Figura acima):

hB = v . Ka – 2 . c . (Ka)^2

Na prática, desconsidera-se a existência de tensão trativa negativa no topo da estrutura (ponto “A”) pois sempre podem existir trincas de tração que acabam anulando esta tensão. Assim, a favor da segurança, o cálculo do empuxo ativo pode ser simplificado pela estimativa do diagrama de tensões condicionado apenas pela tensão horizontal na base da estrutura (hB). Soma-se a isto a contribuição da sobrecarga que, por simplificação, pode ser tomada como um incremento da tensão horizontal determinada por equivalência da camada de solo, através da aplicação de Ka (coeficiente de empuxo ativo).

Cálculo do Empuxo Ativo para H=2,00m:

Ea1 = [(2,00 x 20 x 0,33 – 2 x 5 x (0,33)^(1/2)] x 2,00/2 = 7,45 kN/m (solo)

Ponto de aplicação:

X1 = H/3 = 0,67m (terço inferior)

Ea2 = Ka . q . H = 0,33 x 30 x 2,00 = 19,8 kN/m (sobrecarga)

Ponto de aplicação:

X2 = H/2 = 1,00m (meia altura)

Ea = Ea1 + Ea2 = 7,45 + 19,8 = 27,25 kN/m (empuxo ativo total)

Ponto de aplicação médio:

X = (7,45 x 0,67 + 19,8 x 1,00)/27,25 = 0,91 m

c) Análises de Estabilidade

As condições de estabilidade dos muros devem atender aos requisitos de segurança recomendados pela NBR 6122, especialmente quanto a:

- segurança ao tombamento;

- segurança ao deslizamento;

- segurança às tensões da fundação;

A condição de ruptura generalizada, no caso presente, foi dispensada tendo em vista à pequena altura de muro (inferior a 3m), bem como inspeção de campo que mostrou excelentes condições de fundação devido a existência de solos residuais e/ou alteração de rocha granítica.

Assim, foi concebida uma seção transversal tipo, verificando-se as condições de estabilidade para obtenção de um Fator de Segurança que, no mínimo, deve ser superior a 1,50.

Seção tipo do Muro:

0,45    0,50    0,45

Solo 1:

c = 5kPa

 = 30o

= 20kN/m3

Ka = tg2(45-/2)=0,33

Solo 2:

c = 20kPa

 = 33o

= 20kN/m3

adm=300kN/m2

1,40

2,0

1,00

0,50

Rv

d

0,50

0,50

0,50

- Cálculo de Rv e d:

Rv = (0,5x2+0,45x1,5+0,45x0,5)x23+(0,45x0,5)x18

Rv = 43,70 + 4,05 = 47,75 kN/m

d=[(0,45x0,5x0,225+0,5x2x0,7+0,45x1,5x1,175)x23 + (0,45x0,5x1,175)x18] / 47,75

d= (35,51+4,76)/47,75		       d =0,84m

- Segurança ao tombamento:

FSTOMB = 47,75x0,8427,25x0,91=40,1124,80= 1,62 >1,5 (Ok!)

- Segurança ao deslizamento:

FSDESL = 47,75 tg 33°+10x1,5+027,25=45,01 27,25 = 1,65 > (OK!)

- Segurança às tensões na fundação:

d1 = 47,75x0,84 −27,25 x0,9147,75=15,3147,75= 0,32m

e = B2 − d1 = 1,42− 0,32 = 0,38m

e =0,38 > B6= 1,46=0,23m  Resultante fora do terço médio implica em tensões de tração (B) na base

Caso II:

A = 23= Rvd1 = 23 x47,750,32 = 99,48 kNm²

1 ≤ 1,3 σADM = 1,3 x300 = 390 kNm²

F =1,3 σADM σA = 39099,48 = 3,92(ok!)

Conclusão: são satisfatórias as condições de estabilidade para B=1,40m.

## Recomendações Executivas

A implantação dos muros deverá observar os seguintes requisitos e condições de projeto:

- colocação de colchão drenante de areia, a montante do muro, na interface do terreno natural e o reaterro, bem como atrás do tardoz de montante;

- a execução da base dos muros deverá contemplar a colocação de uma camada de regularização em concreto magro, espessura de 0,10m. Antes do lançamento desta camada a Fiscalização de obras deverá inspecionar e liberar as condições de fundação (é provável a ocorrência de topo rochoso);

- colocação de drenos (barbacãs) no corpo da estrutura de contenção, durante a fase executiva, para alívio das eventuais subpressões hidrostáticas. A saída dos drenos será na face externa do muro;

- execução de escadas de acessos, onde indicado, permitindo o acesso local de moradores, em pontos a serem escolhidos no campo, conforme sugestão da Fiscalização de obras. Foi considerado no presente projeto a execução de pelo menos uma escada de acesso junto a cada lote.

6 ORÇAmento

# Orçamento

ENTRA ORÇAMENTO

PLANILHA EXCEL

ENTRA QUANT. PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA EXCEL

(NÃO RETIRAR ESTA PÁGINA, POIS ELA CONTA NO ÍNDICE)

Manual de Pavimentação (1996), Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Rio de Janeiro, 2a Edição, IPR Publicação 697, 320p.