DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DUPLICAÇÃO AV DONA TEODORA

Projeto:      E P T Engenharia e Pesquisas Tecnológicas Ltda

Eng Wolney Moreira da Costa

Fiscal do Projeto:      Engª Moema Leuck

Diretor da Divisão:   Eng. Sérgio Leandro Chemale Selistre

março/2005

ÍNDICE

I.	DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	3

Generalidades	4

População	5

Consumo	6

Vazões	7

Dimensionamento	8

II.	PARTE  B	10

ESPECIFICAÇÕES GERAIS E DO PROJETO	10

# DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

## Generalidades

O projeto de duplicação viária da Avenida Dona Teodora requer que obras complementares sejam também sejam redimensionadas, como o abastecimento de água e a condução dos esgotos cloacal e pluvial. O projeto em pauta neste trabalho refere-se a novo dimensionamento das redes de abastecimento de água tratada, considerando que as linhas adutoras que abastecem o bairro Humaitá e Bairro Anchieta estão assentadas sob a Avenida Dona Teodora, quais sejam a adutora DN 300 que acessa à área pela Dona Teodora e a adutora DN 500 que acessa à área pela Avenida Pernambuco.

Estas linhas aduzem dos seguintes sistemas:

- DN 300 FF na Av. Dona Teodora: Aduz da gravidade do Sistema Moinhos de Vento interligada à gravidade do Sistema São João.

- DN 500 FF na Av. Pernambuco: Aduz da gravidade do Sistema São João.

Já a adutora DN 300 da Av. Dona Teodora, referida em outro projeto do DMAE, referente ao futuro Viaduto do cruzamento da Av Dona Teodora com linha da Trensurb, tem previsão de substituição dessa linha DN300 por nova adutora em DN 400. Esta previsão foi adotada nesse projeto, visto que as previsões de consumo futuras indicam tal necessidade e ainda a adutora existente está operando há 30 anos.

A adutora DN 500 proveniente da Av. Pernambuco está operando há 20 anos e atende as previsões de consumo futuro, não havendo necessidade de substituição.

Para efeitos de dimensionamento das áreas abastecidas e com previsão de abastecimento futuro, dividiu-se o projeto em 04 sub-áreas:

. Sub-área 1: Área Adjacente à Rua Frederico Mentz

. Sub-área 2: Área Adjacente à Rua Diretriz 607

. Sub-área 3: Área Adjacente à Av. A J. Renner

. Sub-área 4: Área Adjacente à Av. Ernesto Neugbauer e Bairro Anchieta

## População

A população abastecida é de 28.214 hab em 8535 domicílios  no Bairro Humaitá e de 3560 hab em 1026 domicílios no Bairro Anchieta, conforme censo IBGE para o Ano 2000. Para as projeções de população futura serão utilizados índices de crescimento de 1,9% em 20 vinte anos, conforme o mesmo censo.

Esta população está distribuída nas sub-áreas conforme Quadro 1. Como atualmente não há adução através da Rua Frederico Mentz e Ernesto Neugbauer, a população atual a destas sub-áreas estão incluídas nas subjacentes.

Quadro 1

| Sub-Áreas | População |  | Domicilios |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atual | Futura | Atual | Futura |
| Frederico Mentz | - | 10.956 | - | 3.296 |
| Diretriz 607 | 12.715 | 9.112 | 3.846 | 2.742 |
| A J Renner | 19.059 | 12.902 | 5.715 | 3.882 |
| Ernesto Neugbauer | - | 13.327 | - | 4.010 |
| Totais | 31.774 | 46.297 | 9.561 | 13.930 |

A distribuição de população nestas  Sub-áreas levou em consideração o projeto Entrada da Cidade, a construção da Elevada Dona Teodora e a densificação das áreas junto a Av.Ernesto Neugbauer e Vila dos Ferroviários e o crescimento vegetativo do Bairro Anchieta.

## Consumo

O cálculo dos consumos diários considerou a população futura do Quadro 1, o consumo per capita  e os coeficientes de reforço fornecidos nas Diretrizes fornecidas pelo DMAE para este projeto.

Quadro 2

| Sub-Áreas | População hab | Per Capta l/s | Consumo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | l | m³ |
| Frederico Mentz | 8.906 | 250 | 2.226.720 | 2.226,72 |
| Diretriz 607 | 9.112 | 250 | 2.278.000 | 2.278,00 |
| A J Renner | 14.055 | 250 | 3.513.600 | 3.513,60 |
| Ernesto Neugbauer | 14.224 | 250 | 3.555.840 | 3.555,84 |
| Total | 46.297 | 250 | 11.574.250 | 11.574,25 |

## Vazões

Com base na demanda calculada e nos coeficientes de reforço, as vazões necessárias serão as seguintes:

Quadro 3

| Sub-Areas | Consumo l | Coeficientes k1 k2 |  | Vazão l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frederico Mentz | 2.226.720 | 1,2 | 1,5 | 46,39 |
| Diretriz 607 | 2.278.000 | 1,2 | 1,5 | 47,46 |
| A J Renner | 3.513.600 | 1,2 | 1,5 | 73,20 |
| Ernesto Neugbauer | 3.555.840 | 1,2 | 1,5 | 74,08 |
| Totais | 11.574.250 | 1,2 | 1,5 | 241,13 |

Analisaremos em primeiro lugar a capacidade das adutoras existentes em atender a vazão total de 241,13 l/s, necessários para atender a demanda futura da área de estudo. O abastecimento será através das adutoras DN 500 e DN 300, consideradas em paralelo. O diâmetro equivalente é:

Unidades Equivalentes de Vazão: DN 300 – 179 um; DN 500 – 682;   Soma = 861 um

- DN 300: 241,13 x 179/861 =    50,13;			velocidade: v = 0,66 m/s

- DN 500: 241,13 x 682/861 =  191,00;			                    v = 0,93 m/s

Os resultados obtidos demonstram que as tubulações estão adequadas as vazões futuras que se pretende aduzir.

## Dimensionamento

Trecho Muro do Trensurb até Av. Ernesto Neugbauer

Vazão: Q = 148,28 l/s;	v = 1,18 m/s; 		L = 370,00m;	h = 1,07m

DN 400 mm FD JGS(adotado do projeto Viaduto Dona Teodora)

Deixada espera para DN 300 mm, a ser lançado pela Av. Ernesto Neugbauer para atender demanda de 74,08 l/s, atendendo parcialmente o Bairro Humaitá e Bairro Anchieta.

Trecho  Av. Ernesto Neugbauer até A J Renner

Vazão: Q = 73,20 l/s;	v= 1,04 m/s; 	L = 310,00 m; 	h = 0,98 m

Diâmetro Calculado: DN 300 mm

Entroncamento neste ponto em DN 300 mm FF existente. Também neste ponto está previsto o entroncamento da nova adutora,  na adutora DN 500 FF existente

Trecho da Av. A J Renner até Rua Diretriz 607

Vazão: Q = 94,35 l/s;	v= 1,33 m/s; 	L = 330,00 m; 	h = 1,61 m

Diâmetro Calculado: DN 300 mm

Entrocamento neste ponto em DN 300mm FC existente, com vazão futura prevista de 47,46 l/s.

Trecho Rua Diretriz até Rua Frederico Mentz

Vazão: Q = 46,39 l/s;	v= 0,62 m/s; 	L = 215,00 m; 	h = 0,26 m

Diâmetro Calculado: DN 300 mm

Deixada espera neste ponto em DN 300 mm FD JGS para futura adutora.

# PARTE  B

# ESPECIFICAÇÕES GERAIS E DO PROJETO