# prefeitura municipal de porto alegre

# departamento de esgotos pluviais - dep

Rua Dona Teodora

Estaca 0 até a estaca 0+78 ( segmento entre a Avenida Farrapos e a Avenida Voluntários da Pátria)

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

OUTUBRO / 2005

ÍNDICE

ÍNDICE

1 – MEMORIAL DESCRITIVO	04

1.1 – Concepção	04

1.2 – Traçado de Rede	04

1.3 – Cálculo das vazões	05

1.4 – Áreas Contribuintes	05

1.5 – Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência	06

1.6 – Tempo de Concentração	06

1.7 – Dimensionamento Hidráulico	07

2 – PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO	09

2.1 – Trecho 01 – Av. Farrapos até Av. Ernesto Neugebauer	10

2.2 – Trecho 02 – Av. Ernesto Neugebauer até Av. Voluntários da Pátria	11

3 – QUADRO DE QUANTIDADES	13

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	15

5 – PLANTAS DE PROJETO	17

MEMORIAL DESCRITIVO

# 1. – MEMORIAL DESCRITIVO

## 1-1 – Concepção

O sistema de drenagem previsto para a Rua Dona Teodora contempla a necessidade de captação, condução e encaminhamento final das águas pluviais pelas alterações do projeto planialtimétrico da via.  Esse projeto de drenagem pluvial tem por objetivo a definição, o posicionamento e detalhamento dos dispositivos de drenagem no trecho da estaca 0 a estaca 0+78.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como especificações dispostas no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre - Esgotos Pluviais – Volume 4 (1996).

## 1.2. – Traçado da Rede

Para o traçado da rede coletora foram considerados, entre outros, os seguintes aspectos:

- cadastro de rede existente;

- estudos anteriores;

- adequação do projeto plani-altimétrico da via;

- confirmação do DEP referente ao remanejamento da rede existente no segmento de projeto;

- ponto de lançamento final.

A rede projetada contempla 600m da Avenida Wenceslau Escobar localizada em segmento da via de declividade acentuada.

O projeto foi dimensionado em ambos os lados da avenida, sendo o trecho 1- Av. Farrapos até Av. Ernesto Neugbauer e o O trecho 2 – Av. Ernesto Neugbauer até Av. Voluntários da Pátria ambos calculados para captação das águas que escoam da quadras, em aclive em relação à via e das águas superficiais da pista e passeio.

As bocas de lobo foram posicionadas com a finalidade de coletar as águas superficiais e não permitir a elevação da lâmina d’água ao longo da extensão das sarjetas.

No início do segmento da via projetada, próximo da estaca 0 na av. Voluntários,  existe uma galeria pluvial com dimensões de 2,00 m de largura e 2,00 m de altura. A galeria encontra-se em boas condições de conservação, conduzindo as águas coletadas até uma no Lago Guaíba. Este ponto foi adotado para lançamento das águas coletadas pela rede projetada do trecho, 02. O trecho 01 tem o lançamento de suas águas através de emissário final projetado pela Av. Ernesto Neugbauer numa galeria pluvial com dimensões de 3,00 m de largura e 2,00 m de altura que serve como expurgo para o Dmae.

Os poços de visita (PV) foram previstos na rede coletora, atendendo os critérios especificados pelo DEP, são eles:

- Distância máxima consecutiva de 50 m;

- Mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- Interligações de tubulações;

- As bocas de lobo são ligadas aos PVs por meio de tubulação de 300 mm;

- Cobertura mínima da rede sob o passeio de 0,50 m e sob a via de 1,00 m, sendo permitido o envelopamento em concreto do tubos sob pista ou travessias de pista;

- Apresentação em planta da rede seguindo numeração do ramal, do montante para jusante;

- Utilização de tubos em concreto de 300 mm, 400 mm, 500 mm e 600 mm.

## 1.3 – Cálculo das Vazões

Para a determinação das vazões foi utilizado o Método Racional, amplamente empregado e recomendado pelo DEP.

Q = 2,78 x C x I x A (áreas até 30 ha);

Sendo :

Q - vazão do trecho em l/s

2,78 - constante de ajustamento das unidades ;

l - intensidade máxima de chuva em mm/h

A - área de drenagem total contribuinte em ha.

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off)

O valor do coeficiente de escoamento - C - utilizado foi igual a 0,60 , conforme orientação do DEP.

## 1.4 – Áreas Contribuintes

A demarcação das áreas de contribuição, foi elaborada em plantas com o auxilio do cadastro das redes do Dep e visitas de inspeção aos trechos. A partir dessas constatações, as áreas foram calculadas por planimetria.

## 1.5 – Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência.

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, adotado para essas condições de projeto e recomendado pelo DEP.

Imáx=a.Trb(td+c)dApresenta-se a seguir a fórmula da intensidade, sendo:

lmáx = intensidade máxima em mm/h;

a, b, c, d = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime pluviométrico local;

Tr = tempo de recorrência (anos);

td = tempo de concentração ou duração da chuva (min);

Imáx=748,342xTr0,191(td+10)0,803De acordo com zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão corresponde ao Posto Aeroporto. A fórmula tem a seguinte apresentação:

## 1.6 – Tempo de Concentração

O tempo de concentração referente às contribuições externas a via, fornecido pela fórmula de KIRPICH:

TC=0,0197.L0,77i0,385

Sendo:

TC = tempo de concentração (minutos);

L = comprimento do talvegue (m);

i = declividade média do talvegue (m/m).

Foi adotado o tempo de concentração inicial mínimo de 3 minutos no trecho da rede.

O cálculo do tempo de percurso é dado pela fórmula:

Tp=L60xVOnde:

L = distância entre poço-de-visita em metros;

V= velocidade final em m/s.

## 1.7 – Dimensionamento Hidráulico

Q=1nS.Rh(23).I(12)O dimensionamento hidráulico dos coletores foi efetuado pela fórmula de Manning associada a equação da continuidade, onde a vazão é dada por:

Sendo :

Q = capacidade de vazão da canalização em m3/s;

n = coeficiente de rugosidade de Manning (adotado = 0,013):

S = seção da canalização em m2;

Rh = raio hidráulico

I = declividade da rede em m/m.

A velocidade máxima admitida foi de 4,0 m/s e o mínimo de 0,80 m/s

Na definição do diâmetro da tubulação procurou-se não ultrapassar o tirante de 80 % da seção de escoamento.

2 – PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO

# 2. dIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através da sistemática preconizada nas especificações do DEP e usualmente adotado em projetos de drenagem pluvial urbana.

Na elaboração das planilhas de dimensionamento foram utilizados recursos da informática.

Os trechos foram identificados como trecho 01, 02, 03, 04 e trecho 05. O dimensionamento hidráulico está apresentado em tabelas nos padrões exigidos pelo DEP. Essas tabelas contemplam  cotas da rua, cotas do greide e os dados necessários para execução das obras de cada trecho separadamente.

Apresenta-se a seguir as planilhas de dimensionamento hidráulico.

## 2.1 - VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DO EMISSÁRIO FINAL

A verificação hidráulica do emissário final resultou da aplicação da fórmula de Manning associada a fórmula da continuidade.

Qc = 1/n * A * R 2/3*i 1/2, onde;

Qc : vazão do conduto em m3/s;

A: área do conduto em m2;

R: raio hidráulico em m;

n: coeficiente de rugosidade, adimensional;

i: declividade em m/m.

Com relação a descarga verificou-se se a linha piezométrica do conduto operando em regime livre.  O sistema  deve operar bem balanceado tanto quanto possível em sua plena capacidade sem causar refluxo d’água.

Dados:

- Vazão da rede projetada na Rua Wenceslau Escobar,

Q rede = 394,16+594,37= 988,53 l/s;

- Vazão da rede de contribuição do conduto de 600 mm,

Imáx=748,342xTr0,191(td+10)0,803Q60 =1.650 l/s;

TR=5 anos,

I max = 153

A=7,175 ha

i = 3,09%

C = 0,60 (coeficiente run-off)

Q = A*C*I / 0,36 = 1.830 l/s

- Conduto do emissário final, d=1,00 m

Cota a montante = 4,931 m;

Cota a jusante =3,465 m;

Comprimento = 119,00 m;

i = 1,23%

Cálculo da Vazão do Conduto:

n=0,013,  coeficiente de rugosidade do concreto;

d = 1,00 m

Ac = d2 /4 = 0,785 m2

R = d / 4 = 0,250 m

Qc = 1/ 0,013 * 0,785* (0,250)2/3 * i 1/2

Qc = 23,85 * i 1/2= 2,6451 m3/s = 2.645,10 l/s

Qc =  2.645,10 l/s  <

Q = 1.830+988,53 =2.818,53 l/s,

O emissário final não atende a vazão da rede projetada. Logo, propõe-se a substituição do conduto para 1,20 m.

Verificação para conduto, d =1,20 m

Ac = d2 /4 = 1,131 m2

R = d / 4 = 0,30 m

Qc = 1/ 0,013 * 1,131* (0,30)2/3 * i 1/2

Qc = 38,99 * i 1/2= 4,3242 m3/s = 4.324,20 l/s

Qc =4.324,20 l/s  >> Q = 2.818,53 l/s

| OBRA: | Dona Teodora |  |  |  |  |  |  |  | R E D E D E E S G O T O P L U V I A L |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR: | 5 | anos | COEF.RUN-OFF: |  | 0.60 |  |  |  | P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O |  |  |  |  |  |  |  |  | 01/05 |
| LOCAL | VÉRTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | TC | VAZÃO | DN | ICANAL | VAZÃO | VELOCIDADE |  | TP | COTA DO GREIDE(m) |  |
|  | MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (mín) | PROJ.(l/s) | (m) | (m/m) | CANAL(l/s) | VDN | VN | (mín) | MONT. | JUS. |
| TRECHO 1 - LADO DIREITO entre Av. Farrapos e Av. Ernesto Neugbauer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PV1D | PV2D | 35.00 | 2.16 | 2.16 | 3.19 | 3.05 | 0.0041 | 5.00 | 546.23 | 0.80x0.60 | 0.0020 | 597.46 | 1.31 | 1.28 | 0.45 | 2.064 | 1.994 |
|  | PV2D | PV3D | 40.00 |  | 2.16 | 3.05 | 2.88 | 0.0043 | 5.45 | 546.23 | 0.80x0.60 | 0.0020 | 597.46 | 1.31 | 1.28 | 0.52 | 1.994 | 1.914 |
|  | PV3D | PV4D | 40.00 |  | 2.16 | 2.88 | 2.73 | 0.0038 | 5.97 | 546.23 | 0.80x0.60 | 0.0020 | 597.46 | 1.31 | 1.28 | 0.52 | 1.914 | 1.834 |
|  | PV4D | PV5D | 13.00 | 1.90 | 4.06 | 2.73 | 2.74 | -0.0008 | 6.49 | 957.23 | 1.00x0.80 | 0.0020 | 1175.78 | 1.55 | 1.48 | 0.15 | 1.634 | 1.608 |
|  | PV5D | PV6D | 50.00 |  | 4.06 | 2.74 | 2.70 | 0.0008 | 6.64 | 957.23 | 1.00x0.80 | 0.0020 | 1175.78 | 1.55 | 1.48 | 0.56 | 1.608 | 1.508 |
|  | PV6D | PV7D | 50.00 |  | 4.06 | 2.70 | 3.09 | -0.0078 | 7.20 | 957.23 | 1.00x0.80 | 0.0020 | 1175.78 | 1.55 | 1.48 | 0.56 | 1.508 | 1.408 |
|  | PV7D | PV8D | 12.00 | 2.00 | 6.06 | 3.09 | 3.08 | 0.0008 | 7.76 | 1350.68 | 1.20x0.80 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.62 | 0.12 | 1.408 | 1.384 |
| 7/15 | PV8D | PV9D | 50.00 |  | 6.06 | 3.08 | 2.93 | 0.0030 | 7.89 | 1350.68 | 1.20x0.80 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.62 | 0.52 | 1.384 | 1.284 |
|  | PV9D | PV10D | 20.00 |  | 6.06 | 2.93 | 2.86 | 0.0035 | 8.40 | 1350.68 | 1.20x0.80 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.62 | 0.21 | 1.284 | 1.244 |
|  | PV10D | PV11D | 28.00 |  | 6.06 | 2.86 | 2.74 | 0.0043 | 8.61 | 1350.68 | 1.20x0.80 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.62 | 0.29 | 1.244 | 1.188 |
|  | PV11D | PV9E | 16.00 |  | 6.06 | 2.74 | 2.72 | 0.0013 | 8.90 | 1350.68 | 1.20x0.80 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.62 | 0.16 | 1.188 | 1.156 |
| TRECHO 1 - LADO ESQUERDO entre Av. Farrapos e Av. Ernesto Neugbauer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PV1E | PV2E | 36.00 | 4.20 | 4.20 | 3.21 | 3.06 | 0.0042 | 5.00 | 1062.12 | 1.20x0.80 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.52 | 0.39 | 1.840 | 1.768 |
|  | PV2E | PV3E | 46.00 |  | 4.20 | 3.06 | 2.87 | 0.0041 | 5.39 | 1042.17 | 1.20x0.80 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.52 | 0.51 | 1.768 | 1.676 |
|  | PV3E | PV4E | 50.00 |  | 4.20 | 2.87 | 2.68 | 0.0038 | 5.90 | 1017.63 | 1.20x0.80 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.51 | 0.55 | 1.676 | 1.576 |
|  | PV4E | PV5E | 49.00 | 4.55 | 8.75 | 2.68 | 2.71 | -0.0006 | 6.45 | 2066.80 | 1.60x0.80 | 0.0020 | 2231.98 | 1.84 | 1.80 | 0.45 | 1.576 | 1.478 |
| 7/15 | PV5E | PV6E | 40.00 |  | 8.75 | 2.71 | 2.85 | -0.0035 | 6.91 | 2024.99 | 1.60x0.80 | 0.0020 | 2231.98 | 1.84 | 1.79 | 0.37 | 1.478 | 1.398 |
|  | PV6E | PV7E | 50.00 |  | 8.75 | 2.85 | 3.00 | -0.0030 | 7.28 | 1991.92 | 1.60x0.80 | 0.0020 | 2231.98 | 1.84 | 1.78 | 0.47 | 1.398 | 1.298 |
|  | PV7E | PV8E | 50.00 |  | 8.75 | 3.00 | 2.85 | 0.0030 | 7.75 | 1951.88 | 1.60x0.80 | 0.0020 | 2231.98 | 1.84 | 1.77 | 0.47 | 1.298 | 1.198 |
|  | PV8E | PV9E | 28.00 |  | 8.75 | 2.85 | 2.72 | 0.0046 | 8.22 | 1913.20 | 1.60x0.80 | 0.0020 | 2231.98 | 1.84 | 1.76 | 0.26 | 1.198 | 1.142 |
|  | PV9E | PV1 | 7.00 | 6.06 | 14.81 | 2.72 | 2.69 | 0.0043 | 8.48 | 3202.49 | 2.20x0.80 | 0.0020 | 3374.97 | 2.02 | 1.99 | 0.06 | 1.142 | 1.128 |
| OBRA: | Dona Teodora |  |  |  |  |  |  |  | R E D E D E E S G O T O P L U V I A L |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: |  |
| TR: | 5 | anos | COEF.RUN-OFF: |  | 0.60 |  |  |  | P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O |  |  |  |  |  |  |  |  | 02/05 |
| LOCAL | VÉRTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | TC | VAZÃO | DN | ICANAL | VAZÃO | VELOCIDADE |  | TP | COTA DO GREIDE(m) |  |
|  | MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (mín) | PROJ.(l/s) | (m) | (m/m) | CANAL(l/s) | VDN | VN | (mín) | MONT. | JUS. |
| TRECHO 2 - LADO ESQUERDO entre Av. A.J.Renner e Av. Ernesto Neugbauer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9/15 | PV10E | PV11E | 39.00 | 0.86 | 0.86 | 3.26 | 2.98 | 0.0072 | 5.00 | 217.48 | 0.60x0.60 | 0.0015 | 344.44 | 1.01 | 0.92 | 0.71 | 1.840 | 1.782 |
|  | PV11E | PV12E | 30.00 |  | 0.86 | 2.98 | 2.75 | 0.0077 | 5.71 | 210.23 | 0.60x0.60 | 0.0015 | 344.44 | 1.01 | 0.91 | 0.55 | 1.782 | 1.737 |
| 8/15 | PV12E | PV13E | 35.00 | 1.14 | 2.00 | 2.75 | 2.58 | 0.0049 | 6.26 | 476.58 | 0.80x0.60 | 0.0015 | 517.42 | 1.13 | 1.11 | 0.52 | 1.737 | 1.684 |
|  | PV13E | PV14E | 39.00 |  | 2.00 | 2.58 | 2.69 | -0.0028 | 6.78 | 465.40 | 0.80x0.60 | 0.0015 | 517.42 | 1.13 | 1.11 | 0.59 | 1.684 | 1.626 |
|  | PV14E | PV15E | 50.00 | 2.30 | 4.30 | 2.69 | 2.84 | -0.0030 | 7.37 | 974.99 | 1.00x0.80 | 0.0020 | 1175.78 | 1.55 | 1.49 | 0.56 | 1.426 | 1.326 |
|  | PV15E | PV16E | 43.00 |  | 4.30 | 2.84 | 2.72 | 0.0028 | 7.93 | 951.66 | 1.00x0.80 | 0.0020 | 1175.78 | 1.55 | 1.48 | 0.49 | 1.326 | 1.240 |
|  | PV16E | PV17E | 40.00 |  | 4.30 | 2.72 | 2.66 | 0.0015 | 8.41 | 932.36 | 1.00x0.80 | 0.0020 | 1175.78 | 1.55 | 1.47 | 0.45 | 1.240 | 1.160 |
|  | PV17E | PV1 | 9.00 |  | 4.30 | 2.66 | 2.72 | -0.0067 | 8.87 | 915.01 | 1.00x0.80 | 0.0020 | 1175.78 | 1.55 | 1.46 | 0.10 | 1.160 | 1.142 |
| TRECHO 2 - LADO DIREITO entre Av. A.J.Renner e Av. Ernesto Neugbauer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/15 | PV12D | PV13D | 35.00 | 0.78 | 0.78 | 3.27 | 3.03 | 0.0069 | 5.00 | 197.25 | 0.60x0.60 | 0.0020 | 397.72 | 1.16 | 1.00 | 0.58 | 1.870 | 1.800 |
|  | PV13D | PV14D | 30.00 |  | 0.78 | 3.03 | 2.82 | 0.0070 | 5.58 | 191.81 | 0.80x0.60 | 0.0020 | 597.46 | 1.31 | 0.98 | 0.51 | 1.800 | 1.740 |
|  | PV14D | PV15D | 40.00 |  | 0.78 | 2.82 | 2.61 | 0.0053 | 6.09 | 187.29 | 0.80x0.60 | 0.0020 | 597.46 | 1.31 | 0.97 | 0.69 | 1.740 | 1.660 |
|  | PV15D | PV16D | 16.00 |  | 0.78 | 2.61 | 2.63 | -0.0013 | 6.78 | 181.53 | 0.80x0.60 | 0.0020 | 597.46 | 1.31 | 0.96 | 0.28 | 1.660 | 1.628 |
|  | PV16D | PV17D | 43.00 | 0.55 | 1.33 | 2.63 | 2.79 | -0.0037 | 7.06 | 305.74 | 0.80x0.60 | 0.0020 | 597.46 | 1.31 | 1.12 | 0.64 | 1.628 | 1.542 |
|  | PV17D | PV18D | 50.00 |  | 1.33 | 2.79 | 2.77 | 0.0004 | 7.70 | 297.28 | 0.80x0.60 | 0.0020 | 597.46 | 1.31 | 1.11 | 0.75 | 1.542 | 1.442 |
| 7/15 | PV18D | PV19D | 50.00 |  | 1.33 | 2.77 | 2.65 | 0.0024 | 8.45 | 287.94 | 0.80x0.60 | 0.0020 | 597.46 | 1.31 | 1.10 | 0.76 | 1.442 | 1.342 |
|  | PV19D | PV17E | 20.00 |  | 1.33 | 2.65 | 2.66 | -0.0005 | 9.21 | 279.09 | 0.80x0.60 | 0.0020 | 597.46 | 1.31 | 1.09 | 0.31 | 1.342 | 1.302 |
| OBRA: | Dona Teodora -Trecho3 entre Av. Dona Teodora até o Canal Existente |  |  |  |  |  |  |  | R E D E D E E S G O T O P L U V I A L |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: |  |
| TR: | 5 | anos | COEF.RUN-OFF: |  | 0.60 |  |  |  | P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/05 |
| LOCAL | VÉRTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | TC | VAZÃO | DN | ICANAL | VAZÃO | VELOCIDADE |  | TP | COTA DO GREIDE(m) |  |
|  | MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (mín) | PROJ.(l/s) | (m) | (m/m) | CANAL(l/s) | VDN | VN | (mín) | MONT. | JUS. |
| TRECHO 3 - EMISSÁRIO entre Av. Dona Teodora até o Canal Existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PV1 | PV2 | 47.00 |  | 19.11 | 2.69 | 3.25 | -0.0119 | 8.48 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.46 | 1.128 | 1.076 |
|  | PV2 | PV3 | 50.00 |  | 19.11 | 3.25 | 3.23 | 0.0004 | 8.94 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.49 | 1.076 | 1.021 |
|  | PV3 | PV4 | 54.00 |  | 19.11 | 3.23 | 3.21 | 0.0004 | 9.42 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.53 | 1.021 | 0.962 |
|  | PV4 | PV5 | 51.00 |  | 19.11 | 3.21 | 3.19 | 0.0004 | 9.95 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.50 | 0.962 | 0.906 |
|  | PV5 | PV6 | 54.00 |  | 19.11 | 3.19 | 3.17 | 0.0004 | 10.45 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.53 | 0.906 | 0.846 |
|  | PV6 | PV7 | 40.00 |  | 19.11 | 3.17 | 3.13 | 0.0010 | 10.97 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.39 | 0.846 | 0.802 |
|  | PV7 | PV8 | 7.00 | 1.29 | 20.40 | 3.13 | 3.15 | -0.0023 | 11.36 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.07 | 0.802 | 0.795 |
|  | PV8 | PV9 | 10.00 |  | 20.40 | 3.15 | 3.16 | -0.0010 | 11.43 | 4133.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.10 | 0.795 | 0.784 |
|  | PV9 | PV10 | 25.00 |  | 20.40 | 3.16 | 3.17 | -0.0002 | 11.53 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.24 | 0.784 | 0.756 |
|  | PV10 | PV11 | 14.00 | 0.95 | 21.35 | 3.17 | 3.18 | -0.0012 | 11.77 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.14 | 0.756 | 0.741 |
|  | PV11 | PV12 | 17.00 |  | 21.35 | 3.18 | 3.20 | -0.0012 | 11.91 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.17 | 0.741 | 0.722 |
|  | PV12 | PV13 | 16.00 |  | 21.35 | 3.20 | 3.22 | -0.0012 | 12.08 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.16 | 0.722 | 0.705 |
|  | PV13 | PV14 | 10.00 |  | 21.35 | 3.22 | 3.24 | -0.0012 | 12.23 | 4132.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.10 | 0.705 | 0.694 |
|  | PV14 | PV15 | 20.00 |  | 21.35 | 3.24 | 3.26 | -0.0012 | 12.33 | 4133.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.19 | 0.694 | 0.672 |
|  | PV15 | PV16 | 28.00 |  | 21.35 | 3.26 | 3.30 | -0.0012 | 12.52 | 4134.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.27 | 0.672 | 0.641 |
|  | PV16 | PV17 | 46.00 |  | 21.35 | 3.30 | 3.35 | -0.0011 | 12.80 | 4135.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.45 | 0.641 | 0.590 |
|  | PV17 | PV18 | 50.00 |  | 21.35 | 3.35 | 3.40 | -0.0011 | 13.25 | 4136.32 | 2.20x1.20 | 0.0011 | 4346.24 | 1.73 | 1.71 | 0.49 | 0.59 | 0.54 |
| OBRA: | Dona Teodora |  |  |  |  |  |  |  | R E D E D E E S G O T O P L U V I A L |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: |  |
| TR: | 5 | anos | COEF.RUN-OFF: |  | 0.60 |  |  |  | P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O |  |  |  |  |  |  |  |  | 04/05 |
| LOCAL | VÉRTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | TC | VAZÃO | DN | ICANAL | VAZÃO | VELOCIDADE |  | TP | COTA DO GREIDE(m) |  |
|  | MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (mín) | PROJ.(l/s) | (m) | (m/m) | CANAL(l/s) | VDN | VN | (mín) | MONT. | JUS. |
| TRECHO 4 - LADO DIREITO entre Av. A.J.Renner e a Diretriz 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9/15 | PV20D | PV21D | 50.00 | 0.96 | 0.96 | 3.34 | 2.74 | 0.0120 | 5.00 | 185.21 | 0.60 | 0.0020 | 274.59 | 0.97 | 1.04 | 0.80 | 1.841 | 1.741 |
|  | PV21D | PV22D | 25.00 | 0.67 | 1.63 | 2.74 | 2.47 | 0.0109 | 5.80 | 303.17 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.18 | 0.35 | 1.541 | 1.491 |
|  | PV22D | PV23D | 33.00 |  | 1.63 | 2.47 | 2.39 | 0.0026 | 6.15 | 303.17 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.18 | 0.46 | 1.491 | 1.425 |
|  | PV23D | PV24D | 25.00 | 1.80 | 3.43 | 2.39 | 2.48 | -0.0040 | 6.62 | 616.52 | 1.00 | 0.0020 | 1072.23 | 1.37 | 1.41 | 0.29 | 1.225 | 1.175 |
|  | PV24D | PV25D | 50.00 |  | 3.43 | 2.48 | 2.38 | 0.0020 | 6.91 | 616.52 | 1.00 | 0.0020 | 1072.23 | 1.37 | 1.41 | 0.59 | 1.175 | 1.075 |
|  | PV25D | PV26D | 50.00 |  | 3.43 | 2.38 | 2.22 | 0.0033 | 7.50 | 616.52 | 1.00 | 0.0020 | 1072.23 | 1.37 | 1.41 | 0.59 | 1.075 | 0.975 |
| 10/15 | PV26D | PV27D | 45.00 |  | 3.43 | 2.22 | 2.37 | -0.0033 | 8.09 | 616.52 | 1.00 | 0.0020 | 1072.23 | 1.37 | 1.41 | 0.53 | 0.975 | 0.885 |
|  | PV27D | PV28D | 20.00 |  | 3.43 | 2.37 | 2.45 | -0.0042 | 8.62 | 616.52 | 1.00 | 0.0020 | 1072.23 | 1.37 | 1.41 | 0.24 | 0.885 | 0.845 |
|  | PV28D | PV29D | 10.00 |  | 3.43 | 2.45 | 2.46 | -0.0091 | 8.86 | 616.52 | 1.00 | 0.0020 | 1072.23 | 1.37 | 1.41 | 0.12 | 0.845 | 0.825 |
|  | PV29D | PV27E | 14.00 |  | 3.43 | 2.46 | 2.48 | 0.0042 | 8.98 | 616.52 | 1.00 | 0.0020 | 1072.23 | 1.37 | 1.41 | 0.17 | 0.825 | 0.797 |
| TRECHO 5 - LADO DIREITO entre a Diretriz 607 e Rua Frederico Mentz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/15 | PV30D | PV31D | 50.00 | 3.22 | 3.22 | 2.65 | 2.68 | -0.0005 | 10.00 | 493.09 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.32 | 0.63 | 1.400 | 1.300 |
|  | PV31D | PV32D | 50.00 |  | 3.22 | 2.68 | 2.54 | 0.00 | 10.63 | 480.91 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.31 | 0.64 | 1.300 | 1.200 |
|  | PV32D | PV33D | 40.00 | 2.56 | 5.78 | 2.54 | 2.39 | 0.0036 | 11.27 | 842.46 | 1.2x0.8 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.44 | 0.46 | 1.200 | 1.120 |
|  | PV33D | PV34D | 40.00 |  | 5.78 | 2.39 | 2.23 | 0.0040 | 11.27 | 827.97 | 1.2x0.8 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.43 | 0.47 | 1.120 | 1.040 |
| 11/15 | PV34D | PV35D | 14.00 |  | 5.78 | 2.23 | 2.21 | 0.0016 | 11.27 | 813.97 | 1.2x0.8 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.42 | 0.17 | 1.040 | 1.012 |
|  | PV35D | PVE | 6.00 |  | 5.78 | 2.21 | 2.20 | 0.0016 | 11.27 | 813.97 | 1.2x0.8 | 0.0020 | 1514.20 | 1.66 | 1.42 | 0.06 | 1.012 | 1.000 |
| OBRA: | Dona Teodora - Trecho2 Av Ernesto Neugbauer até Av. Voluntários |  |  |  |  |  |  |  | R E D E D E E S G O T O P L U V I A L |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: |  |
| TR: | 5 | anos | COEF.RUN-OFF: |  | 0.60 |  |  |  | P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/05 |
| LOCAL | VÉRTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | TC | VAZÃO | DN | ICANAL | VAZÃO | VELOCIDADE |  | TP | COTA DO GREIDE(m) |  |
|  | MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (mín) | PROJ.(l/s) | (m) | (m/m) | CANAL(l/s) | VDN | VN | (mín) | MONT. | JUS. |
| TRECHO 4 - LADO ESQUERDO entre Av. A.J.Renner e a Diretriz 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/15 | PV18E | PV19E | 46.00 | 0.63 | 0.63 | 3.42 | 3.26 | 0.0033 | 5.00 | 121.76 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 0.93 | 0.90 | 1.673 | 1.581 |
|  | PV19E | PV20E | 50.00 | 0.25 | 0.88 | 3.26 | 2.59 | 0.0133 | 5.90 | 162.76 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.00 | 0.83 | 1.581 | 1.473 |
|  | PV20E | PV21E | 35.00 | 0.18 | 1.06 | 2.59 | 2.37 | 0.0064 | 6.73 | 187.98 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.04 | 0.56 | 1.473 | 1.403 |
|  | PV21E | PV22E | 30.00 | 0.15 | 1.22 | 2.37 | 2.42 | -0.0018 | 7.29 | 209.48 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.08 | 0.46 | 1.403 | 1.343 |
|  | PV22E | PV23E | 30.00 | 0.41 | 1.63 | 2.42 | 2.38 | 0.0014 | 7.75 | 273.91 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.15 | 0.43 | 1.343 | 1.283 |
|  | PV23E | PV24E | 50.00 |  | 1.63 | 2.38 | 2.24 | 0.0027 | 8.20 | 273.91 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.15 | 0.72 | 1.283 | 1.183 |
| 11/15 | PV24E | PV25E | 50.00 | 0.28 | 1.90 | 2.24 | 2.38 | -0.0027 | 8.91 | 304.35 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.19 | 0.70 | 1.183 | 1.083 |
|  | PV25E | PV26E | 25.00 | 0.33 | 2.23 | 2.38 | 2.40 | -0.0007 | 9.61 | 346.67 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.22 | 0.34 | 1.083 | 1.033 |
|  | PV26E | PV27E | 35.00 |  | 2.23 | 2.40 | 2.48 | -0.0043 | 9.95 | 346.67 | 0.80 | 0.0020 | 591.37 | 1.18 | 1.22 | 0.27 | 1.033 | 0.963 |
| TRECHO 5 - LADO ESQUERDO entre a Diretriz 607 e Av. Voluntários da Pátria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/15 | PV28E | PV29E | 50.00 | 0.52 | 0.52 | 2.65 | 2.63 | 0.0004 | 5.00 | 100.32 | 0.80 | 0.002 | 591.37 | 1.18 | 0.88 | 0.95 | 1.550 | 1.450 |
|  | PV29E | PV30E | 50.00 | 0.28 | 0.80 | 2.63 | 2.48 | 0.0030 | 5.95 | 146.91 | 0.80 | 0.002 | 591.37 | 1.18 | 0.98 | 0.85 | 1.450 | 1.350 |
|  | PV30E | PV31E | 40.00 | 0.22 | 1.02 | 2.48 | 2.37 | 0.0028 | 6.80 | 179.63 | 0.80 | 0.002 | 591.37 | 1.18 | 1.03 | 0.65 | 1.350 | 1.270 |
|  | PV31E | PV32E | 34.00 | 0.23 | 1.25 | 2.37 | 2.27 | 0.0029 | 7.45 | 213.57 | 0.80 | 0.002 | 591.37 | 1.18 | 1.08 | 0.52 | 1.270 | 1.202 |
|  | PV32E | PV33E | 15.00 |  | 1.25 | 2.27 | 2.23 | 0.0027 | 7.97 | 208.55 | 0.80 | 0.002 | 591.37 | 1.18 | 1.07 | 0.23 | 1.202 | 1.134 |
|  | PV33E | PV34E | 50.00 | 0.70 | 1.95 | 2.23 | 2.26 | -0.0006 | 8.21 | 322.00 | 0.80 | 0.002 | 591.37 | 1.18 | 1.20 | 0.69 | 1.134 | 1.104 |
|  | PV34E | PV35E | 20.00 |  | 1.95 | 2.26 | 2.32 | -0.0030 | 8.90 | 312.48 | 0.80 | 0.002 | 591.37 | 1.18 | 1.19 | 0.28 | 1.104 | 1.004 |
| 13/15 | PV35E | PV36E | 25.00 |  | 1.95 | 2.32 | 2.34 | -0.0008 | 9.18 | 308.81 | 0.80 | 0.002 | 591.37 | 1.18 | 1.19 | 0.35 | 1.004 | 0.964 |
|  | PV36E | PV37E | 50.00 | 2.00 | 3.95 | 2.34 | 2.25 | 0.0018 | 9.53 | 616.52 | 1.00 | 0.002 | 1072.23 | 1.37 | 1.41 | 0.59 | 0.764 | 0.714 |
|  | PV37E | PV38E | 50.00 | 1.61 | 5.56 | 2.25 | 2.10 | 0.0030 | 10.12 | 847.32 | 1.00 | 0.002 | 1072.23 | 1.37 | 1.51 | 0.55 | 0.714 | 0.614 |
|  | PV38E | PV39E | 20.00 |  | 5.56 | 2.10 | 2.30 | -0.0100 | 10.67 | 847.32 | 1.00 | 0.002 | 1072.23 | 1.37 | 1.51 | 0.22 | 0.614 | 0.514 |
|  | PV39E | PV40E | 50.00 |  | 5.56 | 2.30 | 2.60 | -0.0060 | 10.89 | 847.32 | 1.00 | 0.002 | 1072.23 | 1.37 | 1.51 | 0.55 | 0.514 | 0.474 |
|  | PV40E | PV41E | 40.00 |  | 5.56 | 2.60 | 3.12 | -0.0130 | 11.44 | 847.32 | 1.00 | 0.002 | 1072.23 | 1.37 | 1.51 | 0.44 | 0.474 | 0.374 |
|  | PV41E | PV42E | 38.00 |  | 5.56 | 3.12 | 3.12 |  | 11.88 | 847.32 | 1.00 | 0.002 | 1072.23 | 1.37 | 1.51 | 0.42 | 0.374 | 0.298 |

3.QUADRO DE QUANTIDADES

# 3. QUADRO DE QUANTIDADES

|  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |
|  | AV. DONA TEODORA |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. |
| 1 | Escavação |  |  |  |
| 1.1 | Escav. manual vala terra prof. até 1,50m |  | m³ | 2544.42 |
| 1.2 | Escavação mec. vala terra c/ retroescavadeira pronfudidade até 2.50 m |  | m³ | 10177.70 |
| 1.3 | Escavação mec. vala terra c/ retroescavadeira pronfudidade até 3,00 m |  | m³ | 1990.58 |
| 2 | Escoramento |  |  |  |
| 2.1 | Escoramento tipo B |  | m² | 5468.76 |
| 2.2 | Escoramento tipo C |  | m² | 6582.60 |
| 3 | Aterro, Reaterro e Remoção |  |  |  |
| 3.1 | Reenchimento de valas com material local |  | m³ | 1059.90 |
| 3.2 | Reenchimento valas com areia |  | m³ | 11839.05 |
| 3.3 | Reenchimento valas com saibro ISC 40% |  | m³ | 2451.78 |
| 3.4 | Transporte c/ carga e descarga até 2km |  | m³ | 24729.71 |
| 3.5 | Transporte por Km excedente (10km) |  | m³xkm | 123648.53 |
| 3.6 | Radier de Concreto armado 15 MPa |  | m³ | 479.06 |
| 4 | Fornecimento e assentamento de tubos |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento e assentamento de Tubo de Concreto C-2, PB, DN 300 |  | m | 243.00 |
| 4.2 | Fornecimento e assentamento de Tubo de Concreto C-2, PB, DN 400 |  | m |  |
| 4.3 | Fornecimento e assentamento de Tubo de Concreto C-2, PB, DN 500 |  | m | 185.00 |
| 4.4 | Fornecimento e assentamento de Tubo de Concreto C-2, PB, DN 600 |  | m | 218.00 |
| 4.5 | Fornecimento e assentamento de Tubo de Concreto C-2, PB, DN 800 |  | m | 379.00 |
| 4.5 | Fornecimento e assentamento de Tubo de Concreto C-2, PB, DN 1000 |  | m | 202.00 |
| 4.6 | Fornecimento e assentamento de Tubo de Concreto C-2, PB, DN 1200 |  | m | 64.00 |
| 4.7 | Concreto armado fck 22mPa com forma para galeria |  | m³ | 2000.34 |
| 5 | Poços de Visita |  |  |  |
| 5.1 | Tipo A ( 0,80x0,80x1,00m - Completo ) |  | un | 4.00 |
| 5.2 | Metro adicional de PV tipo A ( 0,80x0,80 ) |  | m |  |
| 5.3 | Tipo B ( 1,00x1,00x1,50m - Completo ) |  | un | 23.00 |
| 5.4 | Metro adicional de PV tipo B ( 1,00x1,00 ) |  | m | 1.47 |
| 5.5 | Tipo C ( 1,00x1,30x1,50m - Completo ) |  | un | 77.00 |
| 5.6 | Metro adicional de PV tipo C ( 1,00x1,30 ) |  | m | 30.14 |
| 5.7 | Fornec. Coloc. Tampa Sobretampa F.F. s/ Chaminé 60cm |  |  |  |
| 5.8 | Alvenaria de tijolo maciço de 0,25 com assente arg ci/ar |  |  |  |
| 5.9 | Chapisco |  | m² |  |
| 5.10 | Reboco com Argamassa Cal Areia e Cimento |  | m² |  |
| 5.11 | Demolição Alvenaria Tijolo Assente com ARG CIMxAREIA |  | m² |  |
| 5.12 | Demolição de Concreto Armado |  | m³ |  |
| 6 | Bocas de Lobo |  |  |  |
| 6.1 | Boca de Lobo c/ fornec. e coloc. artefatos |  | un | 81.00 |
| 7 | Envelopamento |  |  |  |
| 7.1 | Concreto p/ envelopamento fck> 18 MPa |  | m³ | 726.00 |
| 8 | Cadastro |  |  |  |
| 8.1 | Cadastro de redes |  | m | 3744.50 |
| 9 | Reconstrução de ligação predial pluvial com fornecimento de material |  |  |  |
| 9.1 | Ligação domic 100mm tubo PVC completa com caixa |  | m |  |
| 10 | Limpeza da galeria |  |  |  |
| 10.1 | Limpeza da galeria existente |  | m³ |  |

4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços de drenagem da Avenida Dona Teodora serão executados conforme as especificações técnicas do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre- Esgotos Pluviais - Volume 04 (Departamento de Esgotos Pluviais – DEP,1996).

5. – PLANTAS DE PROJETO