ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Memorial Descritivo e justificativo

A-APRESENTAÇÃO

O projeto aqui apresentado foi elaborado em atendimento à carta convite nº 02.081071.99.0 para a execução dos estudos hidrológicos e projeto de drenagem urbana da Avenida Severo Dullius.

Será apresentado conforme normatiza o Caderno de Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais/Prefeitura Municipal de Porto Alegre, atendendo sempre as recomendações de ordem econômica e ambientais.

B- CONCEPÇÃO DO PROJETO

#### B.1 Introdução

O projeto foi concebido no intuito de proporcionar a drenagem da Av. Severo Dullius no trecho 1 da Av. dos Estados à rua Eugênio Rubbo e no trecho 2 da rua Eugênio Rubbo à rua Lenea Gaelzer.

Com a necessidade de ligar o projeto às obras existentes e objetivando fornecer uma visão global da situação atual, visto que o presente projeto será elaborado concomitantemente com o projeto geométrico em questão, fazendo-se necessário relacionar os subsídios existentes a seguir utilizados na sua elaboração.

Para minimzar os freqüentes alagamentos que ocorrem na Av. das Indústrias, foram elaborados três projetos complementares , levando as águas pluviais para o canal principal da Av. Severo Dullius.

São os projetos anexos das ruas Bartolomeu Bernardi , Bernardino Bernardi e Eugênio Rubbo.

#### B.2 Generalidades

Os estudos hidrológicos visam, fundamentalmente, fornecer subsídios para a definição do tipo de dispositivos de drenagem a ser utilizado, com relação à sua localização e dimensionamento hidráulico.

Para isso, utilizaram-se todos os elementos que pudessem contribuir na definição do tipo e na localização das obras a implantar, buscando-se apoio nos estudos topográficos, no projeto geométrico e os dados existentes na área de influência do projeto pluvial obtidos junto aos órgãos responsáveis (SMOV, DEP,DMAE,CEEE,CRT) adequando-se as exigências do DEP/PMPA.

O critério básico será o de interceptar e captar as águas superficiais, conduzindo-as ao canal a céu aberto situado no canteiro central.

#### B.3 Subsídios existentes

Os principais subsídios encontrados e utilizados na elaboração do projeto de drenagem superficial urbana, entre outros, foram :

- Planta de situação e localização;

- Elementos relativos à urbanização da bacia contribuinte, na situação atual (tipo de ocupação da área-comercial, residencial,...);

- Levantamento topográfico caracterizando a rede existente interferente na área do projeto;

- Projeto planialtimétrico da área de projeto na escala 1:2000 ou 1:1000 com pontos notáveis cotados das ruas Lenea Gaelzer, Eugênio Rubbo, av. dos Estados e av.Severo Dullius.

- Cartas aéreas na escala 1:5000 e 1:1000;

- Notas de serviço de terraplenagem ;

- Inspeção “ in loco” onde foi avaliada o comportamento de toda a estrutura de drenagem existente, bem como a área de contribuição;

C- PARÂMETROS FIXADOS PARA O PROJETO

Deflúvio Superficial :

Para o cálculo da vazão de projeto será utilizada a fórmula do Método Racional, determinada pelas fórmulas a seguir :

Q = 2,78 C Imáx A   para áreas até 30ha

Q = 2,78 C Imáx A0.95   para áreas entre 30 e 50ha

Q = 2,78 C Imáx A0.90   para áreas entre 50 e 150ha

Onde       Imáx : intensidade máxima em mm/h

###### A : área de contribuição no trecho em ha

C=coeficiente de escoamento médio superficial( runoff)

Tempo de recorrência :

O tempo de retorno utilizado na microdrenagem é igual a 5 anos e na macrodrenagem igual a 10 anos.

Tempo de Concentração :

O tempo de concentração será calculado pela fórmula de Kirpich :

tc = 0,01974L0,77I0,385referente ao posto do Aeroporto.

Intensidade da chuva :

De acordo com o zoneamento a intensidade máxima será calculada pela expressão Imáx = 748,342.TR0,191(td+10)0,803referente ao posto do Aeroporto.

Coeficiente de escoamento superficial :

Foi utilizado coeficiente de escoamento médio superficial (run-off ) para zona

residencial urbana c = 0,60.

Velocidade de escoamento :

Para o cálculo das velocidades de escoamento utilizou-se a fórmula de Manning, respeitando os valores máximo ( 4,0 m/s) e mínimo ( 0,8 m/s) recomendados pelo DEP.

### D- DESTINO FINAL DOS EFLUENTES

Conforme exigência do DEP, o destino final dos efluentes da rede projetada se dará no valão ao lado do Dique que leva as águas para a casa de bombas CB-06.

PROJETO DE DRENAGEM

Memorial Descritivo

O dimensionamento dos dutos pluviais da Av. Severo Dullius levou em consideração a orientação da seção de projetos da DOP / DEP no sentido de aliviar a rede pluvial existente na Av. das Indústrias.

De acordo com o lay-out da micro drenagem para um TR=5 anos adotando-se o coeficiente de run-off=0,60 foram calculadas as contribuições, das ruas existentes, para o galeria e/ou canal de drenagem situado no canteiro central da Av. Severo Dullius.

Da mesma forma, prevendo as obras de expansão do Aeroporto Salgado Filho, nos foram solicitadas três esperas para as vazões previstas pela INFRAERO.

Como a área é muito plana e os terrenos são baixos e alagadiços, as redes pluviais deverão ter a forma de galerias, ao invés, de tubos com pequeno recobrimento.