ESTUDOS HIDROLÓGICOS E PROJETO DE DRENAGEM

Memorial Descritivo e justificativo

A-APRESENTAÇÃO

O projeto aqui apresentado foi elaborado em atendimento à AD nº 02.081039.02.6 para a execução dos estudos hidrológicos e projeto de drenagem urbana das ruas do LOTE 7 .

Será apresentado conforme normatiza o Caderno de Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais/Prefeitura Municipal de Porto Alegre, atendendo sempre as recomendações de ordem econômica e ambientais.

B- CONCEPÇÃO DO PROJETO

#### B.1 Introdução

O projeto foi concebido no intuito de proporcionar a drenagem das ruas José Inácio e Ely Vieira Goulart (trecho: a partir do PI2001 até a rua Santo Angelo) e das ruas Florêncio Farias até a rua Santa Helena.

O critério básico foi o de captar as águas superficiais através de bocas-de-lobo de máxima eficiência e conduzí-la a vala a céu aberto existente na rua Santa Helena.

#### B.2 Generalidades

Os estudos hidrológicos visam, fundamentalmente, fornecer subsídios para a definição do tipo de dispositivos de drenagem a ser utilizado, com relação à sua localização e dimensionamento hidráulico.

Para isso, utilizaram-se todos os elementos que pudessem contribuir na definição do tipo e na localização das obras a implantar, buscando-se apoio nos estudos topográficos, no projeto geométrico e os dados existentes na área de influência do projeto pluvial obtidos junto aos órgãos responsáveis (SMOV, DEP,DMAE,CEEE,CRT) adequando-se as exigências do DEP/PMPA.

#### B.3 Subsídios existentes

Os principais subsídios encontrados e utilizados na elaboração do projeto de drenagem superficial urbana, entre outros, foram :

- Planta de situação e localização;

- Elementos relativos à urbanização da bacia contribuinte, na situação atual (tipo de ocupação da área-comercial, residencial,...);

- Levantamento topográfico caracterizando a rede existente interferente na área do projeto;

- Projeto planialtimétrico da área de projeto na escala 1:2000 ou 1:1000

- Cartas aéreas na escala 1:5000 e 1:1000;

- Notas de serviço de terraplenagem ;

- Inspeção “ in loco” onde foi avaliada  a área de contribuição;

C- PARÂMETROS FIXADOS PARA O PROJETO

Deflúvio Superficial :

Para o cálculo da vazão de projeto será utilizada a fórmula do Método Racional, determinada pelas fórmulas a seguir :

Q = 2,78 C Imáx A   para áreas até 30ha

Q = 2,78 C Imáx A0.95   para áreas entre 30 e 50ha

Q = 2,78 C Imáx A0.90   para áreas entre 50 e 150ha

Onde       Imáx : intensidade máxima em mm/h

###### A : área de contribuição no trecho em ha

C: coeficiente de escoamento médio superficial( runoff)

Q : vazão em l/s

Tempo de recorrência :

O tempo de retorno utilizado na microdrenagem é igual a 5 anos e na macrodrenagem igual a 10 anos.

Tempo de Concentração :

O tempo de concentração será calculado pela fórmula de Kirpich :

tc:tempo de concentração em minutos

L: comprimento de talvegue em metros

tc = 0,01974L0,77I0,385                        I : declividade média do talvegue

Intensidade da chuva :

De acordo com o zoneamento a intensidade máxima será calculada pela expressão Imáx = 2491,782.TR0,192(td+16)1,021referente ao posto 8º DISME.

Imáx: intensidade máxima de chuva em mm/h

TR: tempo de retorno em anos

td: tempo de duração da precipitação em minutos

Coeficiente de escoamento superficial :

Foi utilizado coeficiente de escoamento médio superficial (run-off ) para zona

residencial urbana c = 0,60.

Velocidade de escoamento :

Para o cálculo das velocidades de escoamento utilizou-se a fórmula de Manning, respeitando os valores máximo ( 4,0 m/s) e mínimo ( 0,8 m/s) recomendados pelo DEP.

### D- DESTINO FINAL DOS EFLUENTES

De acordo com os cálculos de dimensionamento, verificamos que a rede pluvial existente Ø0,40m na rua Santo Ângelo é insuficiente e deverá ser substituída por outra de Ø0,80m conforme o projeto proposto e após se dará em uma vala a céu aberto que possui capacidade para o fluxo a jusante.