ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Memorial Descritivo e justificativo

A-APRESENTAÇÃO

O projeto aqui apresentado foi elaborado em atendimento à AD nº 02.081114.01.0 (TP Nº91/2001) para a execução dos estudos hidrológicos e projeto de drenagem urbana das ruas e/ou acessos do LOTE 10 .

Será apresentado conforme normatiza o Caderno de Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais/Prefeitura Municipal de Porto Alegre, atendendo sempre as recomendações de ordem econômica e ambientais.

B- CONCEPÇÃO DO PROJETO

#### B.1 Introdução

O projeto foi concebido no intuito de proporcionar a drenagem do Acesso A(rua 4556)-Jardim Camaquã trecho: da rua João Pitta Pinheiro Filho à rua 4509.

Com a necessidade de ligar o projeto às obras existentes e objetivando fornecer uma visão global da situação atual, visto que o presente projeto será elaborado concomitantemente com o projeto geométrico em questão, fazendo-se necessário relacionar os subsídios existentes a seguir utilizados na sua elaboração.

#### B.2 Generalidades

Os estudos hidrológicos visam, fundamentalmente, fornecer subsídios para a definição do tipo de dispositivos de drenagem a ser utilizado, com relação à sua localização e dimensionamento hidráulico.

Para isso, utilizaram-se todos os elementos que pudessem contribuir na definição do tipo e na localização das obras a implantar, buscando-se apoio nos estudos topográficos, no projeto geométrico e os dados existentes na área de influência do projeto pluvial obtidos junto aos órgãos responsáveis (SMOV, DEP,DMAE,CEEE,CRT) adequando-se as exigências do DEP/PMPA.

O critério básico será o de interceptar e captar as águas superficiais, conduzindo-as a rede pluvial existente na Rua João Pitta Pinheiro Filho, Ø 30cm, e que possui capacidade para o fluxo de montante.

#### B.3 Subsídios existentes

Os principais subsídios encontrados e utilizados na elaboração do projeto de drenagem superficial urbana, entre outros, foram :

- Planta de situação e localização;

- Elementos relativos à urbanização da bacia contribuinte, na situação atual (tipo de ocupação da área-comercial, residencial,...);

- Levantamento topográfico caracterizando a rede existente interferente na área do projeto;

- Projeto planialtimétrico da área de projeto na escala 1:2000 ou 1:1000

- Cartas aéreas na escala 1:5000 e 1:1000;

- Notas de serviço de terraplenagem ;

- Inspeção “ in loco” onde foi avaliada  a área de contribuição;

C- PARÂMETROS FIXADOS PARA O PROJETO

Deflúvio Superficial :

Para o cálculo da vazão de projeto será utilizada a fórmula do Método Racional, determinada pelas fórmulas a seguir :

Q = 2,78 C Imáx A   para áreas até 30ha

Q = 2,78 C Imáx A0.95   para áreas entre 30 e 50ha

Q = 2,78 C Imáx A0.90   para áreas entre 50 e 150ha

Onde       Imáx : intensidade máxima em mm/h

###### A : área de contribuição no trecho em ha

C=coeficiente de escoamento médio superficial( runoff)

Tempo de recorrência :

O tempo de retorno utilizado na microdrenagem é igual a 5 anos e na macrodrenagem igual a 10 anos.

Tempo de Concentração :

O tempo de concentração será calculado pela fórmula de Kirpich :

tc = 0,01974L0,77I0,385referente ao posto do Aeroporto.

Intensidade da chuva :

De acordo com o zoneamento a intensidade máxima será calculada pela expressão Imáx = 2491,782.TR0,192(td+16)1,021referente ao posto 8º DISME.

Coeficiente de escoamento superficial :

Foi utilizado coeficiente de escoamento médio superficial (run-off ) para zona

residencial urbana c = 0,60.

Velocidade de escoamento :

Para o cálculo das velocidades de escoamento utilizou-se a fórmula de Manning, respeitando os valores máximo ( 4,0 m/s) e mínimo ( 0,8 m/s) recomendados pelo DEP.

### D- DESTINO FINAL DOS EFLUENTES

Conforme exigência do DEP, o destino final dos efluentes da rede projetada se dará na rede existente na rua João Pitta Pinheiro Filho cujo diâmetro é Ø30cm. A drenagem natural ocorrerá simplesmente pelo escoamento da água da chuva na pista.