## Santos
OBRA: Rua Santos
TR : 5 anos coef.RUN-OFF : 0,6
POSTO HIDROLÓGICO : 8ª DISME
LOCAL | VÉRTICE |  | L (m) |  | COTAS(m) |  |  | ÁREA(ha) |  | Coeficientes |  | tc | VAZÃO |  |  |  | VAZÃO | VELOCIDADE |  |  |  |  | COTA DO GREIDE
| MONT. | JUS. |  | P(mm/h) | greide | greide | i (rua) | TRECHO | ACUM. | C | K |  | PROJ | DIMENSÕES | Ø adotado | i (canal) | CANAL | V DN | Qh/QD | Cv | V N | T P | MONT | JUS.
[5 empty] | montante | jusante | m/m |  |  |  |  | (min) | (l/s) | (m) |  | (m/m) | (l/s) |  |  | tabela |  | (min)
[8 empty] | Aext | 0.15
mont-PV1 | MONT. | 1 | 80 | 151.6095 | 30.293 | 26.467 | 0.047825 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 75 | 5 | 139.0865 | 0.25885 | 0.3 | 0.0478 | 211.4005 | 3.1201 | 0.65793 | 1.07 | 2.9159 | 0.42734 | 29.068 | 25.244 | 29.016 | 27.392
PV1-PV2 | 1 | 2 | 40 | 148.523 | 26.467 | 23.913 | 0.06385 | 0.2 | 0.75 | 0.6 | 75 | 5.4273 | 185.8022 | 0.27141 | 0.3 | 0.06625 | 248.8772 | 3.7418 | 0.74656 | 1.09 | 3.4329 | 0.17817 | 25.244 | 22.594 | 27.392 | 24.948
PV2-PV3 | 2 | 3 | 40 | 147.2726 | 23.913 | 21.71 | 0.055075 | 0.2 | 0.95 | 0.6 | 75 | 5.6055 | 233.3682 | 0.31675 | 0.4 | 0.04585 | 445.8984 | 3.5288 | 0.52337 | 1.02 | 3.4596 | 0.18892 | 22.594 | 20.76 | 24.948 | 22.529
PV3-PV4 | 3 | 4 | 40 | 145.9693 | 21.71 | 20.352 | 0.03395 | 0.2 | 1.15 | 0.6 | 75 | 5.7944 | 279.9983 | 0.33124 | 0.4 | 0.052 | 474.8626 | 3.7949 | 0.58964 | 1.03 | 3.6844 | 0.17567 | 20.647 | 19.442 | 22.529 | 20.401
PV4-PV5 | 4 | 5 | 40 | 144.7777 | 20.352 | 19.709 | 0.016075 | 0.2 | 1.35 | 0.6 | 75 | 5.9701 | 326.0105 | 0.39385 | 0.4 | 0.028 | 348.4539 | 3.0551 | 0.93559 | 1.13 | 2.7036 | 0.21822 | 19.442 | 19.193 | 20.401 | 19.447
PV5-PV6 | 5 | 6 | 25 | 143.3241 | 19.709 | 19.528 | 0.00724 | 0.125 | 1.475 | 0.6 | 75 | 6.1883 | 352.6203 | 0.49654 | 0.6 | 0.00952 | 599.0558 | 2.169 | 0.58863 | 1.05 | 2.0658 | 0.1921 | 18.941 | 18.703 | 19.447 | 18
PV6-PV7 | 6 | 7 | 40 | 142.0682 | 19.528 | 19.22 | 0.0077 | 0.2 | 1.675 | 0.6 | 75 | 6.3804 | 396.9243 | 0.52188 | 0.6 | 0.00925 | 590.4997 | 2.1788 | 0.67218 | 1.07 | 2.0363 | 0.30598 | 18.703 | 18.333 | 18.472 | 18.222
PV7-PV8 | 7 | 8 | 40 | 140.1121 | 19.22 | 18.874 | 0.00865 | 0.2 | 1.875 | 0.6 | 75 | 6.6864 | 438.2006 | 0.58119 | 0.6 | 0.00635 | 489.2555 | 1.8896 | 0.89565 | 1.12 | 1.6871 | 0.35281 | 18.333 | 18.079 | 18.222 | 18.003
PV8-PV9 | 8 | 9 | 40 | 137.9218 | 18.874 | 18.549 | 0.008125 | 0.2 | 2.075 | 0.6 | 75 | 7.0392 | 477.3611 | 0.60103 | 0.6 | 0.0063 | 487.3255 | 1.8989 | 0.97955 | 1.13 | 1.6805 | 0.35107 | 18.079 | 17.827 | 17.903 | 17.732
PV9-PV10 | 9 | 10 | 35 | 135.8085 | 18.549 | 18.254 | 0.0084286 | 0.175 | 2.25 | 0.6 | 75 | 7.3903 | 509.6894 | 0.64326 | 0.8 | 0.005 | 934.9922 | 1.868 | 0.54513 | 1.03 | 1.8136 | 0.31227 | 17.626 | 17.389 | 17.732 | 17.532
PV10-PV11 | 10 | 11 | 22 | 133.982 | 18.254 | 18.223 | 0.0014091 | 0.11 | 2.36 | 0.6 | 75 | 7.7026 | 527.4174 | 0.62444 | 0.8 | 0.0062727 | 1047.2519 | 2.0314 | 0.50362 | 1 | 2.0314 | 0.1805 | 17.389 | 17.251 | 17.095 | 16.975
[25 empty] | 16.975 | 16.812