Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	3

2. INTRODUÇÃO	4

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	4

4. PROJETO DE REDE COLETORA	4

5. PROJETO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA                                                         	8

6. RELAÇÃO DE MATERIAIS       						            9

- 7. PEÇAS GRÁFICAS              		               					10

- 1.        APRESENTAÇÃO

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o resultado dos estudos que geraram o Projeto da Rede de Esgoto Cloacal, visando a pavimentação da Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, cujo trecho a ser pavimentado inicia a partir da Rua Oscar Schmitt até a Av. Presidente Vargas, com extensão projetada de 680,00 m, no Bairro Ilha da Pintada, em Porto  Alegre – RS.

Este serviço, faz parte da Adjudicação Direta Nº 02.081188.02.1 com Ordem de início nº 01/2003 de 06/01/2003.

Objeto de Contrato: Elaboração do Projeto de Esgoto Cloacal e Licenciamento Ambiental da Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, trecho entre a Rua Oscar Schmitt e Av. Presidente Vargas.

Extensão contratada: 680,00 m

Contratada: PIRES SS ENGENHARIA S/C LTDA.

Data da assinatura do contrato: 21/11/2002

Prazo de Execução:  Inicial:30 dias

O Projeto contém os seguintes volumes:

- Projeto de Esgoto Cloacal

- Laudo Técnico de Cobertura Vegetal;

1.1 EQUIPE TÉCNICA

Na execução do projeto a consultora utilizou a seguinte equipe técnica:

- Responsável Técnico e Coordenador Geral

## Eng.º Luiz Fernando Soares Pires	CREA 97138

- Projeto de Esgoto Cloacal

## Eng.º Luiz Fernando Soares Pires	CREA 97138

- Laudo Técnico de Cobertura Vegetal

## Eng.ª Ftal. Magda Lea Bolzan Zanon	CREA 84036

- 2.        INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo elaboração do projeto de coleta de esgoto cloacal ,através de rede, da Av. Nsa. Sra. Da Boa Viagem que fica entre as Rua Oscar Schimidt e Av. Presidente Varga na localidade da Ilha da Pintada, grande Porto Alegre.

- DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

De acordo com as diretrizes do DMAE, todo esgoto coletado na Rua Nossa Senhora da Boa Viagem  será encaminhado para uma Estação  Elevatória Final.

4 .         PROJETO DA REDE COLETORA

- 4.1 PARÂMETROS BÁSICOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o dimensionamento da rede coletora, adotou-se os valores preconizados pelas diretrizes técnicas do DMAE.

-    Consumo "per cápita"...........................q = 200 l/hab.dia

-     Coeficiente de retorno..........................c = 80%

- Nº de habitantes por economia ......... .N = 8 hab.

- K1 = 1,2

- K2 = 1,5

- Vazão de infiltração ........................0,005 l/s.m

- Recobrimento mínimo na via pública = 0,90m

- Recobrimento mínimo no passeio público = 0,65m

- Diâmetro mínimo = 150 mm

- Coeficiente de Rugosidade ( manning) = 0,010

- Distância máxima entre PVs = 100m

- declividade mínima = 0,006122 . Qi-6/13

No dimensionamento da rede também foram seguidas as Normas NBR 9649/86 e NBR 9814/87.

- 4.2 TRAÇADO DA REDE COLETORA

O traçado geral do sistema coletor, por tratar-se de uma área essencialmente plana, foi condicionado pelo projeto urbanístico, em especial pelo traçado viário.

O traçado da rede coletora é apresentado nas pranchas em anexo, a qual contém a numeração dos Poços de Visita, trechos dos coletores, suas distâncias, declividades e diâmetros.

- 4.3 CÁLCULO DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO

Para a determinação das vazões afluentes ao sistema coletor, considerou-se as parcelas devidas aos esgotos domésticos e as águas de infiltração.

Os esgotos domésticos tiveram sua contribuição estimada a partir das ocupações previstas em cada região da rua,  já mencionadas no item 3 acima.

Assim, as vazões foram determinadas de acordo com a NBR 9649/86 pela fórmula:

Q = K1.K2.Qmf + Qinf;

Nestas equações o valor de Qm deriva da fórmula:

Qm = q.C.P

Sendo que os valores de P e q estão definidos no item 3 acima, de acordo com a ocupação prevista em cada lote.

A vazão de infiltração é obtida através da aplicação da taxa de infiltração citada no item 3.1 acima, de forma que:

Qinf = Ti.L , onde L é a extensão total da rede coletora.

Para o dimensionamento das redes coletoras trabalhou-se com as vazões geradas em cada trecho de rede extraídas das equações acima, resultando os seguintes quadros de vazões:

Estas vazões foram determinadas de acordo com os parâmetros apresentados no item 3 e o traçado da rede apresentado nas pranchas  em anexo.

4.4 DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO

A rede coletora de esgotos do sistema de esgotos sanitários da referida rua, foi projetada para funcionar como conduto livre.

O projeto baseou-se na NBR 9649/86, adotando-se uma vazão mínima de 1,5 l/s. Adotou-se diâmetros mínimos DN 150mm para a rede coletora.

As declividades foram estabelecidas de forma a minimizar os custos de implantação e atender as exigências de controle da deposição de material na rede. Desta forma, foi verificado o valor da tensão trativa em cada trecho de forma a ter-se, em qualquer situação, um valor igual ou superior a 1 N/m².

Observou-se os valores da velocidade de forma que a mesma não exceda a velocidade de 5m/s .

As lâminas foram verificadas de forma tal que se mantivessem dentro dos limites pré-estabelecidos de:

0,12 < Y/D < 0,75

O controle da ocorrência de remanso com vistas à prevenção de turbulências indesejáveis à manutenção das condições do regime de escoamento, foi feito em cada Poço de Visita através do nivelamento dos tirantes de montante e jusante.

Admitiu-se um desnível de até 1,5 cm como tolerável frente às descontinuidades das vazões.

As verificações hidráulicas foram baseadas na fórmula de Manning, com a utilização dos métodos iterativos de cálculo, deduzidos das equações de Chézy e da Continuidade, sendo que para a determinação do valor de TETA (Ø), a equação foi deduzida pelo método de Newton-Raphson.

Foram utilizadas as seguintes equações:

V = (Rh2/3.I1/2) / n

ƒ = ÿ.n².V²/ Rh1/3

para: ƒ=Força trativa ou tensão de arraste

ÿ=Peso específico do líquido transportado

Rh=Raio hidráulico

Em função da utilização de tubulações em PVC adotou-se o valor consagrado, para esse material, de n=0,010 na fórmula de manning e suas derivadas.

Assim, a declividade mínima resultou em:

- Imin = 0,006122.Qin-6/13

A seguir está sendo apresentada a planilha de dimensionamento da rede coletora .

- 5.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS

- 5.1 TUBULAÇÕES

A rede projetada será executada em tubulações de PVC rígido, de cor ocre para redes públicas, com seção circular, adotando-se o diâmetro mínimo de 150mm. Foram adotadas as profundidades mínimas de 0,80 cm para coletoras assentados sob o passeio público e de 1,05 m para coletores assentados sob o leito das ruas.

Procurou-se minimizar as escavações e manter a rede em menores profundidades, visando a redução de custos e facilidades construtivas. A profundidade máxima de assentamento da rede foi de 1,00m.

Para profundidades acima de 1,5 m pode-se prever a necessidade de escoramento e rebaixamento do lençol freático tendo-se em vistas as condições geológicas do local das obras.

É necessário a colocação de válvulas de retenção ao final de cada segmento de rede representados nas pranchas.

Os detalhes da rede coletora relativos a colocação em planta e perfil estão representados nas pranchas.

5.2 RAMAIS PREDIAIS

As canalizações componentes dos ramais prediais serão em PVC com diâmetro de 100mm.

As ligações das residências até a rede coletora serão realizadas por um ramal interno ao lote, com declividade de 0,02 m/m até a caixa de calçada situada no passeio público, e desta, interligado com os ramais de outras duas residências até a rede coletora.

A ligação na rede coletora será feita por selins e curvas de 45° até a obtenção das alturas necessárias à interconexão para as diferentes profundidades de rede.

- 5.3 POÇOS DE VISITA

Os Poços de Visita serão utilizados nas seguintes circunstâncias:

- nos pontos de junção dos coletores;

- nos pontos de mudança de declividade, alinhamento, material empregado e diâmetro da tubulação;

- nos pontos intermediários da rede de forma a manter um espaçamento mínimo de 120m entre os pontos de acesso para inspeção da rede coletora.

Os poços de visita serão em peças pré-moldadas de concreto, conforme as especificações, com as dimensões mínimas de 0,60 m, tendo no fundo confeccionadas as calhas de direcionamento do fluxo de forma tal que sua altura seja igual a geratriz superior do tubo de saída.

Os poços de visita estão representados graficamente nas pranchas.

- 6. RELAÇÃO DE MATERIAIS

6.1.1.	REDE COLETORA

6.1.1.1. Tubos de PVC rígido, ponta e bolsa, junta elástica para coletores públicos de esgoto sanitário com anéis de borracha, cor ocre DN 150mm..............................................................................................635,00 m

6.1.1.2. Poços de visita, tipo N, padrão DMAE:

Para 0,90< y <2,10............................................................................25 um

6.1.1.3. Tampão de f0f0 para Poços de Visia...................................25 un

6.1.1.4.  Ligações Domiciliares..........................................................65 un

- 7. PEÇAS GRÁFICAS