## VALORES (hidden)
Qh/Qd | Vh/Vd
0 | 0
0.01 | 0.321
0.02 | 0.396
0.03 | 0.447
0.04 | 0.487
0.05 | 0.521
0.06 | 0.55
0.07 | 0.575
0.08 | 0.599
0.09 | 0.62
0.1 | 0.639
0.11 | 0.657
0.12 | 0.674
0.13 | 0.69
0.14 | 0.705
0.15 | 0.719
0.16 | 0.732
0.17 | 0.745
0.18 | 0.757
0.19 | 0.769
0.2 | 0.78
0.21 | 0.791
0.22 | 0.802
0.23 | 0.812
0.24 | 0.821
0.25 | 0.831
0.26 | 0.84
0.27 | 0.849
0.28 | 0.857
0.29 | 0.866
0.3 | 0.874
0.31 | 0.881
0.32 | 0.889
0.33 | 0.897
0.34 | 0.904
0.35 | 0.911
0.36 | 0.918
0.37 | 0.924
0.38 | 0.931
0.39 | 0.937
0.4 | 0.944
0.41 | 0.95
0.42 | 0.956
0.43 | 0.962
0.44 | 0.967
0.45 | 0.973
0.46 | 0.979
0.47 | 0.984
0.48 | 0.989
0.49 | 0.994
0.5 | 1
0.51 | 1.004
0.52 | 1.009
0.53 | 1.014
0.54 | 1.019
0.55 | 1.023
0.56 | 1.028
0.57 | 1.032
0.58 | 1.036
0.59 | 1.041
0.6 | 1.045
0.61 | 1.049
0.62 | 1.053
0.63 | 1.057
0.64 | 1.06
0.65 | 1.064
0.66 | 1.068
0.67 | 1.071
0.68 | 1.075
0.69 | 1.078
0.7 | 1.081
0.71 | 1.085
0.72 | 1.088
0.73 | 1.091
0.74 | 1.094
0.75 | 1.097
0.76 | 1.1
0.77 | 1.103
0.78 | 1.105
0.79 | 1.108
0.8 | 1.111
0.81 | 1.113
0.82 | 1.115
0.83 | 1.118
0.84 | 1.12
0.85 | 1.122
0.86 | 1.124
0.87 | 1.126
0.88 | 1.128
0.89 | 1.13
0.9 | 1.131
0.91 | 1.133
0.92 | 1.134
0.93 | 1.136
0.94 | 1.137
0.95 | 1.138
0.96 | 1.139
0.97 | 1.139
0.98 | 1.14

## Sarjeta
VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA DA SARJETA
BECO DAS FLORES
TR= | 5 |  | K= | 76.92 | 76.92 |  | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  | POA - 8 DISMAE
VÉRTICE |  | L | ÁREA (ha) | ÁREA (há) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | VAZÃO | VDN | VAZÃO | VAZÃO | VAZÃO | EFICIÊNCIA | BL(S/N) | OBS. |  |  |  | TC
MONT | JUS | (m) | TRECHO | TOTAL | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | TOTAL (l/s) | (m/s) | SARJ.(l/s) | CAPTA (l/s) | PASSA (l/s) | (%) | (%)
41.3264
EST 1+13m | PV1 | 27 | 0.163 |  | 42.747 | 41.018 | 0.064037 | 5 | 41.3264 | 41.3264 | 1.6196 | 80.9777 | 30.1682 | 11.1581 | 73 | S | LADO PAR
PV1 | PV2 | 41.65 | 0.163 |  | 41.018 | 38.519 | 0.06 | 5 | 41.3264 | 41.3264 | 1.5677 | 78.3837 | 30.1682 | 11.1581 | 73 | S | Foi projetada boca de lobo
PV2 | PV3 | 5.39 | 0.189 |  | 38.519 | 38.114 | 0.075139 | 5 | 47.9183 | 59.0764 | 1.7543 | 87.7169 | 34.8551 | 24.2213 | 59 | S | no PV1 para diminuir as |  |  |  | 47.9183
PV3 | EST 6+8m | 20 | 0.131 |  | 38.114 | 37.668 | 0.0223 | 5 | 33.2132 | 57.4345 | 0.95572 | 47.7862 | 52.2654 | 5.1691 | 91 | S | vazões de jusante. |  |  |  | 33.2132
EST 6+8m | PV4 | 7 | 0.0705 |  | 37.668 | 37.77 | -0.014571 | 5 | 17.8743 | 23.0434 | 0.77256 | 38.6279 | 23.0434 | 0 | 100 | S | 2 BL´s
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS |  |  |  |  | CAPACIDADE HIDRÁULICA DAS SARJETAS | [11 empty] | Data: JULHO/2002
[6 empty] | BECO DAS FLORES – RUA OTTO NIEMEYER, 1325 - CALÇADÃO TRECHO: A PARTIR DA RUA OTTO NIEMEYER ATÉ O FIM DA RUA | [11 empty] | Revisão:
Visto:
[18 empty] | Pag.: | 13 | 12

## Formato
OBRA: | BECO DAS FLORES | [5 empty] | POA - 8 DISMAE |  |  |  |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
TR= | 5 |  | K= | 76.92 |  | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
| ENTRADA |  |  |  | SAÍDA | ENTRADA |  | SAÍDA | [8 empty] | ENTRADA
LOCAL | VÉRT. | VÉRT. | L | ÁREA (ha) | ÁREA (ha) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | DN | I canal | VAZÃO | VDN | VN | TP | COTA | COTA
| A | B | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (m) | (m/m) | CANAL (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min) | MONT. (m) | JUS. (m)
| 1 | 2 | 41.65 | 0.163 | 0.163 | 41.018 | 38.519 | 0.06 | 5 | 41.3264 | 0.3 | 0.06 | 236.8556 | 3.3509 | 2.4964 | 0.27807 | 39.718 | 37.219
| 2 | 3 | 5.39 | 0.189 | 0.352 | 38.519 | 38.114 | 0.075139 | 5.2781 | 88.0704 | 0.3 | 0.0751 | 264.9891 | 3.7489 | 3.3627 | 0.026714 | 37.219 | 36.8142
| 3 | 4 | 27.3 | 0.131 | 0.483 | 38.114 | 37.554 | 0.020513 | 5.3048 | 120.041 | 0.3 | 0.03 | 167.4822 | 2.3694 | 2.5779 | 0.1765 | 36.8142 | 35.9952
| 4 | 5 | 2.22 | 0.141 | 0.624 | 37.554 | 38.05 | -0.22342 | 5.4813 | 154.0431 | 0.4 | 0.01 | 208.2466 | 1.6572 | 1.813 | 0.020409 | 35.895 | 35.8728
| 5 | 6 | 36.05 | 0 | 0.624 | 38.05 | 36.09 | 0.054369 | 5.5017 | 154.0431 | 0.4 | 0.04 | 416.4932 | 3.3144 | 3.0625 | 0.19619 | 35.8728 | 34.4308
| 6 | 7 | 4.7 | 0.204 | 0.828 | 36.09 | 35.99 | 0.021277 | 5.6979 | 203.0223 | 0.4 | 0.04 | 416.4932 | 3.3144 | 3.2945 | 0.023777 | 34.4308 | 34.2428
| 7 | 8 | 21.7 | 0 | 0.828 | 35.99 | 33.39 | 0.11982 | 5.7217 | 201.6412 | 0.4 | 0.087742 | 616.8528 | 4.9088 | 4.4032 | 0.082137 | 33.889 | 31.985
| 8 | 9 | 11.3 | 0.131 | 0.959 | 33.39 | 32.09 | 0.11504 | 5.8038 | 233.5434 | 0.4 | 0.088407 | 619.1865 | 4.9274 | 4.5874 | 0.041055 | 31.685 | 30.686
| 9 | 10 | 11.2 | 0 | 0.959 | 32.09 | 30.79 | 0.11607 | 5.8449 | 233.5434 | 0.4 | 0.088929 | 621.01 | 4.9419 | 4.6009 | 0.040572 | 30.686 | 29.69
| 10 | 11 | 3.3 | 0 | 0.959 | 30.79 | 30.89 | -0.030303 | 5.8854 | 231.9437 | 0.4 | 0.024 | 322.6143 | 2.5673 | 2.7932 | 0.01969 | 29.39 | 29.3108
| 11 | 12 | 16.72 | 0.148 | 1.107 | 30.89 | 29.25 | 0.098086 | 5.9051 | 267.739 | 0.4 | 0.063445 | 524.5375 | 4.1742 | 4.1909 | 0.066494 | 29.3108 | 28.25
| 12 | 13 | 12.89 | 0.102 | 1.209 | 29.25 | 28.15 | 0.085337 | 5.9716 | 292.4087 | 0.4 | 0.085337 | 608.3421 | 4.8411 | 4.7878 | 0.044871 | 28.25 | 27.15
| 13 | PVE5 | 20.575 | 0.057 | 1.266 | 28.15 | 25.77 | 0.11567 | 6.0165 | 304.0831 | 0.5 | 0.064642 | 959.9764 | 4.8892 | 4.3465 | 0.078895 | 26 | 24.67
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS |  |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | Data: | JULHO/02
[6 empty] | BECO DAS FLORES – RUA OTTO NIEMEYER, 1325 - CALÇADÃO TRECHO: A PARTIR DA RUA OTTO NIEMEYER ATÉ O FIM DA RUA | [10 empty] | Revisão:
Visto:
[17 empty] | Pag.: | 11

## calculo (hidden)
OBRA: | Beco das Flores | [5 empty] | POA - 8 DISMAE | [5 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
TR= | 5 |  | K= | 76.92 |  | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO | [7 empty] | K= | 76.92
| ENTRADA |  |  |  | SAÍDA | ENTRADA |  | SAÍDA | [9 empty] | ENTRADA |  | Envelop
LOCAL | VÉRT. | VÉRT. | L | ÁREA (ha) | ÁREA (ha) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | DN | DN | I canal | VAZÃO | VDN | VN | TP | COTA | COTA |  | ÁREA TUBO | QH/QD | VH/VD | CHUVA | TC | PROF A | PROF B | RECOBR | RECOBR |  |  | ÁREA SEÇÃO
| A | B | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (m) | (m) | (m/m) | CANAL (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min) | MONT. (m) | JUS. (m) | (m)
| 1 | 2 | 41.65 | 0.163 | 0.163 | 41.018 | 38.519 | 0.06 | 5 | 41.3264 | 0.15587 | 0.3 | 0.06 | 236.8556 | 3.3509 | 2.4964 | 0.27807 | 39.718 | 37.219 |  | 0.070685 | 0.17 | 0.745 | 152 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ø 0,40
| 2 | 3 | 5.39 | 0.189 | 0.352 | 38.519 | 38.114 | 0.075139 | 5.2781 | 88.0704 | 0.19848 | 0.3 | 0.0751 | 264.9891 | 3.7489 | 3.3627 | 0.026714 | 37.219 | 36.8142 |  | 0.070685 | 0.33 | 0.897 | 150 | 5.2781 | 1.3 | 1.2998 | 1 | 0.99979 | 2 | 3 | 0 | Ø 0,50
| 3 | 4 | 27.3 | 0.131 | 0.483 | 38.114 | 37.554 | 0.020513 | 5.3048 | 120.041 | 0.26478 | 0.3 | 0.03 | 167.4822 | 2.3694 | 2.5779 | 0.1765 | 36.8142 | 35.9952 |  | 0.070685 | 0.72 | 1.088 | 149 | 5.3048 | 1.2998 | 1.5588 | 0.99979 | 1.2588 | 3 | 4 | 0 | Ø 0,60
| 4 | 5 | 2.22 | 0.141 | 0.624 | 37.554 | 38.05 | -0.22342 | 5.4813 | 154.0431 | 0.35724 | 0.4 | 0.01 | 208.2466 | 1.6572 | 1.813 | 0.020409 | 35.895 | 35.8728 | 2 | 0.12566 | 0.74 | 1.094 | 148 | 5.4813 | 1.659 | 2.1772 | 1.259 | 1.7772 | 4 | 5 | 0 | Ø 0,80
| 5 | 6 | 36.05 | 0 | 0.624 | 38.05 | 36.09 | 0.054369 | 5.5017 | 154.0431 | 0.27547 | 0.4 | 0.04 | 416.4932 | 3.3144 | 3.0625 | 0.19619 | 35.8728 | 34.4308 | 36 | 0.12566 | 0.37 | 0.924 | 148 | 5.5017 | 2.1772 | 1.6592 | 1.7772 | 1.2592 | 5 | 6 | 0
| 6 | 7 | 4.7 | 0.204 | 0.828 | 36.09 | 35.99 | 0.021277 | 5.6979 | 203.0223 | 0.30552 | 0.4 | 0.04 | 416.4932 | 3.3144 | 3.2945 | 0.023777 | 34.4308 | 34.2428 |  | 0.12566 | 0.49 | 0.994 | 147 | 5.6979 | 1.6592 | 1.7472 | 1.2592 | 1.3472 | 6 | 7 | 0
| 7 | 8 | 21.7 | 0 | 0.828 | 35.99 | 33.39 | 0.11982 | 5.7217 | 201.6412 | 0.263 | 0.4 | 0.087742 | 616.8528 | 4.9088 | 4.4032 | 0.082137 | 33.889 | 31.985 |  | 0.12566 | 0.33 | 0.897 | 146 | 5.7217 | 2.101 | 1.405 | 1.701 | 1.005 | 7 | 8
| 8 | 9 | 11.3 | 0.131 | 0.959 | 33.39 | 32.09 | 0.11504 | 5.8038 | 233.5434 | 0.2775 | 0.4 | 0.088407 | 619.1865 | 4.9274 | 4.5874 | 0.041055 | 31.685 | 30.686 |  | 0.12566 | 0.38 | 0.931 | 146 | 5.8038 | 1.705 | 1.404 | 1.305 | 1.004 | 8 | 9
| 9 | 10 | 11.2 | 0 | 0.959 | 32.09 | 30.79 | 0.11607 | 5.8449 | 233.5434 | 0.27719 | 0.4 | 0.088929 | 621.01 | 4.9419 | 4.6009 | 0.040572 | 30.686 | 29.69 | 11 | 0.12566 | 0.38 | 0.931 | 146 | 5.8449 | 1.404 | 1.1 | 1.004 | 0.7 | 9 | 10
| 10 | 11 | 3.3 | 0 | 0.959 | 30.79 | 30.89 | -0.030303 | 5.8854 | 231.9437 | 0.35344 | 0.4 | 0.024 | 322.6143 | 2.5673 | 2.7932 | 0.01969 | 29.39 | 29.3108 |  | 0.12566 | 0.72 | 1.088 | 145 | 5.8854 | 1.4 | 1.5792 | 1 | 1.1792 | 10 | 11
| 11 | 12 | 16.72 | 0.148 | 1.107 | 30.89 | 29.25 | 0.098086 | 5.9051 | 267.739 | 0.31084 | 0.4 | 0.063445 | 524.5375 | 4.1742 | 4.1909 | 0.066494 | 29.3108 | 28.25 |  | 0.12566 | 0.51 | 1.004 | 145 | 5.9051 | 1.5792 | 1 | 1.1792 | 0.6 | 11 | 12
| 12 | 13 | 12.89 | 0.102 | 1.209 | 29.25 | 28.15 | 0.085337 | 5.9716 | 292.4087 | 0.30391 | 0.4 | 0.085337 | 608.3421 | 4.8411 | 4.7878 | 0.044871 | 28.25 | 27.15 |  | 0.12566 | 0.48 | 0.989 | 145 | 5.9716 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 12 | 13
| 13 | PVE5 | 20.575 | 0.057 | 1.266 | 28.15 | 25.77 | 0.11567 | 6.0165 | 304.0831 | 0.32489 | 0.5 | 0.064642 | 959.9764 | 4.8892 | 4.3465 | 0.078895 | 26 | 24.67 |  | 0.19635 | 0.32 | 0.889 | 144 | 6.0165 | 2.15 | 1.1 | 1.65 | 0.6 | 13 | PVE5

## DADOS PARA ORÇAMENTO (hidden)
DADOS SOBRE TUBOS |  |  |  |  | 0.2 | 0.1 | VOLUME | REMOÇÃO | TRAVESSIA
DN | DN EXT | LARG VALA | ESPESSURA | ENROCAMENTO | LARG RADIER | ÁREA RADIER | ENVELOP | DN TUBO | ENROCAM | ENVELOP | RADIER | ESCAV TOT | REMOÇÃO
30 | 0.37 | 0.9 | 0.035 | 0.2 | 0.57 | 0.057 | 0.217 | 0.107 | 0.18 | 0.217 | 0.06 | 1.14 | 0.107
40 | 0.48 | 1 | 0.04 | 0.2 | 0.68 | 0.068 | 0.281 | 0.181 | 0.2 | 0.281 | 0.096 | 1.296 | 0.181
50 | 0.6 | 1.2 | 0.05 | 0.2 | 0.8 | 0.08 | 0.357 | 0.283
60 | 0.72 | 1.3 | 0.06 | 0.2 | 0.92 | 0.092 | 0.439 | 0.407
70
80 | 0.96 | 1.6 | 0.08 | 0.2 | 1.16 | 0.116 | 0.638 | 0.754
90
100 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.14 | 0.829 | 1.131
120 | 1.46 | 2.2 | 0.13 | 0.2 | 1.66 | 0.166 | 1.081 | 1.674
150 | 1.8 | 2.7 | 0.15 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.455 | 2.54

## CÁLCULO DAS QUANTIDADES
BECO DAS FLORES | [36 empty] | COMPRIMENTO DOS TUBOS | [7 empty] | POÇOS DE VISITAS | [8 empty] | TRAVESSIAS Hméd=1
PV | TIPO | COTAS |  |  | Altura | Altura | Altura | Trecho |  | Compri- | Ø | Enve- |  | L(m) | h(m) | e(m) | h(m) | Escor | h(m) | largura | Enroca- | Largura | Largura | Largura | Radier | Radier | Escav. | Escav. | Vol. | Envel. | Envel. | Remoç | Vol | Remoç. | Reaterro | Escor. | DIAMETROS | [7 empty] | PV Tipo A |  |  | PV Tipo B |  |  | PV Tipo C |  |  | L(m) Digit | DN | DN 30 (Sug) | Enroc | Envel | Radier | Escav | Remoç. | Reater
Nº | A,B,C | Fundo | Fundo | Tampa | 1 | 2 | do PV | (PV/BL-PV) |  | mento | (cm) | lope | DN | envelop | média | de | da |  | enroc. | vala | mento | radier | radier | radier | (m2) | (m3) | adicion. | total | Env. | parcial |  | p/ DN | tubos |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | Nº | Altura | adicional | Nº | Altura | adicional | Nº | Altura | adicional
|  | 1(m) | 2(m) | (m) | (m) | (m) | (m) |  |  | L(m) |  | (1/0) | (m) | parc(m) |  | tubo | escav. | (1/0) |  | (m) | (m3) | Diametro | Envelop | (m) | Área | Vol | (m3) | (m3) | (m3/m) | (m) | (m3) | (m3/m) | (m3) | (m3) | (m3) | (m2) | m | m | m | m | m | m | m | m | A | (m) | (m) | B | (m) | (m) | C | (m) | (m) |  |  |  | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3)
T O T A L I Z A Ç Ã O ==>> | [6 empty] | 20.7344 |  |  | 214.995 |  |  | 0 | 49 | [6 empty] | 48.6268 | 0 | 2.04 | 2.04 | 0.863 | 3.364 | 51.9908 | 416.8503 | 3.537 | 49 | 13.769 | 2.233 | 35.5116 | 65.7598 | 351.0905 | 368.676 | 74.34 | 120.08 | 20.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20.7344 | 7.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | A | 39.718 | 39.718 | 41.018 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 2 | 41.65 | 30 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.035 | 1.335 | 0 | 0.2 | 0.9 | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 7.497 | 57.5395 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 4.4566 | 7.497 | 50.0425 | 0 | 41.65 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | A | 37.219 | 37.219 | 38.519 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 3 | 5.39 | 30 | 0 |  | 0 | 1.2999 | 0.035 | 1.3349 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9702 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.9702 | 7.4458 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 0.57673 | 0.9702 | 6.4756 | 0 | 5.39 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | A | 36.8142 | 36.8142 | 38.114 | 1.2998 | 1.2998 | 1.2998 | 3 | 4 | 27.3 | 30 | 0 |  | 0 | 1.4794 | 0.035 | 1.5144 | 1 | 0.2 | 1.2 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 6.552 | 56.1636 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 2.9211 | 6.552 | 49.6116 | 82.6859 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.2998 | 0.29979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | A | 35.895 | 35.9952 | 37.554 | 1.659 | 1.5588 | 1.659 | 4 | 5 | 2.22 | 40 | 1 |  | 2 | 1.868 | 0.04 | 1.908 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.5772 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.068 | 0.15096 | 0.72816 | 6.2346 | 0.281 | 2 | 0.562 | 0.181 | 0.40182 | 1.2902 | 4.9445 | 8.4715 | - | 2.22 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.659 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | A | 35.8728 | 35.8728 | 38.05 | 2.1772 | 2.1772 | 2.1772 | 5 | 6 | 36.05 | 40 | 1 |  | 36 | 1.9182 | 0.04 | 1.9582 | 1 | 0.2 | 1.3 | 9.373 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.068 | 2.4514 | 11.8244 | 103.5954 | 0.281 | 36 | 10.116 | 0.181 | 6.5251 | 21.9404 | 81.655 | 141.1862 | - | 36.05 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.1772 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | A | 34.4308 | 34.4308 | 36.09 | 1.6592 | 1.6592 | 1.6592 | 6 | 7 | 4.7 | 40 | 0 |  | 0 | 1.8801 | 0.04 | 1.9201 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 1.222 | 12.9538 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 0.8507 | 1.222 | 11.7318 | 18.0489 | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.6592 | 0.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | A | 33.889 | 34.2428 | 35.99 | 2.101 | 1.7472 | 2.101 | 7 | 8 | 21.7 | 40 | 0 |  | 0 | 1.7261 | 0.04 | 1.7661 | 1 | 0.2 | 1.3 | 5.642 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 5.642 | 55.4637 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 3.9277 | 5.642 | 49.8217 | 76.6487 | - | 21.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.101 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | A | 31.685 | 31.985 | 33.39 | 1.705 | 1.405 | 1.705 | 8 | 9 | 11.3 | 40 | 0 |  | 0 | 1.4045 | 0.04 | 1.4445 | 0 | 0.2 | 1 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 2.26 | 18.5829 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 2.0453 | 2.26 | 16.3228 | 0 | - | 11.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.705 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | A | 30.686 | 30.686 | 32.09 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 9 | 10 | 11.2 | 40 | 1 |  | 11 | 1.402 | 0.04 | 1.442 | 0 | 0.2 | 1 | 2.24 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.068 | 0.7616 | 3.0016 | 19.152 | 0.281 | 11 | 3.091 | 0.181 | 2.0272 | 6.0926 | 13.0594 | 0 | - | 11.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.404 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | A | 29.39 | 29.69 | 30.79 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 10 | 11 | 3.3 | 40 | 0 |  | 0 | 1.3396 | 0.04 | 1.3796 | 0 | 0.2 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.66 | 5.2127 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 0.5973 | 0.66 | 4.5527 | 0 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | A | 29.3108 | 29.3108 | 30.89 | 1.5792 | 1.5792 | 1.5792 | 11 | 12 | 16.72 | 40 | 0 |  | 0 | 1.2896 | 0.04 | 1.3296 | 0 | 0.2 | 1 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 3.344 | 25.5749 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 3.0263 | 3.344 | 22.2309 | 0 | - | 16.72 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5792 | 0.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | A | 28.25 | 28.25 | 29.25 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 12.89 | 40 | 0 |  | 0 | 1.575 | 0.04 | 1.615 | 1 | 0.2 | 1.3 | 3.3514 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 3.3514 | 30.414 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 2.3331 | 3.3514 | 27.0626 | 41.6347 | - | 12.89 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | A | 26 | 27.15 | 28.15 | 2.15 | 1 | 2.15 | 13 | PVE5 | 20.575 | 50 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 0 | 0.2 | 1.2 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 4.938 | 18.5175 | 0.357 | 0 | 0 | 0.283 | 5.8227 | 4.938 | 13.5795 | 0 | - | - | 20.575 | - | - | - | - | - | 1 | 2.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | folha 01/02 | [26 empty] | folha 02/02

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
EPO - DIVISÃO DE PROJETOS VIÁRIOS
[5 empty] | Data: | MAIO.02
ORÇAMENTO
tabela base preço unitário:Smov-Jun/02
1-DRENAGEM PLUVIAL
Coluna | Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos | Vl. Unitários | Total (R$) | 2000-10-01 | 2002-06-01
AC6+BJ6 | 90 | Escavação mec vala terra com retroescav prof 2,50 m | m3 | 416.8503 | 4.36 | 1817.4672 | 4.36 | 4.36
(10x1,2)BL | 93 | Escavação manual valas em terra até 1,5 m prof | m3 | 8.4 | 13.45 | 112.98 | 13.45 | 13.45
AJ6+BL6 | 103 | Reenchimento de valas com material local (reaterro) | m3 | 351.0905 | 4.31 | 1513.2001 | 4.31 | 4.31
AK6 | 106 | Escoramento tipo A | m3 | 368.676 | 6.94 | 2558.6117 | 6.94 | 6.94
AF6+AZ6 | 110 | Lastro de concreto simples 15 mPa c/ forma (envelop) | m3 | 13.769 | 286.84 | 3949.5 | 241.73 | 286.84
AA6+BI6 | 111 | Radier de concreto armado 15 mPa | m3 | 3.364 | 373.05 | 1254.9253 | 310.88 | 373.05
V6+BG6 | 112 | Enrocamento com pedra britada | m3 | 48.6268 | 41.62 | 2023.8474 | 41.62 | 41.62
AM6+BD6(30) | 125 | Fornec e assent tubo concr simples C2 0.30 P.B | m | 74.34 | 22.75 | 1691.235 | 18.96 | 22.75
AN6 | 126 | Fornec e assent tubo concr simples C2 0.40 P.B | m | 120.08 | 30.64 | 3679.2512 | 28.09 | 30.64
AO6 | 127 | Fornec e assent tubo concr simples C2 0.50 P.B | m | 20.575 | 43.35 | 891.9262 | 39.2 | 43.35
AP6+Trav | 128 | Fornec e assent tubo concr simples C2 0.60 P.B | m | 0 | 54.48 | 0 | 48.23 | 54.48
AQ6+Trav | 135 | Fornec e assent tubo concr armado CA-2 0.80 MF | m | 0 | 98.28 | 0 | 88.28 | 98.28
AR6+Trav | 140 | Fornec e assent tubo concr armado CA -2 1.00 MF | m | 0 | 134.59 | 0 | 170.66 | 134.59
AS6+Trav | 141 | Fornec e assent tubo concr armado CA -2 1.20 MF | m | 0 | 199.9 | 0 | 166.59 | 199.9
AT6+Trav | 142 | Fornec e assent tubo concr armado CA -2 1.50 MF | m | 0 | 300.3 | 0 | 250.25 | 300.3
AU6 | 156 | Poço de visita tipo A 0,80x0,80x1,00 completo | un | 13 | 288.97 | 3756.61 | 266.48 | 288.97
AW6 | 157 | Metro adicional de P.V tipo A 0,80x0,80 | m | 7.7344 | 219.14 | 1694.914 | 205.21 | 219.14
AX6 | 158 | Poço de visita tipo B 1,00x1,00x1,50 completo | un | 0 | 439.64 | 0 | 406.32 | 439.64
AZ6 | 159 | Metro adicional de P.V tipo B 1,00x1,00 | m | 0 | 266.11 | 0 | 249.04 | 266.11
BA6 | 160 | Poço de visita tipo C 1,00x1,30x1,50 c/ chassis compl | un | 0 | 550.57 | 0 | 471.23 | 550.57
BC6 | 161 | Metro adicional de P.V tipo C 1,00x1,30 | m | 0 | 335.21 | 0 | 283.12 | 335.21
CONTAR | 172 | Boca-de-lobo c/ fornec e coloc artefatos | un | 7 | 193.06 | 1351.42 | 172.78 | 193.06
[7 empty] | 310.88 | 373.05
[5 empty] | TOTAL | 26295.8881
Execução de infra-estrutura e pavimentação do Beco das Flores - Calçadão, a partir da Rua Otto Niemeyer, 1325 até o final - Lote 11 (Bairro Tristeza) ( 136,19 m).