Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	4

2. memorial descritivo	6

3. planilhas	10

4. Plantas	13

5. cadastros	19

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO:

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o resultado dos estudos realizados visando a execução da Drenagem Pluvial da Avenida “A” – Loteamento Flor da Restinga no trecho compreendido a partir da Avenida João Antônio da Silveira até 360 m além Porto Alegre – RS, com uma extensão total de 360 m.

Esta rua faz parte do lote de projetos nº 07, AD nº 02.081064.00.4 com Ordem de início nº 136/2000 de 25/05/2000.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2.1. INTRODUÇÃO

O projeto de drenagem visa a definição, o posicionamento e o detalhamento dos dispositivos destinados a captar, conduzir ou desviar as águas pluviais.

Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem, para a Avenida “A” – Loteamento Flor da Restinga, no trecho compreendido a partir da Av. João Antônio da Silveira estendendo-se até 360,00 m.

O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e no projeto geométrico.

Este projeto será desenvolvido, conforme orientação da fiscalização do DEP.

Nos locais, determinados em projeto, serão utilizados meio – fios, a plataforma a ser implantada será formada de pista simples, com duas faixas de rolamento de 3,50 m de largura, declividade transversal de 2,5% para ambos os lados, com revestimento de CBUQ e passeios de largura variável, declividade de 2,0% , drenados através de dispositivos de drenagem urbana .

2.2 CONCEPÇÃO DE PROJETO

A drenagem da Av. A será projetada segundo os padrões convencionais utilizados em drenagem urbana. Devido a pouca declividade existente na referida avenida optou-se, de comum acordo com os técnicos do DEP em fazer a saída das águas através das ruas A e B para descarregar na sanga existente ao final das mesmas. As citadas ruas possuem rede porém, ficou acordado, que as mesmas não seriam aproveitadas para fazer uma interligação.

2.3 Dimensionamento da drenagem urbana

2.3.1. critérios básicos de projeto

Os critérios básicos adotados no presente projeto tiveram como respaldo as normas contidas no Caderno de Encargos CE/92 do DEP (Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre).

- Os condutos irão funcionar com a seção parcialmente cheias.

- Os limites de velocidade estarão compreendidos na faixa entre 0,8 m/s e 4,0 m/s.

- Diâmetro mínimo a ser utilizado é de 0,30 m.

- Material utilizado: concreto simples para os diâmetros compreendidos entre 0,30 m e 0,60 m e

concreto armado os diâmetros superiores

- Os recobrimentos mínimos: Rua = 1,00 m

Passeio = 0,60 m

- Altura da lâmina de Água

Os coletores serão projetados para funcionarem como codutos livres. Para o cálculo da capacidade máxima adotou-se a vazão que corresponde a seção plena do coletor.

- Mudanças de Diâmetro

Deverão ser observados quando da mudança de diâmetro, um rebaixamento na tubulação maior, igual a diferença entre os diâmetros efluente (maior) e afluente (menor).

- Distância Máxima entre Poços de Visita

A mesma deverá ser de no máximo 50 m.

2.3.2. CÁLCULO E METODOLOGIA ADOTADOS

a) Balanço Hidrológico

Utilizou-se no cálculo do deflúvio superficial o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78.C.I.A, onde : Q = vazão(l/s)

I = intensidade de chuva (mm/h)

A = área da bacia (ha)

C = coeficiente de Run-off

b) Área de Contribuição

A área de contribuição de uma bacia em determinado ponto é a soma das áreas de contribuição anteriores acrescida da área contribuinte no trecho.

c)Tempo de Retorno

Para a rede adotou-se um tempo de retorno de 5 anos. No caso de galeria, será adotado um tempo de retorno de 10 anos. Estes valores são usualmente empregados pelo DEP nos projetos de Drenagem Urbana.

d) Coeficiente de Run-off

Este coeficiente varia  em função  do tipo de solo e a sua respectiva cobertura e da umidade do solo quando do início da precipitação. O coeficiente a ser adotado para a rede coletora será de 0,60, segundo indicações do DEP.

e) Tempo de Concentração

O tempo de concentração em um ponto é dado pela soma dos tempos de concentração nos trechos anteriores com tempo de percurso no trecho considerado.

f) Tempo de duração da chuva

O ápice do deflúvio será atingido quando o tempo de duração for igual ao tempo de concentração da bacia.

g) Intensidade máxima de chuva

Segundo informações do DEP, pela localização do trecho, o mesmo está sob a influência do Posto do IPH. O modelo da equação da chuva do referido posto é:

Imáx = 509,859 x Tr 0,196

(td + 10)0,72

onde:

Imáx = intensidade máxima de chuva em mm/h

Tr = tempo de retorno em anos

td = tempo de duração da precipitação em minutos

2.3.3. DIMENSIONAMENTO DA REDE

Considerando o dimensionamento dos coletores a seção plena, foi utilizada a fórmula de Manning com rugosidade igual a 0,013, associada a equação da continuidade.

Q = S x Rh2/3 x I 1/2

n

onde:

Q = vazão a plena seção em l/s

S = área a seção plena da tubulação em m2

Rh = raio hidráulico

I = declividade em m/m

Adotou-se um diâmetro mínimo de 300 mm para a rede coletora.

Foram observados os seguintes limites de velocidade para as condições de vazão crítica:

- vmáx = 4,00 m/s

- vmín = 0,80 m/s

2.3.4. VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DA SARJETA

A verificação hidráulica das sarjetas encontra-se em planilha anexa, seguindo metodologia do DEP. A capacidade das sarjetas foi calculada segundo a fórmula de Manning, considerando um alagamento de até 2,0m, com declividade transversal de 2,5%

Q = 1/n x A x RH2/3 x I1/2

Onde:

n = rugosidade

A = Área

RH = raio hidráulico

I = declividade

2.4. INTERFERÊNCIAS

Na Av. A existem redes de água e esgoto sanitário, este último implantado recentemente. A implantação das redes de drenagem não irão afetar as redes existentes.

3. PLANILHAS

ENTRA PLANILHA DE CÁLCULO PLUVIAL

ENTRA PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA SARJETA

4. PLANTAS

ENTRA ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO

ENTRA PLANTA

ENTRA PLANTA

ENTRA PLANTA

ENTRA PLANTA

5. CADASTROS