## 5 ANOS
OBRA: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA | [10 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL | [12 empty] | Folha 01
TR: 5 anos | [6 empty] | COEF. RUN-OFF: 0,6 |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
POSTO HIDROLÓGICO : AEROPORTO
LOCAL | VÉRTICE |  | L (m) |  |  |  | ÁREA(ha) |  | COTA DA RUA |  | I RUA | TC | Imáx | VAZÃO |  |  | VAZÃO | VELOCIDADE |  |  |  |  | COTA DO GREIDE
| MONT. | JUS. |  | A1 | C1 | AxC | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. |  |  |  | PROJ | DIMENSÕES | I CANAL | CANAL | V DN | Qh/QD | Cv | V N | T P | MONT. | JUS.
[11 empty] | (m/m) | (min) |  | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) |  |  |  |  | (min)
EIXO 3 | 1 | 2 | 10 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 3.22 | 2.55 | 0.067 | 5 |  | 29 | 0.3 | 0.085 | 290 | 4 |  |  | 2.56 | 0.06 | 2.7 | 1.85
| 2 | 3 | 13 |  |  |  | 0.05 | 0.2 | 2.55 | 2.322 | 0.017538 | 5.06 |  | 39 | 0.3 | 0.02 | 140 | 2 |  |  | 1.71 | 0.12 | 1.85 | 1.59
| 3 | 4 | 20 |  |  |  | 0.08 | 0.28 | 2.322 | 2.262 | 0.003 | 5.18 |  | 54 | 0.5 | 0.003 | 210 | 1.08 |  |  | 0.9 | 0.37 | 1.39 | 1.33
EIXO 1 | 4 | 5 | 39 |  |  |  | 0.24 | 0.52 | 2.262 | 2.262 | 0 | 5.55 |  | 99 | 0.5 | 0.002 | 175 | 0.9 |  |  | 0.92 | 0.7 | 1.33 | 1.252
| 5 | 6 | 40 |  |  |  | 0.25 | 0.77 | 2.262 | 2.165 | 0.002425 | 6.25 |  | 142 | 0.5 | 0.002 | 175 | 0.9 |  |  | 1 | 0.66 | 1.252 | 1.172
Rua Dr.João Inácio | 6 | 7 | 39 |  |  |  | 0.39 | 1.16 | 2.165 | 2.091 | 0.0018974 | 6.91 |  | 206 | 0.6 | 0.002 | 280 | 1 |  |  | 1.09 | 0.49 | 1.072 | 0.994
| 8 | 9 | 31 |  |  |  | 0.21 | 0.21 | 2.116 | 2.266 | -0.0048387 | 5 |  | 41 | 0.4 | 0.0035 | 125 | 1 |  |  | 0.89 | 0.58 | 1.445 | 1.336
| 9 | 11 | 18 |  |  |  | 0.1 | 0.31 | 2.266 | 2.526 | -0.014444 | 5.58 |  | 59 | 0.4 | 0.0035 | 125 | 1 |  |  | 0.98 | 0.31 | 1.336 | 1.273
| 10 | 11 | 16 |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 2.058 | 2.526 | -0.02925 | 5 |  | 18 | 0.4 | 0.004 | 130 | 1.14 |  |  | 0.8 | 0.33 | 1.337 | 1.273
| 11 | 16 | 40 |  |  |  | 0.18 | 0.58 | 2.526 | 2.659 | -0.003325 | 5.89 |  | 107 | 0.4 | 0.004 | 130 | 1.14 |  |  | 1.27 | 0.52 | 1.273 | 1.133
| 13 | 15 | 17 |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 5.36 | 4.009 | 0.079471 | 5 |  | 18 | 0.3 | 0.01 | 100 | 1.15 |  |  | 0.87 | 0.32 | 3.97 | 2.61
| 14 | 15 | 15 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 4.57 | 4.009 | 0.0374 | 5 |  | 16 | 0.3 | 0.01 | 100 | 1.15 |  |  | 0.84 | 0.3 | 3.21 | 2.61
| 15 | 16 | 21 |  |  |  | 0.04 | 0.21 | 4.009 | 2.659 | 0.064286 | 5.32 |  | 40 | 0.3 | 0.02 | 140 | 2 |  |  | 1.72 | 0.16 | 2.61 | 1.35
| 16 | 18 | 40 |  |  |  | 0.04 | 0.83 | 2.659 | 2.625 | 0.00085 | 6.41 |  | 149 | 0.5 | 0.003 | 215 | 1.08 |  |  | 1.16 | 0.57 | 1.033 | 0.913
| 17 | 18 | 14 |  |  |  | 0.17 | 0.17 | 2.635 | 2.625 | 0.00071429 | 5 |  | 33 | 0.3 | 0.02 | 140 | 2 |  |  | 1.63 | 0.14 | 1.435 | 1.155
Galeria existente | 18 | 19 | 21 |  |  |  | 0.03 | 1.03 | 2.625 | 2.38 | 0.011667 | 6.98 |  | 180 | 0.5 | 0.003 | 215 | 1.08 |  |  | 1.21 | 0.29 | 0.913 | 0.85
EIXO 6 | 20 | 21 | 45 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 4.73 | 3.72 | 0.022444 | 5 |  | 39 | 0.3 | 0.02 | 140 | 2 |  |  | 1.71 | 0.43 | 3.43 | 2.53
| 21 | 23 | 45 |  |  |  | 0.16 | 0.36 | 3.72 | 2.634 | 0.024133 | 5.43 |  | 68 | 0.3 | 0.02 | 140 | 2 |  |  | 1.98 | 0.38 | 2.53 | 1.63
| 23 | 24 | 25 |  |  |  | 0.06 | 0.42 | 2.634 | 2.03 | 0.02416 | 5.81 |  | 78 | 0.3 | 0.02 | 140 | 2 |  |  | 2.05 | 0.2 | 1.63 | 1.13
| 24 | 25 | 45 |  |  |  | 0.08 | 0.6 | 2.03 | 1.851 | 0.0039778 | 6.01 |  | 92 | 0.5 | 0.004 | 250 | 1.2 |  |  | 1.11 | 0.68 | 0.93 | 0.75
| 25 | 27 | 18 |  |  |  | 0.11 | 0.71 | 1.851 | 1.988 | -0.0076111 | 6.69 |  | 109 | 0.5 | 0.004 | 250 | 1.2 |  |  | 1.16 | 0.26 | 0.75 | 0.678
| 26 | 27 | 10 |  |  |  | 0.19 | 0.19 | 1.772 | 1.988 | -0.0216 | 5 |  | 37 | 0.3 | 0.01 | 100 | 1.35 |  |  | 1.25 | 0.13 | 1 | 0.9
| 27 | 19 | 11 |  |  |  | 0.05 | 0.85 | 1.988 | 2.38 | -0.035636 | 6.49 |  | 152 | 0.5 | 0.004 | 250 | 1.2 |  |  | 1.26 | 0.14 | 0.678 | 0.634
| 22 | 24 | 20 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 2.374 | 2.03 | 0.0172 | 5 |  | 20 | 0.3 | 0.03 | 175 | 2.4 |  |  | 1.6 | 0.21 | 1.73 | 1.13
EST.04 | 24D | 24C | 8 |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 2.417 | 2.437 | -0.02 | 5 |  | 18 | 0.3 | 0.01 | 100 | 1.08 |  |  | 0.82 | 0.06 | 1.755 | 1.675
EST.04 | 24C | 24B | 8.5 |  |  |  | 0.11 | 0.2 | 2.437 | 2.553 | -0.0136 | 5.06 |  | 39 | 0.3 | 0.01 | 100 | 1.08 |  |  | 0.99 | 0.14 | 1.675 | 1.59
EST.04 | 24B | 24A | 5 |  |  |  | 0.09 | 0.29 | 2.553 | 2.438 | 0.023 | 5.2 |  | 56 | 0.3 | 0.02 | 140 | 2 |  |  | 1.88 | 0.04 | 1.59 | 1.49
EST.2 EIXO 6 | 24A | 24 | 18 |  |  |  | 0.11 | 0.4 | 2.438 | 2.03 | 0.0227 | 5.24 |  | 77 | 0.3 | 0.02 | 140 | 2 |  |  | 2.04 | 0.15 | 1.49 | 1.13
TUBO ENVELOPADO