Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	4

2. memorial descritivo	6

3. planilhas	10

4. Plantas	12

5. cadastros	15

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO:

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o resultado dos estudos realizados visando a execução da Drenagem Pluvial do Beco dos Garcia , no trecho compreendido a partir da rua José Carlos Batista dos Santos até 100,00 m além, na região Leste de Porto Alegre – RS, com uma extensão total de 100,00 m.

Esta rua faz parte do lote de projetos nº 02, AD nº 02.081059.00.0 com Ordem de início nº 139/2000 de 30/05/2000.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2.1. INTRODUÇÃO

O projeto de drenagem visa a definição, o posicionamento e o detalhamento dos dispositivos destinados a captar, conduzir ou desviar as águas pluviais.

Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem para o Beco dos Garcia – a partir da Rua José Carlos Batista dos Santos até 100,00 m além.

O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e no projeto geométrico.

Este projeto será desenvolvido, conforme orientação da fiscalização do DEP.

Nos locais ,determinados em projeto, serão utilizados meio – fios, a plataforma a ser implantada será formada de pista simples, com duas faixas de rolamento de 3,50 m de largura, declividade transversal de 2,5% para ambos os lados, com revestimento de CBUQ e passeios de largura variável, declividade de 2,0% , drenados através de dispositivos de drenagem urbana .

2.2. CONCEPÇÃO DE PROJETO

A drenagem do Beco dos Garcia será projetada segundo os padrões convencionais utilizados em drenagem urbana.

A concepção da drenagem desta rua consiste na interligação da rede projetada na referida rua na rede existente de DN 0,40m, conforme prancha em anexo.

2.3 Dimensionamento da drenagem urbana

2.3.1. critérios básicos de projeto

Os critérios básicos adotados no presente projeto tiveram como respaldo as normas contidas no Caderno de Encargos CE/92 do DEP (Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre).

- Os condutos irão funcionar com a seção parcialmente cheias.

- Os limites de velocidade estarão compreendidos na faixa entre 0,8 m/s e 4,0 m/s.

- Diâmetro mínimo a ser utilizado é de 0,30 m.

- Material utilizado: concreto simples para os diâmetros compreendidos entre 0,30 m e 0,60 m e

concreto armado os diâmetros superiores

- Os recobrimentos mínimos: Rua = 1,00 m

Passeio = 0,60 m

- Altura da lâmina de Água

Os coletores serão projetados para funcionarem como codutos livres. Para o cálculo da capacidade máxima adotou-se a vazão que corresponde a seção plena do coletor.

- Mudanças de Diâmetro

Deverão ser observados quando da mudança de diâmetro, um rebaixamento na tubulação maior, igual a diferença entre os diâmetros efluente (maior) e afluente (menor).

- Distância Máxima entre Poços de Visita

A mesma deverá ser de no máximo 50 m.

2.3.2. CÁLCULO E METODOLOGIA ADOTADOS

a) Balanço Hidrológico

Utilizou-se no cálculo do deflúvio superficial o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78.C.I.A, onde : Q = vazão(l/s)

I = intensidade de chuva (mm/h)

A = área da bacia (ha)

C = coeficiente de Run-off

b) Área de Contribuição

A área de contribuição de uma bacia em determinado ponto é a soma das áreas de contribuição anteriores acrescida da área contribuinte no trecho.

c)Tempo de Retorno

Para a rede adotou-se um tempo de retorno de 5 anos. No caso de galeria, será adotado um tempo de retorno de 10 anos. Estes valores são usualmente empregados pelo DEP nos projetos de Drenagem Urbana.

d) Coeficiente de Run-off

Este coeficiente varia  em função  do tipo de solo e a sua respectiva cobertura e da umidade do solo quando do início da precipitação. O coeficiente a ser adotado para a rede coletora será de 0,60, segundo indicações do DEP.

e) Tempo de Concentração

O tempo de concentração em um ponto é dado pela soma dos tempos de concentração nos trechos anteriores com tempo de percurso no trecho considerado.

f) Tempo de duração da chuva

O ápice do deflúvio será atingido quando o tempo de duração for igual ao tempo de concentração da bacia.

g) Intensidade máxima de chuva

Segundo informações do DEP, pela localização do trecho, o mesmo está sob a influência do Posto do IPH. O modelo da equação da chuva do referido posto é:

Imáx = 2491,782 x Tr 0,192

(td + 16)1,021

onde:

Imáx = intensidade máxima de chuva em mm/h

Tr = tempo de retorno em anos

td = tempo de duração da precipitação em minutos

2.3.3. DIMENSIONAMENTO DA REDE

Considerando o dimensionamento dos coletores a seção plena, foi utilizada a fórmula de Manning com rugosidade igual a 0,013, associada a equação da continuidade.

Q = S x Rh2/3 x I 1/2

n

onde:

Q = vazão a plena seção em l/s

S = área a seção plena da tubulação em m2

Rh = raio hidráulico

I = declividade em m/m

Adotou-se um diâmetro mínimo de 300 mm para a rede coletora.

Foram observados os seguintes limites de velocidade para as condições de vazão crítica:

- vmáx = 4,00 m/s

- vmín = 0,80 m/s

2.3.4. VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DA SARJETA

A verificação hidráulica das sarjetas encontra-se em planilha anexa, seguindo metodologia do DEP. A capacidade das sarjetas foi calculada segundo a fórmula de Manning, considerando um alagamento de até 2,0m:

Q= 0,375 Z/n S 0,5 y 8/3

Sendo z= zy/y

Onde:

Y= altura da lâmina junto ao meio-fio

S= declividade da rua em m/m

n= coeficiente de rugosidade de Manning (adotado como sendo igual a 0,013)

3. PLANILHA

entra planilha

4. PLANTAS

entra planta da bacia

entra planta do projeto de drenagem pluvial

5. CADASTROS